山东理工大学变压器采购竞争性谈判招标书

SDUT2016（招）008

一、工程概况

1、本次招标变压器，为山东理工大学西开闭所配电室增容所需一台变压器，应与既有二台S9-M-1000/10并列运行。

2、9月15日前运抵山东理工大学西校区 、交付。

二、型号、参数及要求

1、既有二台变压器型号及参数

|  | 既有乙变 | 既有丙变 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | S9-M-1000/10 | S9-M-1000/10 |
| 变比 | 10000/400V | 10000/400V |
| 联结组标号 | Yyn0 | Yyn0 |
| 短路阻抗 | 4.48 | 4.50 |

2、新增变压器要求

（1）选择SCB11-1000/10或SCB10-1000/10（可同时报价）。

（2）新增变压器可与既有的二台变压器并列运行。

三、符合的标准

1、生产厂家所提供的设备（包括采购的设备和附件），都必须符合国家有关标准规范和准则的最新版本或修订本。

2、变压器的设计、制造、喷涂、检验、试验和包装应符合供货方的制造标准及国家标准，并在投标文件中列出，应包括但不局限于下列的有关标准和规范：

（1）IEC60076-11:2004《干式电力变压器》

（2）GB1094.1-1996《电力变压器》

（3）GB1094.2-1996《电力变压器》

（4）GB1094.3-2003《电力变压器》

（5）GB1094.11-2007《干式电力变压器》

（6）GB1094.11-2007《干式电力变压器》

（7）GB6450-1986 干式电力变压器

（8）GB17211-1998《 干式电力变压器负载导则》

（9）GB/T10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》

（10）JB/T10088-2004《6KV-500KV级电力变压器声级》

（11）GB/T16927.1-1997《高低压试验技术1》

（12）GB/T16927.2-1997《高低压试验技术2》

（13）JB/T501-2006《电力变压器试验导则》

（14）GBJ 148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

四、投标方须提供以下文件

1、生产变压器需通过产品型验和性能检测取得生产资质，获得国家CCC和国家变压器质量监督检验中心认证；

2、企业法人营业执照、机构代码证及税务登记证；法人委托书；法人单位介绍信（原件）；

3、质量管理体系和环境管理体系认证；企业诚信证明；

4、新产品鉴定证书、型号证书、第三方的试验报告和供电部门的上网证书。

五、制造厂供货时应提供下列文件

1、装箱清单

2、产品合格证

3、说明书、图纸

4、出厂试验报告

5、有关电气图纸

6、备品备件。

六、招投标工作安排

1、报名、发售标书、答疑日期及相关费用：2016年8月18日起开始报名并发售标书，报名时需交纳标书费200元（不退）。

2、投标截止日期：投标方须于2016年8月28下午14：00前将投标书送至山东理工大学招标办公室（鸿远楼4楼西侧419室），同时交纳投标押金5000元（未中标者当场退还，中标者转为合同保证金）。

3、开标日期：2016年8月28日下午14：30

开标地点：山东理工大学招标办公室（鸿远楼4楼西侧419室）

联 系 人：武老师

电    话：0533-2780027

单位地址：山东省淄博市张店区新村西路266号

七、售后及质保

1、质保期一年，终身维护，质保期内所供产品发生质量问题供货方免费包换。由此引起的一切费用，包括给定货方造成的损失，全部由供货方承担。

2、中标方应负责用户的技术咨询，对运行人员进行技术培训。

3、在使用过程中，发现问题和故障时，中标方在接到通知后12小时内派有关人员到现场协助解决问题。

4、预留合同价款的10%为质保金。

八、验收及付款

货到并经验收合格后10天内付至总货款的30%，安装完毕经调试运行正常后30日内付至总货款的90%，10%余款作为质保金，待保质期满后付清。

附：干式变压器报价单

山东理工大学招标办

2016年8月18日

附件：干式变压器报价单

变压器采购报价表

年     月    日

| 投标单位 | （公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 委托代理人 |  |  |
| 产品报价 | 变压器型号：SCB10-1000/10 |  | 变压器型号：SCB11-1000/10 |  |
|  | 元／台 |  | 元／台 |  |
|  | 产品报价中含： |  |  |  |
| 投标单位提供的承诺及优惠条件 | 1、免费运输。 2、负责协调电力部门对所供变压器进行试验。 3、质保承诺： 4、售后服务： |  |  |  |
| 对标书的认同度 |  |  |  |  |