竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

项目编号：SDGP370000202002004056

项目名称：山东理工大学6号、7号教学楼及大学生公寓换热站换热机组购置安装项目

采   购   人：山东理工大学

采购代理机构：山东齐鲁工程审计监理有限公司

2020年7月29日

目     录

敬 告 ………………………………………………………2

第一部分    磋商邀请……………………………………………………4

第二部分    供应商须知…………………………………………………7

第三部分    采购项目内容及要求………………………………………19

第四部分    合同文本……………………………………………………40

第五部分    评标办法……………………………………………………45

第六部分    附件—响应文件格式………………………………………48

敬  告

一、供应商提供以下资料参加资格审查

1.供应商信用记录

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。资格审查时由采购代理机构或采购人现场查询供应商信用记录。

（2）信用记录截止时点：资格审查之日前三年内。

2.加载统一社会信用代码的《营业执照》副本（或由发证机关出具的证明）原件及复印件；

2.《资质证书》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；

3.《安全生产许可证》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；6.注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）原件及复印件；

4.法定代表人参加开标会议的出具法定代表人身份证原件及复印件；

6.全权代表参加开标会议的出具授权委托书原件，需携带全权代表的身份证及养老保险证明原件及复印件；

7.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件及复印件；

(1）缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加采购活动前6个月内任意一个月交纳增值税和企业所得税的完税凭证；

(2）交纳社会保障资金的证明材料主要是指供应商参加采购活动前6个月内任意一个月交纳社会保险的凭据；（专用收据或社会保险交纳清单）

(3）依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

8.参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（供应商自行承诺并承担后果）

9.无行贿犯罪记录的书面声明函（供应商自行声明，并对其真实性负责）及供应商在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的无行贿犯罪记录查询结果截图。

10.供应商如属于小微企业，须提供《小微企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表原件及复印件；

11.如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件及复印件；

12.如供应商为残疾人福利性单位的，价格需扣除的，递交响应文件时，须提供《残疾人福利性单位声明函》原件（见附件），并对声明的真实性负责。

注：

1.资格审查时现场查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

2.供应商《营业执照》经营范围与所报内容表述不一致者，供应商须提供发证机关出具的证明原件。

3.供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。将拒绝其参与本次采购活动。

4.所需相关证件原件因年检或遗失等其他原因无法提供的，可提供由发证机关出具的证明或市级受理机关出具的证明或公证件原件。

5.资料原件资格审查后退还，复印件备案，仅提供原件的资料，资格审查后原件备案。

6.以上所有资格审查资料复印件应加盖公章，加盖公章不全者取消其投标资格。

7.未按上述要求全部提供原件、复印件或提供不全者，则资格审查不合格，取消其投标资格。

二、资格审查资料密封

以上所有资格审查资料原件和复印件须密封装于一个档案袋内，与响应文件一同递交。

- 资格审查方式

本项目为资格后审，采购人对供应商进行资格审查，未通过资格审查的供应商将不得参加项目评审。

- 资格审查地点

淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北 (山东齐鲁工程审计监理有限公司4楼开标室）。

- 磋商邀请

一、采 购 人：山东理工大学

地  址：淄博市张店区新村西路266号

联系方式： 0533-2780027

采购代理机构：山东齐鲁工程审计监理有限公司

地  址： 淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北

联系方式：18853371920

- 采购项目名称：山东理工大学6号、7号教学楼及大学生公寓换热站换热机组购置安装项目

- 采购项目编号：SDGP370000202002004056

采购项目分包情况：

| 包号 | 项目名称 | 供应商资格要求 | 本包预算金额（最高限价，单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 山东理工大学6号、7号教学楼及大学生公寓换热站换热机组购置安装项目 | - 独立法人资格，具备加载统一信用代码的营业执照；2、须具有机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质，具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）； - 供应商近三年内无行贿犯罪记录； - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 6、本项目不接受联合体投标。 | 85.00 |

四、获取采购文件

1.时间：2020年7月30日08时30分至2020年8月5日17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北（山东齐鲁工程审计监理有限公司317室）。

3.方式：

（1）凡有意参加本次政府采购的供应商必须在中国山东政府采购网进行注册并报名同时须到代理机构现场登记并报名。(2)供应商领取采购文件时须提供加载统一信用代码的营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）、法定代表人身份证或授权委托人身份证原件及复印件；以上证件原件及复印件，复印件均须加盖公章，复印件存档原件退回。

4.售价：150元/套。

五、公告期限：2020年7月30日至2020年8月5日

六、递交响应文件时间及地点

1.时间：2020年8月11日08时30分至2020年8月11日09时00分（北京时间）

2.地点：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北 (山东齐鲁工程审计监理有限公司4楼开标室）

七、磋商时间及地点

1.时间：2020年8月11日09时00分（北京时间）

2.地点：淄博市张店区金晶大道与人民路路口东100米路北 (山东齐鲁工程审计监理有限公司4楼开标室）

八、联系方式

联 系 人：巩先生

联系方式： 18853371920

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：具体要求见采购文件

十、采购项目需要落实的政府采购政策

1.小型和微型企业

2.监狱企业

3.残疾人福利性单位

第二部分  供应商须知

A  说  明

1.适用范围

本采购文件仅适用于本次磋商所叙述的山东理工大学6号、7号教学楼及大学生公寓换热站换热机组购置安装项目。

2.定义

2.1“采购人”系指采购本项目并与成交供应商签订合同的山东理工大学。

2.2“采购代理机构”系指组织本次采购活动的山东齐鲁工程审计监理有限公司 。

2.3“供应商”系指无条件接受磋商采购文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的施工单位。

2.4“全权代表”是指法定代表人或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

2.5“签章”是指签字或盖章。

B  供应商

3.合格供应商的范围

3.1具有独立承担民事责任的能力（具有独立法人资格）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6具备法律行政法规规定的其他条件；

3.7完全满足采购文件的实质性要求；

3.8凡具备采购文件要求资格，能满足上述各项要求，且有良好的履约及服务能力的投标供应商均可参加。

3.9根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对各供应商进行信用信息查询，截止时点为资格审查截止时间前。若供应商在资格审查截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构应拒绝其参与政府采购活动。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

3.10属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》中限制性规定范围内的投标供应商不得参加，如有违反，其投标无效。

3.10.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.10.2以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.10.3专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

3.11供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得招标项目的采购文件，从其他任何渠道获得的采购文件均无效。

4.磋商代表

磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人(见附件统一格式)。

5.磋商费用

5.1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5.2采购代理服务费执行国家计委计价格（2002）1980号文规定的标准下浮35%；采购代理服务费由成交供应商支付。

5.3工程量清单及招标控制价编制费均按照山东省建设厅《关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发〔2007〕205号）文件规定的标准下浮 35%；采购代理服务费、工程量清单及招标控制价编制费均由成交供应商支付。

代理服务费、工程量清单及招标控制价编制由成交供应商在在成交公示结束后5日内，汇至以下账户并注明项目名称。

开户名：山东齐鲁工程审计监理有限公司

开户行：中国银行淄博高新支行

账  号：231209477207

联系人：巩先生     联系电话：18853371920

6.踏勘现场

6.1 供应商自行踏勘现场。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 若采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

联系人：马工，联系电话：15069358880。

C  采购文件说明

7.采购文件

7.1采购文件由采购文件目录所列内容组成。

7.2供应商应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的响应文件和资格审查资料，取消其投标资格。

8.采购文件的澄清

如投标供应商对采购文件有疑问在开标前五日以电子邮件（电子邮箱：244565484@qq.com）形式通知采购代理机构。

9.采购文件的修改

9.1在提交响应文件截止时间五日前，采购代理机构均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交响应文件截止时间五日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

D 响应文件

10.响应文件计量单位

10.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10.2响应文件及供应商与采购代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.3组成响应文件实质性内容的外文材料应提供第三方权威翻译。

11.响应文件的组成

11.1响应文件包括：

11.1.1商务部分

11.1.1.1磋商函；

11.1.1.2第一轮磋商报价表；（见附件二）

11.1.1.3报价明细表；（见附件三）

11.1.1.4所报货物的备品备件清单；（见附件四）

11.1.1.5技术规范偏离表；（见附件五）

11.1.1.6主要设备的选型及主要技术参数说明（包括货物的技术参数、生产工艺、主要技术指标、结构、性能和特点，货物的使用寿命等）；

11.1.1.7产品合格证书、检测报告、型式试验报告等相关检验检测报告；（见附件八）

11.1.1.8项目管理机构人员配备情况表；（见附件八）

11.1.1.9货物的质量保证措施及售后服务承诺(应包括设备的生产周期、质量检测方式、供货时限保证、售后服务范围、备件供应、优惠承诺条款及其他服务内容、厂家免费维修维护保养期限、维修维护保养周期、联系人、联系电话等)；

11.1.1.10供应商2017年1月1日以来承接的类似项目业绩一览表及合同复印件；（见附件十）

11.1.1.11供应商简介及资质证明文件：

a、加载统一信用代码的《营业执照》复印件；

b、《资质证书》复印件；

c、《安全生产许可证》复印件；

d、注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）复印件；

e、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿记录的书面声明复印件；

f、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

g、法定代表人身份证明书或定代表人授权委托书复印件；

h、全权代表的身份证复印件如被授权代表人参加开标会议，需附其劳动合同和养老保险手册（或社保证明）复印件；

11.1.1.12用于政府采购政策加分的证明资料；

11.1.1.13供应商认为需要递交的其他资格证明材料复印件；

11.1.2安装方案

11.1.2.1总体安装方案和施工方案；

11.1.2.2确保安装质量的技术组织措施和计划；

11.1.2.3确保安全文明施工的保障措施和计划；

11.1.2.4确保工期的技术组织措施和计划；

11.1.2.5运行管理、维护，控制软件维护等培训计划；

11.1.2.6成品保护措施；

12.响应文件内容填写说明

12.1响应文件按本磋商文件第六部分要求的统一格式填写，按供磋商须知11.1与11.2要求的顺序胶装成册，并填写“响应文件目录”，以便阅读。

12.2 磋商报价表为开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

12.3磋商报价表上必须加盖供应商公章和全权代表签章。

13.磋商报价

13.1本采购项目预算金额为85.00万元；供应商第一轮及第二轮磋商报价均不得高于预算金额，否则按无效响应文件处理。

13.2报价均以人民币报价，以全费用综合单价报出磋商总价。全费用综合单价应包括但不限于设备费、配件、辅材附件、管道调整、包装、运输、装卸、调试、检测、安装及技术指导、维护期限内的相关服务、软件免费升级、设计图纸、验收、保险、人员培训、保修、售后服务、利润、税金等相关全部费用，并包括各项费用及材料的涨价风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

13.3磋商总报价=∑（数量*全费用综合单价）；结算时工程量据实结算（但实际工程量不得超过招标工程量清单中该项工程量的110%），全费用综合单价不变。

13.4工程量清单描述为完成各项清单的所有内容，如清单描述不完整的按照施工图纸做法综合考虑。

13.5采购人不接受任何选择报价，每轮报价只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。

13.6供应商应根据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件、预期利润等情况自行报价，由此进行的测算和报价采购人不承担任何责任。

13.7工程一切风险和第三方责任险由供应商自行投保，保险费由供应商承担并支付，不单独报价。

13.8由于施工原因造成管线等、既有设施损坏及恢复的费用由成交供应商承担。

13.9本次磋商采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价和第二轮报价均不得超出采购预算，第二轮报价不得高于第一轮报价, 否则为无效报价。全费用综合单价取值比例为二轮磋商总报价与一轮磋商总报价的比例。结算时全费用综合单价按此比例计算。

13.10最低报价不能作为成交的保证。

13.11二轮报价表（格式）

二轮报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价（元） | 大写：人民币 ； 小写：(¥) ； |
| 供应商： 法定代表人或授权委托人：（签字） 日期： 年 月 日 |  |

注：磋商总报价下浮时全费用综合单价按同比例下浮。

14.磋商保证金：无

15.响应文件的有效期

15.1自开标日起60日内，响应文件应保持有效。有效期不满足采购文件规定的，视为无效投标。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

16.响应文件的签署及规定

16.1组成响应文件的各项资料均应遵守本条。

16.2供应商应填写全称，同时加盖印章。

16.3响应文件必须由全权代表签字或盖章。

16.4响应文件一式伍份。其中正一份，副本四份，电子版一份（U盘存储）。如果副本与正本不符，以正本为准。

16.5响应文件应采用A4纸，黑色字迹打印，须胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹，并分别注明“正本”、“副本”字样。如未按规定胶装，其响应文件按无效标处理。

16.6响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

16.7响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

E  响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1响应文件应按以下方法装袋密封。

17.2响应文件密封装袋,封口处应有供应商全权代表的签字或盖章，并加盖公章。

17.3如果供应商未按要求密封，造成对响应文件的误投和提前启封，责任由供应商自负。

18.提交响应文件截止时间

供应商应在提交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者评审小组应当拒收。

19.响应文件的修改和撤回

19.1递交响应文件后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在提交响应文件截止时间前送达者，采购人、采购代理机构可以予以接受，但不退还响应文件。

19.2供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号、供应商名称)”字样。

19.3撤回响应文件应以书面或传真的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应文件，随后必须补充有全权代表签字或盖章的要求撤回响应文件的正式文件。撤回响应文件的时间以撤回投标通知书送达采购代理机构日期为准。

19.4开标后供应商不得撤回响应文件。

F  开标及评审

20.开标

20.1采购代理机构按规定的时间、地点主持开标会。开标仪式由采购代理机构主持，供应商、采购人代表及有关工作人员参加。

20.2开标时查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

20.3抽签决定供应商磋商次序

20.4开标后结束后，对各供应商资格审查，未通过资格审查的供应商将不再参加项目评审。

20.5与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指投标项目的报价、工期等明显不能满足磋商文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。

21.对响应文件的初审

21.1初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

21.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

21.2.1开标时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准。

21.2.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2.3供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

21.3对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身及磋商现场即时提供的有效证明资料，不依靠磋商后的任何外来证明。

22.响应文件的澄清

22.1采购代理机构有权就响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行书面答疑和澄清。

22.2必要时采购代理机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

22.3供应商对响应文件的澄清不得改变磋商价格及实质内容。

23.评标

23.1采购人及采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成磋商小组。

23.2评审原则：磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
　　磋商小组应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

23.3评标严格按照磋商文件的要求和条件进行，具体见第五部分《评标办法》。

24.评标过程保密

24.1开标之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.2在评标期间，供应商企图影响开、评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

25.评审工作程序

25.1供应商全权代表向磋商小组递交响应文件。

25.2磋商小组审阅响应文件：磋商小组依据采购文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应。未对采购文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

响应文件的装订方式、文件签署或印章、付款方式实质性要求必须与采购文件一致，否则其响应文件视为无效。

对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身及开标现场即时提供的有效证明资料，不依靠开标后的任何外来证明。

25.3磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与单一供应商按照抽签决定的磋商次序分别进行磋商(如需）。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行磋商。

25.3.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

磋商内容：采购项目的服务要求、价格、其他条件等内容。

25.3.2对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.3.3供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签章。

25.4各供应商进行报价：

磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最终报价以书面形式确认，并由全权代表签章。

25.5由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

25.6确定成交供应商。

25.7采购人与成交供应商签订合同。

26.无效投标与废标

26.1响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理：

26.1.1不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

26.1.2响应文件未按磋商文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

26.1.3拒绝报价、报价不确定、超过采购预算金额、有多个磋商报价；

26.1.4法定代表人或其授权代表未按时参加磋商会议或参加磋商会议未提供有效证明；

26.1.5相关资格资质证明文件原件、复印件未按采购文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

26.1.6不符合磋商文件中规定资格条件；

26.1.7超出经营范围磋商；

26.1.8响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

26.1.9响应文件有效期不满足采购文件要求；

26.1.10无供应商法定代表人或其授权代表签字；

26.1.11投标联合体未提交联合体协议书；

26.1.12响应文件未完全满足磋商文件中带有“★”号的条款或指标，或超过磋商文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；

26.1.13应提供而未提供带标注的政府强制采购节能、环保产品；

26.1.14未按照磋商文件要求而提供进口产品；

26.1.15对磋商文件要求的技术参数整体复制粘贴经磋商小组认定与所报产品不符；

26.1.16磋商小组认定供应商案技术含量低、不符合采购文件要求；

26.1.17评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了磋商文件实质性内容；

26.1.18响应文件提供虚假材料；

26.1.19属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

26.1.20对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

26.1.21磋商文件规定的其他投标无效情形；

26.1.22法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

26．2供应商有下列情况之一，其投标视为废标：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.2.4因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

G 授予合同

27.成交通知

27.1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

27.2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出落标通知。采购代理机构对落标的供应商不作落标原因的解释。

27.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

28.成交公示

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

29.合同授予

29.1 采购文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

29.2当按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

30.签订合同

30.1成交供应商应按采购人规定的时间、地点签订合同，否则按违约处理，赔偿本次及再次采购所发生的费用。

30.2采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

31.质量保证金

成交供应商需在签订合同前以电汇、汇票、支票等形式按照成交金额的5% 向采购人交纳质量保证金。

32.合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.验收

33.1采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的工程质量等情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、安全标准的履约情况。

第三部分  采购项目内容及要求

- 本项目1个包，供应商按采购文件要求对所投包段的全部内容做出报价响应，否则按无效标书处理。

一、工程概况：

1、项目名称：山东理工大学6号、7号教学楼及西校区大学生公寓换热站换热机组购置安装项目。

2、项目地点：淄博市张店区新村西路266号。

3、预算金额：85.00万元

二、资金来源：财政资金。

三、工期要求：

- 自接到甲方指定开工之日起工期50日历天供货完毕并安装调试完毕；每延迟1天扣除工程款2000元。

四、采购清单

1、机组采购清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热器 | - 1.类型:板式换热器 2.规格及参数:不锈钢 3.承压：一次网为1.2Mpa，二次网为1.2Mpa 4.压降：一次网侧≤0.02Mpa，二次网侧≤0.04Mpa； 5.口径：一次侧供回DN250、供回母管DN300、接口法兰DN250，二次侧供回DN350、母管DN350、接口法兰DN350 - 6.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 台 | 2 |
| 2 | 离心式泵 | - 名称:屏蔽双吸 循环泵 2.型号及规格:Q=210m3/h.H=37m.n=1500r/min 3.含地脚螺栓、底座、联轴器及其防护罩、进出口法兰及其配对法兰和紧固件、出水口吐水锥管、进出水口金属软接头、减震垫等 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 台 | 2 |
| 3 | 离心式泵 | - 1.名称:屏蔽双吸 循环泵 2.型号及规格:Q=350m3/h.H=37m.n=1500r/min 3.含地脚螺栓、底座、联轴器及其防护罩、进出口法兰及其配对法兰和紧固件、出水口吐水锥管、进出水口金属软接头、减震垫等 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 台 | 1 |
| 4 | 离心式泵 | - 1.名称:多级离心 补水泵 2.型号及规格:Q=12m3/h.H=83m 3.含地脚螺栓、底座、联轴器及其防护罩、进出口法兰及其配对法兰和紧固件、出水口吐水锥管、进出水口金属软接头、减震垫等； - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 台 | 2 |
| 5 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 12 |
| 6 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 2 |
| 7 | 软接头(软管） | - 1.材质:金属软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 4 |
| 8 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:过滤器 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 2 |
| 9 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:止回阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 2 |
| 10 | 软接头(软管） | - 1.材质:金属软接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 2 |
| 11 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:过滤器 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 1 |
| 12 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 2 |
| 13 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN350 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 2 |
| 14 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:排污阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 4 |
| 15 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:排污阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 8 |
| 16 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:排污阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 2 |
| 17 | 低压法兰阀门 | - 1.名称:闸阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 5 |
| 18 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 2 |
| 19 | 软接头(软管） | - 1.材质:金属软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 4 |
| 20 | 低压螺纹阀门 | - 1.名称:安全阀 2.型号、规格:G1.1/2 - 3.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 1 |
| 21 | 低压碳钢焊接法兰 | - 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:焊接 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 副 | 2 |
| 22 | 低压碳钢焊接法兰 | - 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 副 | 6 |
| 23 | 低压碳钢焊接法兰 | - 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:焊接 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 副 | 20 |
| 24 | 低压碳钢焊接法兰 | - 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:焊接 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 副 | 4 |
| 25 | 低压碳钢焊接法兰 | - 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:焊接 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 副 | 10 |
| 26 | 低压碳钢焊接法兰 | - 1.材质:碳钢 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:焊接 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 副 | 2 |
| 27 | 无缝钢管 | 1.规格:DN200.DN250.DN300.DN350 2.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 宗 | 1 |
| 28 | 管道防腐保温 | 1.聚氨酯保温(不小于5cm) ,外加镀锌铁皮 2.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 宗 | 1 |
| 29 | 设备底盘 | 1.材料名称:H型槽钢 2.规格:120mm 3.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 套 | 1 |
|  | 电控部分 |  |  |  |
| 30 | 低压开关柜(屏） | - 1.名称:循环泵电控柜 1 2.型号:GGD 柜 3.包含：空开、软启动、工频（旁路）、配套变频器、交流接触器、过载保护器、谐波补偿器、浪涌保护器、指示灯、按钮、电流检测、柜内照明、柜门限位开关、铜排、导线、端子等其他元器件 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 台 | 1 |
| 31 | 低压开关柜(屏） | - 1.名称:循环泵电控柜 2 2.型号:GGD 柜 3.包含：空开、软启动、工频（旁路）、配套变频器、交流接触器、过载保护器、谐波补偿器、浪涌保护器、指示灯、按钮、电流检测、柜内照明、柜门限位开关、铜排、导线、端子等其他元器件 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 台 | 1 |
| 32 | 低压开关柜(屏） | - 1.名称:补水泵电控柜 2.型号:GGD 柜 3.包含：空开、软启动、工频（旁路）、配套变频器、交流接触器、过载保护器、谐波补偿器、浪涌保护器、指示灯、按钮、电流检测、柜内照明、柜门限位开关、铜排、导线、端子等其他元器件 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 台 | 1 |
| 33 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:换热站控制柜 2.型号:MicrouN-QB-PLC-iNET 3.包含：控制器柜体、控制系统、控制器CPU、显示屏模块、数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、开关电源模块、控制电源、电气、接线端子、室外温度采集器、温度传感器、压力变送器、液位传感器、信号隔离分配器、现场压力表、现场温度表 4.包含系统检测、运行调试及技术指导以及后期软件免费升级、人员培训费、售后服务等全部费用5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 台 | 1 |
| 34 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | - 1.名称:电动调节阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:柱塞式 DN200(电磁) 4.含执行器 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 2 |
| 35 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | - 1.名称:电动调节阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:柱塞式 DN80(电磁) 4.含执行器 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 1 |
| 36 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | - 1.名称:电动调节阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:柱塞式 DN50 (电磁) 4.含执行器 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 个 | 1 |
| 37 | 热量表 | - 1.类型:管段式分体热计量表 2.型号、规格:DN350 - 3.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 套 | 1 |
| 38 | 水表 | - 1.名称:冷水远传表 2.型号、规格:DN80 - 3.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 组 | 1 |
| 39 | 工作站、工作台 | 1.名称:热控工作站 2.规格及性能:无人值守可远程操控 3.配套设备配件:包含组态系统软件、控制应用软件、计算机、硬盘录像机、摄像头 4.包含系统检测、运行调试及技术指导以及后期软件免费升级、人员培训费、售后服务等全部费用5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 台 | 1 |
| 40 | 双绞线缆 | - 1.名称:屏蔽信号线 2.型号:RVP 3.规格:5*1.0mm 4.敷设方式:穿管或桥架敷设 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | m | 50 |
| 41 | 双绞线缆 | - 1.名称:屏蔽信号线 2.型号:RVP 3.规格:4*1.0mm 4.敷设方式:穿管或桥架敷设 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | m | 50 |
| 42 | 双绞线缆 | - 1.名称:屏蔽信号线 2.型号:RVP 3.规格:2*1.0mm 4.敷设方式:穿管或桥架敷设 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | m | 80 |
| 43 | 双绞线缆 | - 1.名称:电源信号线 2.型号:RV 3.规格:2*1.5mm 4.敷设方式:穿管或桥架敷设 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | m | 50 |
| 44 | 双绞线缆 | - 1.名称:网线 2.型号:超五类 3.敷设方式:穿管或桥架敷设 - 4.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | m | 300 |
| 45 | 配管 | - 1.名称:消防报警暗配管 2.材质:钢制 3.规格:KBG25 4.配置形式:暗敷设 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | m | 50 |
| 46 | 配管 | - 1.名称:消防报警暗配管 2.材质:钢制 3.规格:KBG20 4.配置形式:暗敷设 - 5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | m | 100 |
| 47 | 线槽 | - 1.名称:布线桥架 2.材质:PVC - 3.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | m | 50 |
| 48 | 分时分温控制系统 | 1.名称:楼宇分时分温控制系统（具体详见技术要求） 2.规格及性能:无人值守可远程操控 3.配套设备配件:包含组态系统软件、控制应用软件、与供热监控平台对接、融合、铸钢电动阀门等 4.包含系统检测、运行调试及技术指导以及后期软件免费升级、人员培训费、售后服务等全部费用5.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 套 | 6 |
| 49 | 拆除水箱及管道、泵 | 1.拆除原有水箱及管道、泵等，运至甲方指定定点 2.垃圾清运 | 项 | 1 |
| 50 | 集水坑 | - 1.新建一混凝土集水坑，200厚混凝土墙、底板，100厚混凝土垫层 - 2.墙、板混凝土强度：C30，垫层混凝土强度C15 - 3.尺寸：1m*1m*1m - 4.铸铁篦子 - 6.土方挖运填 - 7.具体以甲方要求为准 - 8.完成本项所有不确定因素均包含在报价中 | 座 | 1 |

- 技术要求

（一）换热机组总要求

工质：一次工质为80℃--100℃（供）、60℃--80℃（回）高温水，压力1.2MPa；

二次工质为50℃--70℃（供）、30℃--60℃（回）循环水，用热建筑高度60m；

总供热面积：10万平方米。

板式换热器：2台（换热面积210㎡，仅供参考，以投标单位计算书为准）。

循环泵：3台。

补水泵：2台。

1、板式换热器

| 设备 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 标 准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板式换热器 | 面积： ㎡/台 | 台 | 2 | 板片采用316L不锈（022Cr17Ni12Mo2），一次冲压成型；厚度0.5～0.6mm；框架采用悬挂式结构；板垫采用三元乙丙EPDM，卡扣式。 | 设计、制造、检验、验收符合和依据N​B​/T​4​7​0​0​4​-​2​0​0​标准。二台板换并联使用；板片材料取样化验 |

注：产品建议选用山东瑞普特、山东康鲁、青岛康景辉，供应商所报产品除以上品牌外，档次不得低于以上品牌要求。

2、泵

| 设备 | 参数 | 单位 | 数量 | 配套材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环泵 （屏蔽式双吸离心泵 | Q=210 m³/h H=37m n=1500r/min | 台 | 2 | 地脚螺栓、底座、联轴器及其防护罩、进出口法兰及其配对法兰和紧固件、出水口吐水锥管、进出水口金属软接头、减震垫等 | 配套电动机型号，应确保在国家节能电动机名录内，不得使用淘汰Y型电动机。 |
| 循环泵 （屏蔽式双吸离心泵） | Q=350m³/h H=37m n=1500r/min | 台 | 1 |  |  |
| 补水泵 （多级离心泵） | Q=12 m³/h H=83m | 台 | 2 |  |  |

注：建议产品选用兰深、格兰富、创科泵业（原清华泵业），供应商所报产品除以上品牌外，档次不得低于以上品牌要求。

3、控制系统

每组板换一次管道配柱塞式电动调节阀（电动阀具备电动和手动功能），外加旁路手动闸阀控制，实现二次网供水温度的控制、调节；

具有室外温度补偿功能；循环泵采用变频控制，利用二次网供回水压差做为反馈信号，对二次网进行变流量控制；

补水泵采用变频补水，根据二次网回水压力做为反馈信号；

所有的水泵、电动调节阀、二次网供水温度等均由控制器来完成全自动控制，能够根据程序自动（包括远程）、手动完成机组的启停及复电重新启动；

补水箱水位传感器接入控制器自动控制水位，且具有高水位停止水箱补水和水箱缺水保护补水泵功能；

二次网回水管线加装泄压电动阀接至水箱，二次回水压力超过设定值，控制器自动开启该电动阀进行泄压至安全值后自动关闭。

4、二次管网热能计量表：管段式超声波热计量表一套。

5、气候补偿器：一套。站内二次管网母管加装DN80联通管和等径电动调节阀，在保证流量的前提下，实现根据天气进行二次管网供水温度的调节。

6、远程通讯功能

能够把一次主管供回水的温度、压力、热量，二次主管道供回水的温度、压力、热量，水泵和变频器的工作状态（电压、电流、电机工作频率、功率因数、谐波畸变率、有源滤波补偿投放率）、电动调节阀状态、水箱水位信号、气候补偿器等有关数据传送给控制计算机，并能够接受来自控制计算机的控制指令进行远程控制。通讯方式采用TCP/IP局域网有线方式，开放的通讯协议。并提供相应的数据通讯接口和软件。

7、热控工作站现场控制柜及传感器、执行机构配置清单

| 号 | 名 称 | 型号（仅供参考） | 数量 | 单位 | 制造厂商 （仅供参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热站控制柜 | MicroUN-QB-PLC-iNET |  |  |  |  |
| 1.1 | 控制器柜体 | MicroUN-QBHC-GGD | 1 | 台 |  | GB |
| 1.2 | 控制系统 | MicroUN-QB-PCL01 | 1 | 套 | MicroUN |  |
| 1.3 | 控制器CPU | SIEMENS-S7200SMART | 1 | 块 | SIEMENS |  |
| 1.4 | 显示屏模块 | 7″彩色触摸屏 | 1 | 块 | SIEMENS |  |
| 1.5 | 数字量输入模块 | EM DE16 | 2 | 块 | SIEMENS |  |
| 1.6 | 数字量输出模块 | EM DR32 | 2 | 块 | SIEMENS |  |
| 1.7 | 模拟量输入模块 | EM AE08 | 4 | 块 | SIEMENS |  |
| 1.8 | 模拟量输出模块 | EM AQ04 | 3 | 块 | SIEMENS |  |
| 1.9 | 开关电源模块 | AC220V-DC24V 5A | 2 | 块 | SIEMENS |  |
| 1.10 | 控制电源 | AC220V-AC24V | 1 | 块 | SIEMENS |  |
| 1.11 | 电气、接线端子 | 空开、继电器等 | 1 | 批 | ABB |  |
| 1.12 | 室外温度采集器 | MicroUN-SWCJ | 1 | 台 |  | 室外 -50℃～50℃ |
| 1.13 | 温度传感器 | -30～130℃ 4-20mA | 9 | 根 | SIEMENS | 带304不锈钢套筒 |
| 1.14 | 压力变送器 | 0～1.6 Mpa 4-20mA | 7 | 根 | SIEMENS | 带铜针形阀 |
| 1.15 | 液位传感器 | 0-4m 4-20mA | 1 | 根 | SIEMENS | 深度根据实际水池 |
| 1.16 | 信号隔离分配器 | 4-20mA | 10 | 只 | 虹润 |  |
| 1.17 | 现场压力表 | 0～1.6 Mpa | 10 | 只 | 重庆川仪 | 带针形阀 |
| 1.18 | 现场温度表 | 0-120℃ | 12 | 只 | 重庆川仪 | 带304不锈钢套筒 |
| 2 | 电动调节阀 |  | 2 | 套 |  |  |
| 2.1 | 电动二通阀体 | MicroUN-DN200 | 2 | 台 | SIEMENS | 柱塞阀，WCB 高密度碳钢 |
| 2.2 | 执行器 | MicroUN-2V-10000N | 2 | 台 | SIEMENS | 关断压差≤0.4MPa 输入/输出4-20mA,带手动装置 |
| 2.3 | 电动二通阀体 | DN80 | 1 | 台 | SIEMENS | 柱塞阀，WCB 高密度碳钢 |
| 2.4 | 执行器 | 2V-3000N | 1 | 台 | SIEMENS | 关断压差≤0.4MPa 输入/输出4-20mA带手动装置 |
| 2.5 | 电动二通阀 | DN50 | 1 | 台 |  | 电磁快速泄压，SIEMENS同等品质 |
| 3 | 计量表 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 热计量表 | DN350 | 1 | 台 | 大连海峰 | 管段式分体热计量表 |
| 3.2 | 冷水远传表 | DN80 | 1 | 台 |  | 485通讯，标准modbus协议 |
| 4 | 热控工作站 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 组态系统软件 | WinCC | 1 | 套 |  | 无人值守，可远程操控 |
| 4.2 | 控制应用软件 |  | 1 | 套 | MicroUN |  |
| 4.3 | 计算机 | 酷睿i5 | 1 | 台 | 联想 | CPU≥酷睿i5、内存 16G，固态256G+机械1T，LED显示器≥23″ |
| 4.4 | 硬盘录像机 | 网络 | 1 | 台 | 海康威视 | 2T存储 |
| 4.5 | 摄像头 | 半球 | 2 | 台 | 海康威视 |  |
| 5 | 安装费辅料 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 屏蔽信号线 | RV2P5×1.0㎜×100M | 200 | 米 |  |  |
| 5.2 | 屏蔽信号线 | RV2P 4×1.0㎜×100M | 30 | 米 |  |  |
| 5.3 | 屏蔽信号线 | RV2P 2×1.0㎜×100M | 1000 | 米 |  |  |
| 5.4 | 电源信号线 | RV 2×1.5㎜×100M | 30 | 米 |  |  |
| 5.5 | 布线桥架、KBG管 | PVC桥架、￠20、￠25 | 200 | 米 |  | PVC桥架 |
| 5.6 | 网线 | 超5类 | 300 | 米 |  |  |

以上规格、品牌仅供参考，供应商所报产品除以上品牌外，档次不得低于以上品牌要求。 以上设备进场时需经采购人检验，采购人同意后方可进场使用。

（二）换热站工艺、仪表、电气标准和技术要求

1、电动柱塞式调节阀建议选用西门子等符合国家标准的产品，产品符合JB/T系标准；电动阀应有开度显示（指示），且具备电动和手动功能，系统出现故障或掉电时可实现手动调节。

1）电动柱塞式调节阀的电动执行机构采用智能一体化产品。

- 能够兼容4－20mA.DC模拟信号、开关量信号及符合TCP/IP通信协议的数字信号，系统构成灵活，适用性强；

- 一体化结构，不需另配伺服放大器，简化系统结构；

- 智能定位，精度高，阻尼特性好；

- 具有电制动功能，不带机械制动器，无磨擦磨损，工作寿命长；

- 可就地或远程（带通信功能的产品）调整零位及量程，方便快捷；

- 现场按键手动操作，并带调节信号及阀位信号等多参数显示；

- 无触点中途限位，确保系统安全；

- 具有信号断线、偏差过大、电机堵转、过热等多种故障诊断及报警、处理功能；

- 具有正反作用自动识别、阀门流量特性变换、用户设定任意流量曲线功能；

- 数字滤波，抗干扰能力强，无触点位移传感器，可靠性高；

- 执行机构的工作制：执行机构的工作制式为可逆续工作制（S4工作模式），当接通持续率为25%时，允许接通次数为1200次/小时。

2）电动执行机构主要技术指标

- 输入信号：4－20mA.DC模拟信号；

- 开关信号：有源开关信号弹容量（220VAC 5A）或无源开关信号。

- 位置反馈信号输出：4－20mA.DC模拟信号；

- 基本误差：±0.5%；

- 回差：≤1%；

- 死区：≤0.2%；

- 起动特性：电源电压降至负极限值时，执行机构能正常起动；

- 全行程时间：≤25S±10%；

- 绝缘电阻：输入端子与机壳间：≥20MΩ

电源端子与机壳间：≥50MΩ

输入端子与电源端子：≥50MΩ

- 绝缘强度：在下列试验条件下，不出现击穿和飞弧现象

A 输入端子与机壳间试验电压与频率：500V  50HZ

B 输入端子与电源端子间试验电压与频率：500V  50HZ

C 电源端子与机壳间试验电压与频率：＜60V  500V  50HZ

130－250V  1500V  50HZ

250－380V  2000V  50HZ

- 72小时的漂移不大于额定行程的1.0%

- 机械寿命：不低于107次；

- 偏差报警门限：5%－110%。偏差报警时输出闭合触点的报警信号，并按照先设定的程序使阀门就地保持或运行到全开或全关的位置；

- 中途限位：下限：0－55% 上限：45%－100%

- 信号断线或超限保护：当调节信号或反馈信号中断或超限时，输出闭合触点的报警信号，并按照预先设定的程序使阀门就地保持或运行到全开或全关的位置 。

- 堵转保护：当执行机构输出轴遇到机械故障出现堵转或卡死时，可发出闭合触点的报警信号，切断电机电流，然后断续检测堵转故障是否排除，当堵转故障排除后，可自动恢复正常运行；

- 输出行程特性变换：一般情况下执行机构的输出位移与输入信号呈线性关系，当需要时可将其设置成等百分比特性或二十段不同斜率的线性曲线，以适应特殊的工艺要求；

- 环境温度监测：内置温度传感器，可对现场温度实时监测，超过允许范围将发出报警触点信号；

- 防护等级：IP65；

- 环境条件：温度：-25℃~+75℃；相对温度：≤95%；周围空气中不含有腐蚀性介质及易燃易爆物质

- 电源：220V±10%   50Hz

3）智能电动执行机构要求的结构特点

- 电动执行机构本机由电动机、减速机构、位置发送器、一体化伺服板等组成。

- 电动机的扭矩不低于10000N。具有高启动力矩倍数、低启动电流和较小的转动惯量，有良好的伺服特性。电机具有可靠的制动功能，以防止电动机随走。并具有电机的过热保护和断相保护功能。

- 减速器采用减速比大并且具有自锁性能的星形齿轮或蜗轮蜗杆传动。

- 位置发送器采用高精度、长寿命的导电塑料电位器作为位置传感元件。

- 控制功能模块式结构设计通过不同可选功能的组合，实现从简单到复杂的控制，具有分段编程等功能。

- 电动执行机构的每小时最大操作次数不低于1200次。

- 电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双向过力矩保护装置和行程限位保护。

- 配置就地操作面板，可以清晰直观地显示执行机器的运行状态和调节机构的开度。就地操作在调试检修时使用，正常运行时接受DCS系统的远方控制。

- 电动执行机构运行中产生失电、调节信号或位置反馈信号断失故障时，执行机构输出轴停在原位或自动运行至全开位或全关位（三种方式都可以通过面板预先设定），并可输出报警接点。

- 电动执行机构配置手轮和手/自动切换装置。在电动操作脱开时，能安全地合至手轮操作位置。

- 电动执行机构具有S4工作模式且内置一体化变频器，使电机的输出力矩和速度均可调，达到节约成本的目的。

2、仪表

保证所提供的仪表应具有国家强制性产品CCC认证和国家计量认证，安装前在淄博市技术监督部门初检合格，且承担初检费。

1）温度变送器

保证所提供的温度变送器建议选用西门子产品等符合国家标准的产品，供回水温度测试探头采用装配热电偶，插入长度与安装管径匹配。产品执行标准IEC584、IEC1515、GB/T16839-1997、JB/T5582-91。要装配简单，更换、维修方便，且不影响供暖的正常工作；感温元件，抗振性能好；测量范围大；机械强度高，耐压性能好。

a 温度变送器采用智能型变送器；

b 温度变送电路精度等级：示值±0.1%；

c 输入信号：热电阻信号；

d 输出信号：4～20mA  DC模拟信号，另外叠加Hart数字通迅信号;

e 供电：12～42V DC；

f  环境温度影响：每10℃变化超过基本误差的绝对值；

g  环境温度：-20℃～80℃；

h  环境相对湿度：5％～95％；

i  功耗：≤0.2W；

j  现场带液晶数字显示表头；

k  接线盒采用316L不锈钢材质，防护等级IP66；

l  热电阻技术要求：

热电阻分度号：Pt100；

热电阴结构形式：铠装；

测量范围允差：±（0.15+0.2％）︳t︱）；

热电阻保护结构采用可便以拆卸的外加保护套管，套管材质316L一锈钢；保护管采用深盲孔加工方式。

2） 压力变送器

压力变送器建议选用西门子等符合国家标准的全智能型的产品（具有完善的自诊断功能和远程设定通迅功能），测量原理及制造工艺应具有三年以上成熟的应用经验的系列或同一标准。

a  输出信号：二线制4～20mADC+Hart协议数字通信信号；

b  精度：±0.065％（包括从零点开始的线性、滞后性和重复性）；

c  电源电压：10.5～42VDC（工作状态），16.4～42VDC（通信状态）；

d  负载：0～1335Ω（工作状态），250～600Ω（通信状态）；

e  环境温度：-40～85℃；

f  接液温度：-40～150℃；

g  环境湿度：5～100％；

h  工作压力：1.6MPa；

i  密封等级：IP67  防爆等级：ExdIIBT4；

k  长期稳定性：±0.1%量程上限/60个月，连续工作五年不需要高度零点和量程；

l  环境温度影响：±（0.07％量程+0.02量程上限）；

m  静压影响：±（0.1％+0.028量程上限）/6.9MPa；

n  零点影响：±0.028%量程上限/6.9MPa，可进行压力在线校正；

o  过压影响：±0.03%量程上限/1.6MPa；

p  电源电压影响：±0.005％/V；

q  宽量程比：1：100，以后备表型号规格少；

r  过程接头尺寸为1/2-1/4NPT锥管阴螺纹，电气接口尺寸为M20*1.5内螺纹；

s  所有变送器均带现场安装支架；

t  要求每台变送器配有一个仪表铭牌，铭牌为不锈钢，标有：仪表位号（同设计图纸相符）、仪表型号、量程范围等;

u  材质结构要求：

隔离模片   哈氏合金C276

隔离模盒   316L不锈钢

灌气液体   硅油

排气排液阀   316L不锈钢

外壳        聚氨酯烤漆低铜铸铝合金

过程接头垫圈    PTFE特氟隆

3）超声波流量仪

超声波流量仪采用大连海峰产品，为管段式，与安装的被测量管径匹配。其探头应具有良好的耐高温性和抗腐蚀性；可带压安装，安装与维护方便，且不影响供暖的正常工作；流量计的变送器对被测参数能进行实时采集和处理。

4）热量积算仪采用大连海峰产品，可编程式外接壁挂热量积算仪，中文液晶显示，显示供热量（GJ）、入口温度（℃）、出口温度（℃）、瞬时流量（m3/n）、累计流量（m3）等多种参数。具有多种输入信号功能，可配接各种流量传感器。可采用TCP/IP网络、RS232 /RS485通讯方式，与管理计算机连接。能实现全范围自动温度、压力补偿运算，补偿方式任意设定；线性积算、开方积算任意设定；各累积值可通过面板按键清零，清零操作可锁；掉电保护功能，各累积值掉电保持时间大于5年，所有设定值掉电后永久保持；小信号切除功能，切除范围0-5%可选。

3、热控工作站

换热站管理站和总控管理站，工作站计算机和组态软件。

1）组态软件采用WinCC网络版。

2）工作站计算机：CPU选用酷睿i5、内存≥8G，硬盘：固态256G+机械1T，LED显示器24″。

5、电气控制柜

1）循环泵、补水泵同时具备工频软启和变频启动，手动和自动、工频和变频转换功能；泵的起停须安装就地按钮，实现远程和就地启停。

2）变频器采用ABB变频器，软启建议选用正泰等符合国家标准的产品。

3）开关、交流接触器、热继电器等电气，建议选用ABB等符合国家标准的产品。

4）柜内母线排采用铜排，压线鼻使用铜鼻。

5）循环泵一柜、补水泵一柜、无源滤波补偿器，自控弱电柜数量根据实际需要确定。

（三）循环泵、补水泵技术要求

本技术要求适用于山东理工大学3#换热站高层换热机组所用的循环泵（屏蔽泵）、补水泵（离心泵），而提出的设备本体及其辅助装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本要求提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述所有标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本要求和工业标准的优质产品。本技术要求所使用的标准如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。所列标准如有新颁布替代标准时，应按新颁布替代标准执行。

1、设备运行条件

（1）安装地点：地下换热站（自行现场踏勘）

（2）运行环境温度：15℃＜环境温度＜30℃

（3）安装地点相对湿度：＜95%

（4）输送介质：热网≥80℃循环水、软化水。

（5）电源参数：采购人现场提供380/220V，50Hz（三相四线制）交流电源，设备所需的其他等级交直流电源，由供应商自行解决。

2、设备符合的标准及规范

循环水泵、补水泵本体（包括外购件）的设计、制造、喷涂、检验、试验和包装应符合供货方的制造标准及国家标准，并在投标文件中列出，应包括但不局限于下列的有关标准和规范：

| 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- |
| GB2100-80 | 不锈耐酸钢铸件技术条件 |
| GB3077-88 | 合金结构钢技术条件 |
| JB/T6212-1992 | 屏蔽电动机技术条件 |
| JB/T5656-1994 | 离心泵技术条件Ⅱ类 |
| GB/T3216-1989 | 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法 |
| GB3323-87 | 钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级 |
| GB/T13006-1991 | 离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量 |
| GB5677-85 | 铸钢件射线照相及底片等级分类方法 |
| GB7021-86 | 离心泵名词术语 |
| GB7233-87 | 铸钢件超声探伤及质量评级方法 |
| GB9113-88 | 整体钢制管法兰 |
| GB9115-88 | 对焊钢制管法兰 |
| GB9239-88 | 钢性转子平衡品质许用不平衡的确定 |
| JB/T8097-95 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T8098-95 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| GB11352-89 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| ZBJ04005-87 | 渗透探伤方法 |
| GB/T13384-92 | 机电产品包装通用技术条件 |
| JB3963-85 | 压力容器锻件超声波探伤 |
| JB3964-85 | 压力容器焊接工艺评定 |

（1）水泵的特性曲线：水泵的流量与扬程关系曲线是无驼峰的稳定运行曲线，从额定流量到零流量水泵扬程稳定上升，其扬程升高值不超过额定流量时扬程的20%。如果一台水泵发生故障，备用水泵能在规定时间内投运并达到所需压力。

（2）水泵的转子及其主要的旋转部件都进行静平衡和动平衡试验。水泵的振动在无汽蚀运行条件下测量，轴承处的振动值符合JB/T8097的规定。

（3）噪声控制标准：水泵噪音按照JB/T8098 -1999中的测量与评价规定，即距泵体外壁1米、距地面高（泵高+1）/2米处，测得的噪声＜70dB。

（4）水泵设计要求：水泵设计由供应商负责，并向采购人提供完整的技术资料。

（5）主要零部件材料的选择：

①循环水泵轴承：滑动轴承（石墨浸渍树脂材质）

②循环水泵轴套、推力板：1Cr18Ni9Ti

③循环水泵屏蔽套：1Cr18Ni9Ti

④循环水泵泵轴2Cr13材质，泵体、叶轮、轴承座采用ZG25。

⑤补水泵泵体、轴承座采用铸铁材质，轴、轴套采用不锈钢材质，水泵本体法兰为1.6MPa压力等级。

（6）水泵的叶轮和导叶铸造尺寸公差符合JB/T6879的规定。

（7）焊接要求：对需要焊接的部件，供应商按相应的标准执行，供应商向采购人提供焊接程序及检查方法。

（8）水泵的涂漆符合JB/T4297的规定。

（9）电动机的技术要求：

①循环水泵电动机为水冷电机全封闭设计，湿转子。电机绝缘等级H级，电机防护等级IP55。无机械密封。石墨轴承使用寿命在连续运转工况下不低于4万个小时。电机轴承采用碳化硅滑动轴承。

②补水泵电动机轴承使用寿命不低于4年。电动机轴承室采用全密封结构，能隔绝水和污物，不准润滑剂进入线圈，前后轴承装设注油口。

③电动机在空载情况下，转速提高至额定值的120%，且2min内超速不发生有害变形。

④电动机在热状态下，能承受150%额定电流不变形。

⑤电动机应保证在80%额定电压下满负荷平稳起动，且能在70%额定电压下自起动。

⑥配套电动机型号，应确保在国家节能电动机名录内，不得使用淘汰电动机。

3、设备选型要求

供应商应提供符合以下要求的设备，并保证设备结构特点及重要数据符合采购人要求的性能。

（1）循环水泵、补水泵制造

①循环水泵、补水泵结构型式

1）循环水泵、补水泵性能应符合有关标准、规范，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

2）循环水泵由泵体、叶轮、机座、轴承座、轴、轴承、轴套推力板、屏蔽套、水冷电机等组成。

3）补水泵由泵体、泵盖、密封环、泵轴、叶轮、轴套、悬架轴部件、填料压盖、填料环、填料、机械密封、支架、联轴器、电机等组成。

②泵受压的壳体，包括轴封和填料压盖等应能承受规定的工作压力和环境温度下的水压试验压力，承受压力的零件应按工作压力1.5倍作水压试验，但最低压力不应低于0.1MPa，在试压过程中应无渗漏。

③泵叶轮应可靠地固定在轴上，叶轮的轮毂长度应不小于孔径的1.2倍。

④泵轴应有足够的刚性，在计算确定的挠度时，不应考虑软填料的支承作用。

⑤轴套应耐磨，轴套应可靠地固定在轴上。

⑥轴承：循环水泵轴承采用滑动轴承，补水泵轴承采用进口瑞典SKF轴承。

1）循环水泵传动机构的轴通常采用具有自润滑作用的石墨浸渍树脂材质的滑动轴承。

2）补水泵滚动轴承的温度应不高于环境温度35℃。

3）补水泵轴承体与外部相通的缝隙应防止污物侵入和润滑油流失。

4）循环水泵、补水泵轴承在各方向上的振动（双向振幅）值不大于0.05mm。

⑦补水泵轴封

1）补水泵的轴封应采用进口博格曼机械密封，机封轴套为不锈钢。

2）轴承体应设置能向导轴承内注入润滑油的孔。

⑧泵的铸造件的质量应符合GB11352-89《一般工程用铸造碳钢件》的规定，同时不应影响力学性能，铸件表面应光平并清理干净。

⑨焊接要求：需要焊接的部件，供货方应提供焊接程序及检查方法。

⑩水泵应有排水和放气装置。

⑪水泵出水口应配吐水锥管，进出口配金属软接头。

⑫同规格型号的泵所有部件（包括备品备件）都能完全替换。

(2)设备材质要求

循环水泵（屏蔽式离心泵）

| 零件名称 | 材料名称 | 牌 号 |
| --- | --- | --- |
| 泵体、叶轮、机座、轴承座 | 铸钢 | ZG25 |
| 轴套推力板、屏蔽套 | 不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti |

补水泵

| 零件名称 | 材料名称 | 牌号 |
| --- | --- | --- |
| 泵体、泵盖 | 铸铁、球铁 | HT250、QT400-18 |
| 叶轮、导流套 | 铸铁 |  |
| 泵轴、密封环 | 不锈钢 | 2Cr13 |
| 轴套 | 不锈钢 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 轴封 |  | 硬质合金对硬质合金 |
| 底座 | 碳钢 | Q235-B |

(3)配套电动机要求

①电动机的设计与构造，必须与水泵的运行条件（如变频与非变频等）和维护要求相一致。电动机应为新型高效节能国标电机，电动机采用三相50Hz、额定电压380V的交流电动机。

②电动机冷态起动允许2次，每次间隔为5分钟。热态起动允许1次，起动时间如不超过2～3秒，可多次起动。

③电动机适合于全电压起动，为确保电动机在欠电压下自动起动，低压自起动电压为55%～60%的额定电压。电动机应能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏，并假定电动机在切换前是满载运行。电动机的破坏扭矩不小于满载扭矩的180％。

④电动机启动电流倍数不大于6倍额定电流。在额定电压下，最大转矩对额定转矩之比的保证值为1.6倍。

⑤电动机防护等级为IP55，电动机采用F级绝缘，温升按B级考核，真空浸渍，具有密封或者焊封的静止线圈。

⑥水泵所配电动机应由卖方根据成套经验配备成熟并有业绩的产品，并符合现行有效版的《旋转电机-定额和性能》标准。卖方应保证整套设备满足本技术规范书要求。

⑦电动机的辅助设备

1）电动机应在相反的两侧有2个接地端子，对于立式电动机，其中一个接地装置应设在电缆接线盒的下面。

2）电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒、空间加热器端子盒（如有）、测温元件出线端子盒等。

3）循环水泵电动机的噪声：

电动机功率：130kw≤65dB；电动机功率：75kw≤58dB。

4）在额定功率、电压频率时，功率因数的保证值在0.85以上；效率的保证值不小于90%。

5）电动机应有标牌。标牌上标注电动机的名称、型号、接线方式和额定数据，如额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速、转动方向和绝缘等级，以及制造厂家、出厂编号和出厂年月。

4、质量要求

（1）设备质量

①供应商保证所供设备为技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容正确、完整，能充分满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。

②如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，供应商免费更换。

③试验

1）出厂试验要求：供应商在水泵出厂前进行工厂检验，检查是否符合协议要求，检验内容至少包括水压试验、汽蚀试验、性能试验、振动测量、噪声测量、轴封泄漏测量试验。

2）试验报告：供应商将具体试验报告提供给采购人。报告包括试验安排、仪表及标定数据、试验过程、试验数据及数据结果计算。

④供应商按本协议的要求，保证泵组的下列性能：

1）在额定运行点的扬程；在设计转数下的流量和扬程；

2）在规定的入口压力和温度下，设计点必需的最大净正吸水头；

3）设计点的效率；

4）在规定工况下，与另一台泵并列运行性能；

5）噪音控制在JB/T8098规定的范围之内；

6）泵组的各项振动值符合JB/T8097的有关规定。

⑤水泵在任何允许运行工况下和事故工况下均保证水泵入口不发生汽蚀，在并列运行中一台泵停运时，另一台泵在额定转速下连续运行，不发生汽蚀。保质期内因设备质量及水泵汽化引起的问题和故障，供应商及时无偿地进行解决处理。

⑥水泵的寿命：水泵的使用寿命不少于30年（不包括易损件），在正常运行情况下，水泵可连续运行25000小时以上，其中机械密封可连续运行8000小时以上。

⑦供应商所供压力容器必须附带当地检验部门的检验报告，并与随机资料、铭牌一并交付采购人，具备办理开工告知的条件。

（四）楼宇分时分温控制系统

按照6、7#综合楼和23、24#学生公寓多层、高层供暖系统，安装分时分温控制电动调节阀（回水）和温度、压力、热量传感器，并与学校能耗监控平台对接，实现远程集中控制（可编程自控和远程手动）。仪表、电气标准和技术要求同“（二）换热站工艺、仪表、电气标准和技术要求”。

楼宇分时分温控制系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 型号（仅供参考） | 数量 | 单位 | 制造厂商 （仅供参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分时分温控制箱 | MicroUN-FSFW-SCM-Wlan | 6 | 套 | MicroUN |  |
| 1.1 | 控制器箱体 | MicroUN-FSFW-GGD | 1 | 台 | MicroUN | 160×400×600㎜ |
| 1.2 | 分时分温控制软件 | MicroUN-FSFW-SCM01 | 1 | 套 | MicroUN |  |
| 1.3 | 分时分温器CPU | MicroUN-STC | 1 | 块 | MicroUN |  |
| 1.4 | 显示屏模块 | 7寸彩屏 | 1 | 块 | GMS |  |
| 1.5 | 输入/出模块 | MicroUN-I/O | 4 | 块 | MicroUN |  |
| 1.7 | 电源模块 | AC220V-DC24V | 1 | 块 | MicroUN |  |
| 1.8 | 稳压电源 | DC24-5V | 1 | 块 | MicroUN |  |
| 1.9 | 电气、接线端子 | 空开、继电器等 | 1 | 批 | 正泰 |  |
| 1.10 | 通讯模块 | MicroUN-LAN | 6 | 台 | MicroUN | RS485/232-RJ45 10/100M自适应 |
| 1.11 | 室内温度采集器 | MicroUN-SWCJ | 6 | 台 | MicroUN | 室外 -50℃～50℃ |
| 1.12 | 温度传感器 | PT100 0～100℃ 4-20mA | 12 | 根 | MicroUN | 一、二次供回水温度 |
| 1.13 | 压力变送器 | 0～1.6 Mpa 4-20mA | 12 | 根 | MicroUN | 一、二次供回水压力 |
| 2 | 电动调节阀 | DN150 | 6 | 套 | MicroUN | 2-130℃ 0～1.6MPa |
| 2.1 | 电动二通阀体 | MicroUN-DN150 | 1 | 台 | MicroUN | WCB 高密度碳钢 |
| 2.2 | 执行器 | MicroUN-2V-3000N | 1 | 台 | MicroUN | 关断压差≤0.4MPa 输入/输出/反馈信号4-20mA,带二次显示阀门开度,断电自动关门 |
| 3 | 铸钢闸阀及配套法兰 | DN150、DN100；其中DN150的4套，DN100的2套 | 6 | 套 |  |  |
| 4 | 热计量表 | DN150、DN100；其中DN150的4套，DN100的2套 | 6 | 台 | 大连海峰 | 超声波管段式分体热计量表.RS485 |
| 5 | 安装费辅料 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 屏蔽信号线 | RV2P 5×1.0㎜×100M | 300 | 米 |  |  |
| 5.2 | 屏蔽信号线 | RV2P 4×1.0㎜×100M | 180 | 米 |  |  |
| 5.3 | 屏蔽信号线 | RV2P 2×1.0㎜×100M | 300 | 米 |  |  |
| 5.4 | 屏蔽信号线 | RV 2×1.5㎜×100M | 300 | 米 |  |  |
| 5.5 | 布线桥架、KBG管 | ￠20 | 600 | 米 |  |  |
| 5.6 | 平焊法兰 | DN150、DN100 | 24 | 片 |  |  |
| 5.7 | 单头螺栓/母、垫 | 24×110㎜ | 192 | 套 |  |  |
| 6 | 安装、调试费 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 焊接 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 控制柜布线 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 调试、售后 |  |  |  |  |  |

以上规格、品牌仅供参考，供应商所报产品除以上品牌外，档次不得低于以上品牌要求。 以上设备进场时需经采购人检验，采购人同意后方可进场使用。

（五）安装调试

1、成交供应商提供设备及控制系统安装工艺图，机组一二次热力进出管道接口留成对法兰，以备采购人管网接口。

2、采购人提供机组所需动力电源及出线开关、网络接入点，成交供应商负责强电和控制系统（弱电）制造、安装。

3、成交供应商负责免费开车调试，直到设备正常运行。

4、成交供应商应负责用户的技术咨询，供货方在现场对操作人员进行技术培训。

5、水泵安装方式为柔性连接要求泵厂自带减振装置，要求隔振效率≥85%，投标文件中需提供的减振方案以供审核。

6、设备在使用过程中，发现问题和故障时，成交供应商在接到通知后12小时内派有关人员到现场协助用户解决问题。

第四部分 合同文本

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部令第74号政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A.成交通知书

B.采购文件

C.响应文件                         （见响应文件）

D.二轮报价表

E.采购清单及技术要求             （见采购文件第三部分）

F.质量保证金                       （见采购文件）

G.合同执行期间经监督方审核同意的双方达成的补充协议。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

三、货物数量和价格

本合同要求提供的数量及价格见响应文件中报价明细表及二轮报价表。

四、支付途径

预算内资金       元   财政专户资金       元 自筹资金       元

五、合同总价款

1.本合同总价为¥   元整。全费用综合单价不得调整，工程量据实结算，但实际工程量不得超过招标工程量清单中该项工程量的110%，超过部分的费用由乙方自行承担。

2.工程变更及工程量清单缺项引起合同价款发生变化的调整办法：

2.1已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的全费用综合单价调整合同价款；

2.2已标价工程量清单中没有适用的，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的全费用综合单价调整合同价款；

2.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的全费用综合单价，报甲方确认调整合同价款；承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—成交价/预算金额）×100%；

2.4工程量清单中缺项时，全费用综合单价确定按以上3条执行。

2.5工程变更及工程量清单缺项增加金额不得超过5万元，超过部分的费用由乙方自行承担。

3.经审计后的合同价款不得超过采购预算金额，超过部分的费用由乙方自行承担。

4.综上所述，结算时，如因实际工程量超过招标工程量清单中该项工程量的110%或工程变更及工程量清单缺项增加金额超过5万元或经审计后的合同价款超出采购预算金额的，超过部分的费用由乙方自行承担，甲方不予支付。

六、质量保证及服务承诺（见采购文件）

七、质量及验收标准

1、依据采购文件要求，本工程项目的使用设备必须达到现行国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、乙方保证所供设备为技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容正确、完整，能充分满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。

3、如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，乙方免费更换。

4、试验

（1）出厂试验要求：乙方在水泵出厂前进行工厂检验，检查是否符合协议要求，检验内容至少包括水压试验、汽蚀试验、性能试验、振动测量、噪声测量、轴封泄漏测量试验。

（2）试验报告：乙方将具体试验报告提供给甲方。报告包括试验安排、仪表及标定数据、试验过程、试验数据及数据结果计算。

5、投标方按本协议的要求，保证泵组的下列性能：

（1）在额定运行点的扬程；在设计转数下的流量和扬程；

（2）在规定的入口压力和温度下，设计点必需的最大净正吸水头；

（3）设计点的效率；

（4）在规定工况下，与另一台泵并列运行性能；

（5）噪音控制在JB/T8098规定的范围之内；

（6）泵组的各项振动值符合JB/T8097的有关规定。

6、水泵在任何允许运行工况下和事故工况下均保证水泵入口不发生汽蚀，在并列运行中一台泵停运时，另一台泵在额定转速下连续运行，不发生汽蚀。保质期内因设备质量及水泵汽化引起的问题和故障，乙方及时无偿地进行解决处理。

7、水泵的寿命：水泵的使用寿命不少于30年（不包括易损件），在正常运行情况下，水泵可连续运行25000小时以上，其中机械密封可连续运行8000小时以上。

8、乙方所供压力容器必须附带当地检验部门的检验报告，并与随机资料、铭牌一并交付甲方，具备办理开工告知的条件。

八、甲方责任及权利

1、为乙方供货提供便利条件，保证合同顺利履行。

2、在产品到达甲方指定地点后，发现产品的质量或规格与合同规定不符合，或证明产品有缺陷，甲方有权利要求乙方无条件更换为符合要求的全新产品，并对由此造成的损失向乙方提出索赔。

3、在供货过程中，发现由于乙方原因导致出现任何问题的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、主要材料进场时需经采购人检验，采购人同意后方可进场使用。

九、乙方责任

1、根据甲方要求的产品规格、数量、质量要求、技术参数、数量，保质保量按时供货，并进行安装调试。若因乙方原因导致工期延误，乙方将承担全部责任。如果在产品到达甲方指定地点后，产品质量或技术参数与合同规定不符，或产品有缺陷的，乙方应无条件更换，达到甲方满意为准。

2、质保期为两个采暖季，质保期内产品出现质量问题免费更换产品，质保期过后对设备故障需要更换的配件将以成本价提供。

3、乙方所提供产品必须符合国家对有关产品的相关标准的规定；

4、乙方所提供的货物具有质量检验检测报告；

5、乙方严格按照投标文件确定的产品供货，不得擅自更改厂家或降低质量等级、标准等。本文所述技术要求，应视为保证货物安装所需的最低要求。

6、交货方式及验收

乙方必须保证所送产品的质量，在交货时必须提供生产厂家出具的合格证书，并与响应文件提供的规格型号相同。甲方组织有关人员对其质量状况进行验收，如发现产品非正规原装，或随机配件与装箱单不符、安装调试达不到使用要求以及其他质量问题时，乙方无条件更换，并赔偿由此对甲方造成的损失。同时甲方有权对其产品进行抽检，送有关部门检验（抽检的试验费用由乙方负责），若抽检复试不合格，乙方应无条件更换，并赔偿由此对甲方造成的损失。

7、安装调试

（1）乙方提供设备及控制系统安装工艺图，机组一二次热力进出管道接口留成对法兰，以备招标方管网接口。

（2）甲方提供机组所需动力电源及出线开关、网络接入点，乙方负责强电和控制系统（弱电）制造、安装。

（3）乙方负责免费开车调试，直到设备正常运行。

（4）乙方应负责用户的技术咨询，供货方在现场对操作人员进行技术培训。

（5）水泵安装方式为柔性连接要求泵厂自带减振装置，要求隔振效率≥85%，提供的减振方案以供审核。

（6）设备在使用过程中，发现问题和故障时，乙方在接到通知后12小时内派有关人员到现场协助用户解决问题。

十、交货地点和时间

交货地点：山东理工大学

- 工期：自接到甲方指定开工之日起工期50日历天供货并安装调试完毕，每延迟1天扣除工程款2000元。

十一、质量保证金

在签订合同前按采购文件要求乙方向甲方交纳合同总价款的5%，作为本项目的质量保证金，质保期满后如无质量问题，十日内无息退还。

开户名称：山东理工大学

账号：15256401040000110

开户行：中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行

十二、施工过程质量及工期控制

1、乙方签订合同前向甲方交纳施工押金3万元，并制定详细施工工艺、施工组织设计及工期安排，报甲方确认后执行，施工押金工程竣工验收合格并经甲方同意后退还。

2、乙方在施工过程中应配合甲方管理检查工作，对甲方提出的整改要求必须按时整改到位，如出现整改不到位、不按甲方要求施工或不服从甲方管理的，甲方有权无需经乙方同意直接从乙方施工押金中部分或全部扣除。由此发生的所有责任、工期延误及费用全部由乙方承担。

3、 乙方必须按双方确认的工期安排组织施工，如实际工期比计划工期延误，每延误一天，甲方有权无需经乙方同意直接从乙方施工押金中扣除5000元，扣完为止。如工期延误达5天以上时，甲方有权无需经乙方同意直接解除合同，由此发生的所有法律责任、工期延误及费用全部由乙方承担。对已施工部分甲方不需支付任何费用，同时乙方另向甲方支付本合同金额的50%违约金。

十三、付款方式

货物按甲方要求安装完毕并经验收合格后付至合同价款的70%，项目结算经审计出据审计报告后付至审定值的100%。质量保证金在质保期满后如无质量问题，十日内无息退还。

十四、违约责任

合同生效后，如甲方违约，甲方返还质量保证金。如乙方违约，甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及影响正常使用所造成的一切损失，并不予退还已缴质量保证金。

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分不会侵犯任何第三方的销售权、专利权、知识产权、商标权或工业设计权，对于任何涉及侵权的纠纷，由乙方承担全部责任。

十五、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方均可向淄博仲裁委员会提起仲裁。

十六、合同生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执壹份，代理机构壹份。

甲方：（公章）                            乙方：（公章）

法定代表人：（签章）                      法定代表人：（签章）

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

招标代理：（公章）

法定代表人：（签章）

第五部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关规定，评标坚持公正、公平、公开及科学择优的原则。采用百分制记分方法，根据排名先后确定成交供应商。

一、鼓励优惠政策：

1、小微企业

（1）给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝磋商报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供①《小微企业声明函》及《从业人员声明函》原件，③上一年度资产负债表、损益表复印件（加盖供应商公章），否则不给予价格扣除（须将复印件装订于响应文件中）。

（2）最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

2、监狱企业

（1）给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝磋商报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件（须将复印件装订于响应文件中），否则不给予价格扣除。

（2）最终价格仅作为评审价格，不作为最终的成交价格。

3、残疾人福利性单位

给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝磋商报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（须将复印件装订于响应文件中）

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

- 评分办法

1、磋商报价：最高得分30分（以第二轮报价为准）

以满足采购文件要求的有效报价的最低报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/磋商总报价）×30%×100 (四舍五入，得分保留2位小数)。

2、技术方案、产品质量：最高得分30分

（1）对每个供应商提报的换热站自控、供热节能技术方案与采购文件要求的技术参数符合程度、性能等进行分析、比较后打分，所提报货物的技术参数高于招标文件要求且性能好得6.1-8分，所提报货物的技术参数基本符合采购文件要求、性能基本满足采购需要的得3.1-6分，所提报货物的技术参数出现负偏离且性能较差的得0-3分。

（2）对所报货物的技术先进性、配置高低、科技含量、装备水平进行打分：所报货物的技术先进，配置高、科技含量和装备水平高得6.1-8分；所报货物的技术较先进，配置一般、有一定科技含量和装备水平得3.1-6分；所报货物的技术先进性低、配置低，科技含量和装备水平低得0-3分。

（3）对所报货物的技术先进性及产品精细度、节能环保性能等方面进行分析、比较后打分：技术先进、产品精密度高、节能性及环保性优的得6.1-8分；技术娴熟但不够领先、产品精密度、节能环保性基本达到采购项目要求的得3.1-6分；技术不成熟、产品精密度不高、节能性及环保性均较差得0-3分。

（4）对所报货物故障率、维修保养的经济性以及其品牌知名度、市场信誉度及占有率等进行分析、比较后打分；货物故障率低、维修保养费用低且品牌知名度、市场信誉度及占有率高的得4.1-6分，货物故障率较低、维修保养费用基本达到采购项目要求、拥有一定的品牌知名度、市场信誉度及占有率的得2.1-4分，货物故障率高、不易于维保、维护费用高且基本无品牌知名度、市场信誉度及占有率的得0-2分。

3、安装组织方案：最高得分15分

（1）对总体安装方案和施工方案进行比较、分析后打分：总体安装方案内容齐全、重点突出、施工方案科学、先进、完整的得2.1-3分；总体方案内容基本符合项目要求、能够体现个别重点、施工方案能够满足采购要求但不够明晰、没有针对性的得1.1-2分；总体安装方案内容不完整、重点不突出、施工方案不切合工程实际的得0-1分；

（2）对安装质量的技术组织措施和计划进行分析、比较后打分：组织措施详细、计划完善得2.1-3分；有组织措施但不够严密、计划基本满足要求的得1.1-2分；组织措施不详细、计划不完善得0-1分；

（3）对安全文明施工的保障措施和计划进行分析、比较后打分：对安全文明施工的保障措施严密、得当、计划可行的得2.1-3分；有基本的安全文明施工的保障措施和计划，但可实施性不强的得1.1-2分；安全文明施工的保障措施不齐全、计划不可行、不符合项目实际情况的得0-1分。

（4）对工期的技术组织措施和计划进行分析、比较后打分：工期保证措施得力，计划安排、工序衔接科学合理的得2.1-3分；工期保证措施，计划安排、工序衔接基本满足项目需要但不够合理的得1.1-2分；工期保证措施不合理，计划安排、工序衔接不符合实际情况的得0-1分；

（5）对运行管理、维护，控制软件维护等培训计划进行分析、比较后打分：系统运行管理制度完善、控制软件维护体系健全的得2.1-3分；有基本的系统运行管理制度与控制软件维护体系的得1.1-2分；系统运行管理制度不完善、控制软件维护体系不健全的得0-1分；

4、其它条件：最高得分25分

（1）供应商的履约能力、类似项目经验等进行分析比较打分：履约能力强、类似项目经验丰富得5.1-7分；有局限，有经验但与本项目关联性不大的得2.1-5分；履约能力较差、类似项目经验少得0-2分；

（2）供应商或所投厂家获得过标的产品或组成部分国家发明专利证书、实用证书的，有一个得1分，最多得3分；【磋商现场需提供获奖文件或证书原件，复印件无效，否则不得分。】

（3）知识产权（提供证明材料原件）：具有供热控制管理系统、楼宇分时分温控制、气候补偿、数据服务平台等软件著作权和软件产品证书，每项2分，最多得6分。；【磋商现场需提供供应商或所投厂家的获奖文件或证书原件，复印件无效，否则不得分。】

（4）对项目部管理人员安排计划进行分析、比较后打分：人员安排充足，专业技术能力强，各岗位配备齐全合理2.1 -3分；人员安排基本合理、专业技术能力合格，各岗位配备达标1.1-2分；人员安排不合理、专业不齐全、各岗位配备不合理的得0-1分；

（5）对每个供应商提报的质量保证、详细的技术支持与售后服务方案、服务响应情况等进行分析后打分：所提报的质量保证、详细的技术支持与售后服务方案严密、服务响应方案切实可行得4.1-6分；所提报的质量保证、详细的技术支持与售后服务方案较为严密、服务响应情况较好得2.1-4分；所提报的质量保证、详细的技术支持与售后服务方案不够严密、服务响应不及时得0-2分。

以上各项缺项者，该项得分为0分

注：以上验证加分件证件需单独密封至一个档案袋里。

报价部分由工作人员直接计算得分，产品质量、安装组织方案及其他条件由各评审专家在充分审阅响应文件的基础上，按照评审标准对每个供应商进行打分，取磋商小组打分的算术平均值为该供应商的评议得分；报价得分、评委评议得分相加后为供应商总得分（保留两位小数，四舍五入）。按总得分由高到低进行排序，排名第一者为成交供应商，若出现两个以上供应商得分相同的情况，报价低者排序名次在前；若报价相同，磋商小组以投票方式确定供应商名次排序。

第六部分  附件----响应文件格式

附件一、

磋  商  函

_____________________:

______________________(供应商全称)授权_______________(全权代表姓名)_____________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的______________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对采购文件全部内容及要求进行投标。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足采购文件中全部实质性要求。

4、提供投标须知规定的全部响应文件：正本 一 份、副本  四 份，电子版一份；

5、保证遵守采购文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与投标有关的资料、情况和技术资料。

8、本响应文件自开标之日起  60  日内有效。

9、若我方中标，我方愿意按采购文件规定交纳质量保证金。

10、与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日  期：   年  月  日

2、第 一 轮 磋 商 报 价 表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总报价（元） | 总报价（金额） 元 大 写（金额） 元 |
| 质保期 |  |
| 售后服务承诺 |  |

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

附件三、

报价明细表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 （元） | 合计(元) | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：各供应商必须根据采购文件中采购清单的内容及顺序进行报价，不得做任何调整，否则按无效标书处理。

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日 期：  年  月  日

附件四、所报货物的备品备件清单

备品备件清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

全权代表或法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件五、

技术规范偏离表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件要求 | 供应商供货参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表可依样扩展

注：

（1）如无偏离请注明“无”字。

（2）如供应商在偏离表中无注明，投标文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

（3）响应服务的技术参数要实质上相当于或优于采购服务清单中的参考技术参数，否则视为不响应招标文件的实质性要求。

附件六、主要设备的选型及主要技术参数说明（包括货物的技术参数、生产工艺、主要技术指标、结构、性能和特点，货物的使用寿命等）；

附件七、产品合格证书、检测报告、型式试验报告等相关检验检测报告；

附件八、项目管理机构人员配备情况表

（1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或从业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（此表可扩展）

注：附毕业证、职称及资格证、保险证明等相关证件。

（2）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 建设单位及联系电话 |  |

注：附毕业证、职称及资格证、保险证明等相关证件。

附件九、货物的质量保证措施及售后服务承诺(应包括设备的生产周期、质量检测方式、供货时限保证、售后服务范围、备件供应、优惠承诺条款及其他服务内容、厂家免费维修维护保养期限、维修维护保养周期、联系人、联系电话等)；

附件十、供应商2017年1月1日以来承接的类似项目业绩一览表及合同复印件

### 类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同期限 | 合同金额 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | ………… |  |  |  |  |
| … | ………… |  |  |  |  |
| … | ………… |  |  |  |  |
| … | ………… |  |  |  |  |
| … | ………… |  |  |  |  |
| … | ………… |  |  |  |  |
| … | ………… |  |  |  |  |

附：合同复印件

附件十一、供应商简介及资质证明文件；

a、加载统一信用代码的《营业执照》复印件；

b、《资质证书》复印件；

c、《安全生产许可证》复印件；

d、注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）复印件；

e、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿记录的书面声明复印件；

f、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

g、法定代表人身份证明书或定代表人授权委托书复印件；

h、全权代表的身份证复印件如被授权代表人参加开标会议，需附其劳动合同和养老保险手册（或社保证明）复印件；

附件十一、用于政府采购政策加分的证明资料；

（一）小微企业产品价格需扣除的，须提供：①《中小企业声明函》、《从业人员声明函》；②上一年度资产负债表、损益表的复印件；

①中小企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

年 月 日

从业人员声明函

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

年  月  日

②上一年度资产负债表、损益表

- 监狱企业价格需扣除的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- 供应商为残疾人福利性单位价格需扣除的，须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

年  月  日

附件十二、供应商认为需要递交的其他资格证明材料复印件；

附件十三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：         年龄：          职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

日  期：  年  月  日

附件十四、法定代表人授权委托书

：

(供应商全称)法定代表人         授权    (被授权代表姓名)          为全权代表，参加贵处组织的（项目编号       ）磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

全权代表身份证复印件

供应商:（盖章）

法定代表人:（签章）

日    期：  年  月  日

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

附件十五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考）

参加政府采购活动前3年内

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

至：山东齐鲁工程审计监理有限公司

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受投标被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日    期：  年  月  日

注：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十六、无行贿犯罪记录的书面声明函（参考）

无行贿犯罪记录的书面声明函

至：山东齐鲁工程审计监理有限公司

我公司在参加采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受报价被拒绝，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日   期：      年    月    日

安装方案

1、总体安装方案和施工方案；

2、确保安装质量的技术组织措施和计划；

3、运确保安全文明施工的保障措施和计划；

4、确保工期的技术组织措施和计划；

5、运行管理、维护，控制软件维护等培训计划；

6、成品保护措施；