竞  争  性  磋  商

采 购 文 件

项目编号：SDGP370000201902005176

项目名称：山东理工大学东校区箱式变压器及环网柜采购安装项目

采 购 人：山东理工大学

代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

日    期：2019年9月16日

目   录

敬   告	2

第一部分  磋商邀请	5

第二部分  磋商须知	7

第三部分  采购项目内容及要求	20

第四部分  合同文本	62

第五部分  附件—响应文件格式	67

## 敬   告

一、资格审查时须查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）渠道。

（2）信用记录截止时点：资格审查前三年内。

（3）信用信息查询记录将与本次采购活动的采购文件一并进行保存。

（4）信用记录不合格将视为资格审查不通过。

二、请各供应商准备以下资料原件及复印件各一套参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案，法定代表人授权委托书、3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、无行贿犯罪记录的书面声明函原件备案。

资格审查内容：

（1）统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件（或由发证机关或公证机关出具的证明）原件及复印件；

（2）需提供国家权威部门出具的国家型式试验报告原件及复印件；

（3）如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证原件及复印件；

如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权委托书、身份证原件、劳动合同及养老保险手册（或社保证明）原件及复印件；

（4）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料原件及复印件：

供应商财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料是指：①财务状况报告证明材料是指：提供企业2018年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，中小企业可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的报价担保函；②缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳增值税和企业所得税的凭据；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明函原件（自行声明）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图。

只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

注：①未按上述要求提供原件或提供原件不全者，则资格审查不合格，取消其报价资格。②若因年检等原因造成证件不全时，须持受理机关出具的证明材料，其资格视为有效；供应商应在递交响应件时将以上原件（或有效证明原件）及复印件一次性提交（不接受二次补交）到审查现场，缺少其中任何一项，视为资格审查不通过，其响应文件将按无效报价处理。

- 资格审查时间：本项目资格审查方式为资格后审。磋商会议现场唱标完毕后，评审会议开始前，采购人按有关规定对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商将取消报价资格，不得参加项目评审。

四、资格审查地点：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼开标室

五、报价表上必须加盖供应商公章和全权代表签章。

注：1）本磋商文件中“全权代表”是指法定代表人或持有法定代表人授权委托书的被授权代表人。

- 本磋商文件中“签章”是指签字或盖章。

六、响应文件正本与副本均应采用A4纸打印后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。

七、采购代理机构组织供应商统一踏勘现场，供应商踏勘现场人员需提供身份证复印件及法人授权委托书原件，勘察完现场后采购人组织召开现场答疑会。

踏勘现场时间：2019年9月24 日上午09:00

集合地点：山东理工大学鸿远楼

联系人：宋老师、王老师    联系电话：15053386988、15053386979

注：（1）供应商踏勘现场发生的费用自理。

（2）供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

（3）采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（4）供应商应充分了解项目位置、情况、道路等有关条件及任何其他足以影响报价的情况。由于踏勘现场不仔细，考虑问题不周到等问题而出现任何后果由成交供应商自行承担。

## 第一部分  磋商邀请

山东瀚广建设项目管理有限公司受山东理工大学委托，现对山东理工大学东校区箱式变压器及环网柜采购安装项目组织竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来洽谈。

一、采 购 人：山东理工大学

地    址：淄博市张店区新村西路266号（山东理工大学）

联系方式：徐老师     0533-2782210

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地    址：山东省淄博市高新区县（区）中润大道39号中润大道以北、西五路以西，九宏大厦三楼

联系方式：张秀岩  0533-7029566

二、采购项目名称：山东理工大学东校区箱式变压器及环网柜采购安装

采购项目编号：SDGP370000201902005176

采购项目分包情况：本项目共一个包。

| 包号 | 项目名称 | 供应商资格要求 | 预算金额 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 山东理工大学东校区箱式变压器及环网柜采购安装项目 | （1）具有统一社会信用代码的《营业执照》； （2）具有国家权威部门出具的国家型式试验报告； （3）供应商近三年内无行贿犯罪记录声明； （4）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东网站（www.creditsd.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； （5）本项目不接受联合体报价。 | 1140000.00 |

三、获取磋商文件

1、时间：2019年9月17日8时30分至2019年9月23日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼前台

3、方式：（1）凡有意参加本次采购活动的各供应商需在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）进行注册并报名后到代理机构进行现场确认并领取采购文件。（2）供应商领取磋商文件时须提供《营业执照》副本、《资质证书》副本、法定代表人身份证或委托代理人身份证原件及复印件，以上资料复印件均须加盖公章。

4、售价：300元，售后不退。如需邮寄另付特快专递费。

四、公告期限：2019年9月17日至2019年9月19日

五、递交响应文件时间及地点

1、时间：2019年9月27日13时30分至2019年9月27日14时00分（北京时间）

2、地点：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼开标室

六、磋商时间及地点

1、时间：2019年9月27日14时00分（北京时间）

2、地点：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼开标室

七、采购项目联系方式

联系人：山东瀚广建设项目管理有限公司        联系方式：0533-7029566

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见采购文件第三部分。

九、采购项目需要落实的政府采购政策
      落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的鼓励优惠政策。

## 第二部分  磋商须知

1．适用范围

1．1本磋商文件仅适用于本次采购所叙述的山东理工大学东校区箱式变压器及环网柜采购安装项目。

2．定义

2．1“采购人”系指采购本项目并与成交供应商签订合同的山东理工大学。

2．2“采购代理机构”系指组织本次采购活动的山东瀚广建设项目管理有限公司。

2．3“供应商” 系指无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的供应商。

2．4“成交供应商”系指参加本项目磋商采购、被确定成交并与采购人签订合同的单位。

3．合格供应商的范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3．4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．6完全满足磋商文件的实质性要求；

3．7具备法律、行政法规规定的其他条件；

3．8凡具备采购文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．磋商代表

4．1磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5．磋商费用

5．1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5．2采购代理机构按照成交金额的一定比例向成交供应商收取代理服务费，代理服务费含采购代理服务费及造价咨询费（工程量清单、招标控制价编制）。计费标准为：采购代理服务费按原国家计委计价格〔2002〕1980号文和发改办价格〔2003〕857号文规定下浮40%计取，由成交供应商支付。

代理服务费用汇款方式：

开户名：山东瀚广建设项目管理有限公司
账号：37001636141050154547
开户行：建设银行淄博张店支行

6．踏勘现场

6.1 供应商统一踏勘现场。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

7．响应文件

7.1响应文件的组成

（1）磋商函（格式见附件）

（2）第一轮报价表（格式见附件）；

（3）磋商报价明细表（格式见附件）

（4）拟报本项目货物的主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明

（5）技术规范偏离表（格式见附件）

（6）项目质量保证措施及售后服务承诺（包括：质保期、维护力量安排、备件供应、供货时间、设备维修维护方式、系统维护、上门服务响应时间、故障排除时限、维修承诺、联系人、联系电话等）

（7）质保及维修人员配备及明细表（格式见附件）

（8）生产能力、设备性能、功能及质量（包括生产能力、设备、技术，节能和环保控制措施、控制系统技术及其它元器件的运行状况的说明、维修承诺及使用期内的维护费、操作方法、检测设备、材料的选用）

（9）企业综合实力一览表：包括供应商注册资产、流动资金、管理体系、生产技术等；

（10）与该产品有关的生产设备、检测设备

（11）服务承诺及优惠条件（格式见附件）；

（12）供应商2016年以来承接的类似项目业绩合同复印件；

（13）小微企业声明函（小微企业提供）；

（14）从业人员声明函（小微企业提供）；

（15）2018年度资产负债表、利润表复印件（小微企业提供）；

（16）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业提供）；

（17）如供应商为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》的（详见财库〔2017〕141号），视同为小型和微型企业；

（18）供应商简介及相应资质证明文件：

a、供应商简介及经营状况介绍(包括供应商的综合情况陈述及有效证明资料等)；

b、加载统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

c、国家权威部门出具的国家型式试验报告复印件；

d、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书复印件；

e、全权代表的身份证复印件，如授权代表人参加开标会议，需携带劳动合同和养老保险手册（或社保证明）复印件；

f、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明函（自行声明）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

g、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

h、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

i、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（19）供应商认为有必要提交的其他资质文件、荣誉证书及获奖资料等复印件。

7. 2响应文件编制要求

（1）响应文件按7.1顺序组成，装订成册。

（2）响应文件一式五份，其中正本一份，副本四份。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有响应文件全权代表印章。

（3）响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订且胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。外封套应写明：供应商的全称、地址、邮编、项目编号及项目名称，并在骑缝上加盖公章。

（4）响应文件中报价表必须加盖供应商公章和全权代表签字或盖章。

（5）供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8．磋商报价

8.1本项目所有报价均以人民币报价。

8.2本次磋商采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价或第二轮报价超过采购预算或最高限价的视为无效报价。

8.3各供应商按照采购文件的要求及采购文件提供的报价表进行报价，所报价格为设备达到采购文件要求送至指定地点经验收合格后的价格，包括但不仅限于出厂价、设备费、运杂费、装卸费、检测费、配合调试费、管理费、利润、税金、售后服务、不可预见费等一切相关费用。

8.4工程一切风险和第三方责任险由供应商自行投保。

8.5供应商可先进行现场实地勘察，充分了解施工现场的具体位置、道路、存储空间、装卸限制及其它足以影响报价的各种情况，任何忽视或误解施工现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

8.6供应商应按报价表（统一格式）的内容填写，并由法定代表人或其授权代表签署并盖章。

8.7最低报价不能作为成交的保证。

9．评审工作程序

（1）供应商全权代表向磋商小组递交响应文件；

（2）公开第一轮报价；

（3）按照签到顺序决定供应商磋商次序；

（4）磋商小组审阅响应文件：

磋商小组依据采购文件的规定对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应。未对采购文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

（5）磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与供应商按照签到顺序决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

①在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

②对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

③供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签字或盖章。

（6）各供应商进行最后报价：

①磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二轮报价（最后报价），提交最后报价的供应商不得少于3家。

②参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签字或盖章。

（7）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（8）确定成交供应商。

（9）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、方案编制、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。

10．磋商内容

10.1采购项目的报价、质量、其他条件等内容。

11.评审原则与评审方法

11.1评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商，并编写评审报告。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11．2评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，确定成交供应商。

一、政策功能：

支持小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的鼓励优惠政策：

(一)小微企业

给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商会议现场，供应商须提供供应商须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件、2018年度资产负债表、利润表复印件（代理商报价的，还须同时提供代理商企业供应商须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件、2018年度资产负债表复印件），复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

（二）监狱企业

给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商现场，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

（三）残疾人福利性单位

给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%。

磋商现场，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见财库〔2017〕141号）原件，否则不给予价格扣除。

注：供应商有前述两款组合情形的，累计给予价格扣除。供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

二、磋商小组会根据报价部分、质量部分、其他条件等方面对供应商进行评分，具体评分标准如下：

供应商的磋商报价不高于采购预算和最高限价的为有效报价，如超过采购预算或最高限价，其报价将被拒绝。

（一）磋商报价：最高分30分

以满足采购文件要求的各供应商的第二轮有效最低报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，即：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。

注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

（二）质量：最高分45分

（1）对各供应商所提供产品的配置标准、详细技术参数等进行分析、比较，得4-9分；

（2）对各供应商所提供产品的技术性能及功能等进行分析、比较，得4-9分；

（3）对各供应商所提供产品设备材料的稳定性、可靠性、安全性、节约性、环保性及运行成本高低等进行分析、比较，得4-9分；

（4）对各供应商所提供产品的兼容性、扩展性、可操作性、使用寿命等进行分析、比较，得4-9分；

（5）对各供应商所投货物的品牌知名度、市场占有情况、运行成本及产品使用寿命、检测报告等进行分析比较，得4-9分；

（三）其它条件：最高分25分

（1）对各供应商的综合水平、企业信誉、履约能力等进行分析比较，5-10分。

（2）对各供应商对本项目的维护、服务体系是否健全、各项服务制度是否完善、针对本项目的服务承诺是否切实可行等进行分析、比较，3 -7分；

（3）对各供应商的完成的类似项目业绩（附合同书、中标通知书等证明材料）等进行分析比较，4-8分。

以上内容，政策功能与价格部分直接计算得分，其他部分由各评委在充分审阅供应商响应文件的基础上，按照评审办法对每个供应商进行打分，取评委打分的算术平均值为该供应商的评议得分，以上内容相加合计为各供应商的最终得分（得分四舍五入保留小数点后两位），取得分最高者为成交供应商，若出现两家或两家以上的供应商得分均为最高分的情况，取报价低者为成交供应商，若价格也相同，由磋商小组投票决定成交供应商。

12．磋商小组

采购人、采购代理机构根据磋商项目内容依法组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审。磋商小组按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。磋商小组专家应当从山东省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

13．磋商评审纪律

13.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

13.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

13.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

14．否决报价与无效磋商

14.1供应商有下列情形之一的，磋商小组应当否决其报价：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）响应文件未按采购文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

（3）拒绝报价、报价不确定、超过采购预算金额或最高限价、有多个磋商报价；

（4）法定代表人或其授权代表未按时参加磋商会议或参加磋商会议未提供有效证明；

（5）相关资格资质证明文件原件、复印件未按采购文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（6）不符合采购文件中规定资格条件；

（7）超出经营范围报价；

（8）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（9）报价有限期不满足采购文件要求；

（10）无供应商法定代表人或其授权代表签字；

（11）磋商联合体未提交联合体协议书；

（12）响应文件未完全满足采购文件中带有“★”号的条款或指标，或超过采购文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（13）应提供而未提供带标注的政府强制采购节能、环保产品；

（14）应提供而未提供、提供不全带标注的样品或者提供样品不合格；

（15）未按照采购文件要求而提供进口产品；

（16）对采购文件要求的技术参数整体复制粘贴经磋商小组认定与所报产品不符；

（17）磋商小组认定报价方案技术含量低、不符合采购文件要求；

（18）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（19）响应文件提供虚假材料；

（20）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

（21）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（22）采购文件规定的其他报价无效情形；

（23）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理，供应商法定代表人或其授权代表拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。

14.2供应商有下列情况之一，其磋商视为无效磋商：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假磋商材料；

（2）供应商在有效期内撤回磋商；

（3）在整个磋商过程中，供应商有企图影响磋商结果的任何活动；

（4）供应商串通磋商；

（5）一个包提供多个方案和报价；

（6）供应商向采购代理机构提供不正当利益；

（7）成交供应商不按规定要求签订合同；

（8）法律、法规规定的其他情况。

15.对响应文件的修正

15.1磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）磋商时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准。

（2）响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

16.成交公告

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、服务要求以及磋商小组成员。

17.成交通知

17.1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可用传真的形式，但需要随以书面确认。

17.2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出未成交通知。采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

17.3成交通知书是合同的一个组成部分。

18.合同授予

18.1 采购文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，与合同具有相同的法律效力。

18.2 按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

19.本项目磋商有效期为 60 个日历天。

20.签订合同

20.1成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按违约处理，成交供应商需赔偿本次及再次采购所发生的费用。

20.2采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

21.合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.履约验收

项目完成后，采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.履约验收公示

采购人应当在政府采购项目验收完成后，将政府采购验收书在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购验收书中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

24.质疑

24.1供应商有权就磋商事宜提出质疑。

24.2供应商提出质疑的，应当严格按照本采购文件的规定。

供应商已经参与磋商，并于磋商后对采购文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

24.3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自已的权益受到损害的，可以在应知其权益受到损害之日起7个工作日内（以公布评审结果的日期为准），以书面形式提出质疑。其中针对采购文件质疑的应知其权益受到损害之日是指供应商收到采购文件之日。

24.4质疑应当以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地址：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼

联系人：张秀岩

联系方式：0533-3579588

电子邮箱：shandonghanguang@163.com

邮编：255000
24.5质疑人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是参与被质疑采购项目供应商；

（2）质疑书的内容和形式符合本办法的规定，有效线索和相关证据齐全；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

24.6质疑书应当以《质疑函》的形式出现，并包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函上应加盖公章，签署法定代表人或投标供应商授权代表（须提供法定代表人授权书）的全名或加盖其签名章。

不符合上述要求的，采购人或采购代理机构将不予受理。质疑书未附上相关证明材料的，将视为无有效证据支持而被予以驳回，并不得以此为理由要求延长质疑有效期。

24.7有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料没有以《质疑函》命名的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或加盖其签名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖专用章，没有加盖单位公章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

24.8采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
    24.9质疑人有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

24.10供应商进行虚假和恶意质疑的，采购人或采购代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

24.11质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

## 第三部分  采购项目内容及要求

本次采购包含1台10kV环网柜（户外开闭所）、1台2*800kVA箱式变电站。

一、总则

1.本技术规范书适用于山东理工大学东校区新建10kV箱变工程设备，包括其结构、功能、设计、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范书要求和有关工业标准的优质产品，以保证设备安全可靠运行。

3. 如果供方对本技术规范书及图纸文件有异议或合理化建议，不管多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和偏离”为标题的专门章节和偏离表中加以详细描述。如果没有以书面形式提出差异表，则意味着供方提供的设备（系统）完全符合本技术规范书及图纸文件的要求。

二.供货范围：开关柜数量及配置详见图纸。

三.质量保证

1.质量保证期为投产后 24个月。

2.卖方保证其提供的产品是全新的、未使用过的,并在各个方面符合本技术文件规定的质量、规格和性能，如若违规，卖方须按以上品牌价格双倍赔偿买方。卖方保证其产品在正确安装、正常操卖方保证其产品在正确安装、正常操作和保养的情况下，运行安全、可靠。在合同规定的质量保证期内，卖方对由于产品设计、制造、运输和设备或材料的缺陷等因而造成产品的任何破坏、缺陷或故障，则当卖方收到买方的书面通知后，卖方应在(五)天内免费负责修理或更换有缺陷的设备或材料，以达到技术条件规定的要求。

3.在接到该通知后，如果卖方不能够或延误按买方满意的方式竭尽全力的不间断的完全履行对这些破坏、缺陷或故障的完善工作，则买方将根据合同中有关索赔的条款进行工作，以确保工程项目能在良好的外部条件下运作。卖方对买方为此而承担的费用，负有责任。

四、招标产品技术规范要求

（一）、10kV环网柜（户外开闭所）技术规范

1.通用要求

1.1环网柜的设计应保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。

1.2环网柜的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求，与结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

1.3环网柜应配置带电显示器（带二次核相孔、按回路配置），应能满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置，其传感器要求与带电部位保持125mm以上空气净距要求。

1.4环网柜按附图要求配置具有电缆故障报警和电缆终端测温功能的电缆故障指示器，应具有相间故障指示功能及接地故障指示功能；应具备自动、手动复归，自检和低电量报警等功能，防护等级不低于IP67；对于小电流接地系统，应能通过检测注入信号或检测暂态信号等手段，实现单相接地故障区间的定位指示应；具有远方传输接点和远方复位控制接点，在未接到复位指令时故障指示器闪光指示须大于24h。

1.5实施配电自动化的环网单元，操作电源可采用直流48V、110V或交流220V，并配置自动化接口。进出线柜可装设3只电流互感器（自产零序）或2只电流互感器、1只零序电流互感器，并设置二次小室。

1.6环网柜中各组件及其支持绝缘件爬电比距应满足瓷质材料不小于18mm/kV，有机材料不小于20 mm/kV。

1.7对最小空气间隙的要求：

a）单纯以空气作为绝缘介质的环网柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足：12kV相间和相对地125mm，带电体至门155mm。

b）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足：对12kV设备应不小于30mm。

c）环网柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与环网柜设备使用寿命一致，并提供试验报告。

1.8环网柜设备的泄压通道应设置明显的警示标志。

1.9环网柜的柜体应采用≥2mm的敷铝锌钢板弯折后拼接而成，柜门关闭时防护等级应不低于GB 4208中IP41，柜门打开时防护等级不低于IP2X, 电动操作机构及二次回路封闭装置的防护等级不应低于IP55。

1.10环网柜体颜色采用RAL7035。

2.充气柜技术参数应符合DL/T 728、DL/T791的规定，并满足以下条件：

2.1采用SF6气体绝缘的环网单元每个独立的SF6气室应配置气体压力指示装置。采用SF6气体作为灭弧介质的环网单元应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表），且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。SF6气体压力监测装置应配置状态信号输出接点。

2.2采用气体灭弧的开关设备应具有低气压分合闸闭锁功能。

2.3制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合GB/T 12022的规定。在气体交货之前，应向招标人提交新气试验的合格证书，所用气体应经招标人复检合格后方可使用。

2.4充气柜应设置用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点（阀门），并可对环网单元进行补气。

2.5气箱箱体应采用厚度≥2.0mm的S304不锈钢板或优质碳钢弯折后焊接而成，气箱防护等级应满足GB 4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱应能耐受正常工作和瞬态故障的压力，而不破损。

3.功能隔室技术要求

3.1 环网柜应具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。

3.2 各隔室结构设计上应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求，并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围，环网柜应有防止人为造成内部故障的措施。

3.3 环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C，从上到下排列为A、B、C，从后到前排列为A、B、C。

3.4 环网柜应具有防污秽、防凝露功能，二次仪表小室内宜安装温湿度控制器及加热装置。

3.5 环网柜电缆室、控制仪表室和自动化单元室宜设置照明设备。

3.6 环网柜电缆室应设观察窗，便于对电缆终端进行红外测温。

3.7 环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度为650mm，并应满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。

3.8 柜内进出线处应设置电缆固定支架和抱箍。

4.开关设备技术要求

4.1 环网柜柜内开关设备可选用负荷开关、断路器、负荷开关－熔断器组合电器及隔离开关等，各设备的功能和性能应满足GB 1984、GB 1985、GB 3804、GB 16926及GB/T 11022标准的规定。开关应配置直动式分合闸机械指示，开关状态位置应有符号及中文标识。

4.2负荷开关（断路器）

技术参数见专用部分技术参数特性表。

负荷开关可选用二工位或三工位负荷开关，二工位负荷开关与接地开关间应有可靠的机械防误联锁，负荷开关及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂锁后可阻止操作把手插入操作孔。

4.3对真空负荷开关（断路器）的要求：

a）真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

b）真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×103Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

c）真空灭弧室在出厂时应做“老炼”试验，并附有报告。

d）真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

4.4对SF6负荷开关（断路器）的要求：

a）SF6气体应符合GB/T 12022的规定，应向招标人提交新气试验的合格证书，所用气体应经招标人复检合格后方可使用。

b）气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。

c）SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。

d）SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

e）SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150L/L，在其他温度时应予修正。

f）SF6断路器的吸附剂：投标人在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

g）SF6负荷开关在零表压时应能开断额定电流。

4.5负荷开关—熔断器组合电器

a）技术参数见专用部分技术参数特性表。

b）负荷开关-熔断器组合电器用撞击器分闸操作时，应能开断转移电流，由分励脱扣器分闸操作时，应能开断交接电流。熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在任一相撞击器动作时，负荷开关应可靠动作，三相同时动作时，不应损坏脱扣器。

c）负荷开关－熔断器组合电器回路，如用于变压器保护时可加装分励脱扣装置（如过温跳闸）。

d）负荷开关+熔断器组合电器的环网柜，其熔断器的安装位置设计应使其在因故障熔断、在负荷开关分断后便于更换熔断件。

4.6隔离开关

技术参数见专用部分技术参数特性表。

4.7接地开关

a）技术参数见专用部分技术参数特性表。

b）与二工位隔离开关配合使用单独安装的接地开关应具备两次关合短路电流的能力。

c）操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

5.其它设备技术要求

5.1电流互感器

a）技术参数见专用部分技术参数响应表。

b）对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

c）环网柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

5.2电压互感器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

5.3干式变压器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

5.4避雷器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

5.5母线

a）	技术参数见专用部分技术参数特性表。

b）	母线材料：铜。

c）	投标时，充气柜应提供各种触头的结构图。

6. 操作机构技术要求

6.1 操作机构黑色金属零部件应采用防腐处理工艺，耐受96h及以上中性盐雾试验后无明显锈蚀。

6.2 开关设备采用手动操作配置时宜具备电动升级扩展功能；开关设备采用电动操作配置时应同时具备手动操作功能。

6.3 断路器和负荷开关配置弹簧操作机构，断路器操作机构具有防止跳跃功能，应配置断器的分合闸指示，操作机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

6.4 并联合闸脱扣器

a) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时，合闸脱扣器不应脱扣。并联合闸脱扣器在合闸装置的额定电源电压的85%-110%范围内，交流时在合闸装置的额定频率下，应可靠动作；

b) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联合闸脱扣器不应脱扣。

6.5 并联分闸脱扣器

a）并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电源电压的 65%-110% (直流)或 85%-110% (交流)范围内，交流时在分闸装置的额定电源频率下，开关装置达到额定短路开断电流的操作条件下，均应可靠动作；

b）当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联分闸脱扣器不应脱扣。

6.6电动弹簧操作机构应电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

6.7在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再次储能，合闸弹簧应在15s内完成储能。在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不得释放。断路器在各位置时都应能对合闸弹簧储能。

6.8 合闸弹簧的储能状态有机械装置指示，指示采用中文表示，清晰可视并能实现远方监控。

7.主母线技术要求

7.1环网柜的主母线应采用绝缘母线，柜与柜间用金属隔板隔开，但不得产生涡流，两端母线应用绝缘封堵密封。

7.2 主母线接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。

8.接地技术要求

8.1 接地回路应能承受的短时耐受电流最大值应不小于主回路额定短时耐受电流的87％。

8.2 主回路的接地按 DL/T 404相关规定，并作如下补充：

a）主回路中凡规定或需要人可触及的所有部件都应可靠接地并符合DL/T 621中的规定；接地母线应分别设有不少于二处与接地系统相连的端子，并应有明显的接地标志；

b）主回路中均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体，紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm；

c）接地连接点应标以GB/T 5465.2中规定的保护接地符号,与接地系统连接的金属外壳部分可以视为接地导体；

d）人可触及的电缆预制式电缆终端表面应涂覆半导电或导电屏蔽层，电缆终端半导电或导电屏蔽层连接后应与接地母线可靠连接；

e）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，额定短路持续时间为2s时，其电流密度应不超过110A/mm2，但最小截面积应不小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积应不小于160mm2；

f）外壳应设置接地极（扁铁）引入孔。

8.3 外壳的接地按DL/T 404相关规定，并作如下补充：

a）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接；

b）金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；

c）环网柜的铰链应采用加强型，门和框架的接地端子间应用截面积不小于2.5mm2的软铜线连接；

d）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体；

e）当通过的电流引起热和机械应力时，应保障接地系统的连续性；。

9.二次设备技术要求

9.1 电气接线

a）环网柜内控制、电源、通信、接地等所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封，应采用塑料扎带固定，不允许采用粘贴方式固定；

b）环网柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作；

c）环网柜内二次回路接线端子应具备防尘与阻燃功能；

d） 端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须至少以一个端子隔开；每个接线端子最多允许接入两根线；

e） 环网柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子应标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印，标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

f）设有断路器的环网柜，可配套配置继电保护装置或配置招标方提供的保护装置，当招标方提供保护装置时，投标方应负责安装，并完成接线。

9.2后备电源

a) 环网柜可选配后备电源，线路停电后，自动投入备用电源，实现环网单元的电动分合闸；

b) 后备电源在外部交流电源通电的情况下，蓄电池可自动进行浮充。在外部交流电源失电的情况下电池自动投入到系统中运行。后备电源应保证停电后能分合闸操作3次，维持终端及通信模块至少运行8小时。

10.环网柜的五防及联锁装置应满足DL 538、DL/T 593及SD 318的相关规定，同时满足以下要求。

10.1环网柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。

10.2进、出线柜应装有能反映进出线侧有无电压，并具有联锁信号输出功能的带电显示装置。当线路侧带电时，应有闭锁操作接地开关及电缆室门的装置。

10.3电缆室门与接地开关应同时具备电气联锁和机械闭锁。

10.4环网柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其它回路独立。

10.5负荷开关+熔断器组合电器的环网柜中，熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在三相和单相两种条件下，在给定的撞击器型号（中型或重型）的最大和最小能量下及相应撞击器的动作方式（弹簧式或爆炸式的）下，应使负荷开关良好地操作。

10.6环网柜开关部分采用断路器时，柜体仍应参照负荷开关+熔断器组合电器要求，配置相应的机构及连锁装置，并应具有防跳装置，对电磁操作机构应具有脱扣自我保护功能。

10.7采用两工位隔离开关时，隔离开关与负荷开关间应有可靠的机械防误联锁。

10.8对于不允许合环操作的场所，进线柜与分段柜应采取电气闭锁措施，条件具备时应同时采用机械闭锁；另接至配电变压器回路的负荷开关+熔断器组合电器或断路器柜应与变压器门闭锁，实现只有当配变柜开关打开后，方可打开变压器室门；当变压器门被误打开，对应配变柜开关应跳闸的功能。

11.电压互感器、电流互感器、避雷器应满足GB 1207、GB 1208及GB 11032的相关规定要求。

11.1环网柜PT接线按需配置，一次侧可采用屏蔽型可触摸电缆终端连接。PT设高压侧熔断器，通过负荷开关连接于母线或进线单元。

11.2环网柜配备的避雷器宜选用复合绝缘金属氧化物避雷器。

11.3环网柜前门应有清晰明显的主接线示意图，柜顶设有横眉可装设间隔名称标识牌。环网单元前门表面应注明操作程序和注意事项。标志和标识牌的制作应符合GDW 742的规定。

12.铭牌技术要求符合DL/T 404相关规定，并作以下补充：

12.1操动机构应装设铭牌。铭牌应为S304不锈钢、铜材或丙烯酸树脂等不受气候影响和防腐蚀的材料制成，应采用中文印制。

12.2设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应采用中文印制，其规格即要求按Q/GDW 742。

12.3铭牌应标有在有关产品标准中规定的必要信息。

12.4铭牌中至少应包含以下内容：

- 额定电压                       Ur

- 额定电流                       Ir

- 额定频率                       fr

- 额定工频耐受电压               Ud

- 额定雷电冲击耐受电压           Up

- 额定短时耐受电流               Ik

- 额定峰值耐受电流               Ip

- 额定短路持续时间               tk

- 额定操作电压                   Ua

- 额定辅助电压                   Ua

- 额定短路开断电流

- 内部电弧等级

- 制造厂名称

- 制造年月

- 产品型号

- 出厂编号

13.配套提供相应规格10kV预制式电缆终端及操作工具，电缆附件应按JB/T 8144.1及GB/T 12706.4的规定，并满足以下条件。

13.1进出线电缆三相水平排列。采用10kV全屏蔽、全绝缘可触摸电缆终端，电缆应可靠固定，保证终端不受除重力以外的其它外力作用。

13.2电缆终端应采用硅橡胶、三元乙丙橡胶或其它性能更优的绝缘材料，电缆终端应采用内外层屏蔽、可触摸、预制式、可插拔、全绝缘及全密封结构。电缆附件应满足标称电压8.7/15kV(Um=17.5kV)电缆的配合使用要求，每一只电缆头外壳应可靠接地。暂时未接入电缆的电缆终端应装设绝缘封帽，绝缘封帽应可靠接地。

14. 观察窗技术要求

14.1观察窗的防护等级应至少达到外壳技术要求。

14.2观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止形成危险的静电电荷，且通过观察窗可进行红外测温。

14.3主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应能耐受DL/T 593规定的对地和极间的试验电压。

14.4观察窗的玻璃应采用防爆型钢化玻璃，厚度不小于14mm，并在防爆玻璃增加屏蔽网。

15.限制并避免环网柜内部电弧故障的要求：

15.1环网柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相关试验报告。

15.2环网柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

15.3应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

15.4除二次小室外，在高压室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，释放的电弧或气体不得危及操作及巡视人员人身安全和其它环网设备安全。

16.环网箱外箱体要求

16.1 外箱体应采用厚度≥2mm、性能不低于S304不锈钢或GRC材料（玻璃纤维增强水泥）等材料，外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。外箱体防护等级应不低于IP43。

16.2 金属材质外箱体应采取防腐涂覆工艺处理，涂层均匀、厚度一致，涂层应有牢固的附着力，保证20年不可出现明显可见锈斑，箱体外壳具有防贴小广告功能。

16.3 外箱体颜色应与周围环境相协调，不锈钢材质宜选用国网绿，箱壳表面应有明显的反光警示标志，保证15年不褪色。

16.4 外箱体应设置明显的标志，如设备名称、有电危险等。标志和标识的制作应符合GDW 742的规定。

16.5 外箱体顶盖的倾斜度应不小于10°，并应装设防雨檐。门开启角度应大于105°，并设定位装置；装设暗锁，并设外挂锁孔。门锁具有防盗、防锈及防堵功能。

16.6 外箱体应设有足够的自然通风口和隔热措施，保证在4.1条规定的条件下运行时，所有电器设备的温升不超过其允许值，并且不得因此降低环网柜的外箱体防护等级。

16.7 外箱体底部应配备4根可伸缩式起吊销，起吊销应能承载整台设备的重量。

16.8预留自动化接口的户外环网柜应同时预留独立的配电自动化单元安装空间，一般按DTU遮蔽立式放置，预留宽度空间不低于600mm，条件受限时也可采用DTU遮蔽卧式放置，预留高度空间不低于520mm。当项目单位提供上述设备时，投标方应负责将其与直流电源系统组合安装于箱内，并完成二次接线。

17.保护装置要求

17.1 保护装置额定参数

17.1.1 额定直流电源： 110V （48V ）。

17.1.2 额定交流电流： 5A （ 1A ）。

17.1.3 额定交流电压： 100V/√3 （相电压）。

17.1.4 额定频率： 50Hz 。

17.2 装置直流消耗：当正常工作时，不大于 30W ；当保护动作时，不大于 50W 。卖方投标时必须提供确切数值。

17.3 在雷击过电压、 一次回路操作、 系统故障及其他强干扰作用下， 不应误动和拒动。 保护装置抗电磁干扰能力应符合国标及行标相关标准。

17.4 保护装置与其他装置之间的输入和输出回路， 应采用光电耦合或继电器触点进行连接，不应有直接的电气联系。装置调试端口应有隔离措施。

17.5 保护装置中的插件应接触可靠，并且有良好的互换性，以便检修时能迅速更换。

17.6保护装置应具有直流电源快速小开关，与保护装置安装在同一柜上。 保护装置的逻辑回路应由独立的直流 / 直流变换器供电。直流电压消失时，保护装置不应误动，同时应有输出触点以启动告警信号。直流回路应有监视直流回路电压消失的告警信号继电器。直流电源电压在 80% ～ 115% 额定值范围内变化时，保护装置应正确工作。直流电源波纹系数≤ 5% 时，保护装置应正确工作。拉合直流电源以及插拔熔丝发生重复击穿火花时，保护装置不应误动作。直流电源回路出现各种异常情况（如短路、断线、接地等）时保护装置不应误动作。

17.7保护装置的异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能以便在动作后启动告警信号、 远动信号、事件记录等。

17.8保护装置中跳闸出口回路动作信号及启动中央信号的触点应自保持， 在直流电源消失后应能维持原有状态。 只有当运行人员复归后， 信号才能复归， 复归按钮装在屏上的适当位置， 以便于操作， 并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的触点不应保持。

17.9 保护装置中任一元件（出口继电器除外）损坏时，保护装置不应误动作。

17.10跳闸出口回路采用有触点继电器。 跳闸出口继电器触点应有足够容量，跳闸出口继电器触点的长期允许通过电流不应小于 5A ，在电感负荷的直流电路（ τ ＜ 5ms ）中的断开容量为 50W 。信号继电器触点的长期允许通过电流不应小于 2A ，在电感负荷的直流电路（ τ ＜ 5ms ）中的断开容量为 30W 。

17.11 对于保护装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的启动功率应大于5W ，动作电压在额定直流电源电压的55% ～ 70% 范围内， 额定直流电源电压下动作时间为10ms ～ 35ms ，应具有抗 220V 工频电压干扰的能力。

17.12 保护测控一体化装置的保护功能独立， 保护功能完全不依赖通信网络，网络瘫痪与否不影响保护正常运行。

17.13线路电流保护应具备三段相电流过电流保护构成的全套保护，对于小电阻接地系统应两段零序电流过电流保护。 保护装置应配有重合闸功能、 低频减载、 低压减载、 PT 断线、 过负荷告警功能， 装置应带有跳合闸操作回路。各项功能指标应满足相关的电力行业标准或国家标准的要求。

17.14 重合闸可由保护跳闸启动或由断路器位置不对应来启动。 对于线路双侧都有电源的情况， 重合闸应具备检同期方式和检无压方式， 并可投退。 重合闸装置应有外部闭锁重合闸的输入回路， 用于在手动跳闸、手动合闸、母线故障、延时段保护动作、断路器操作压力降低等情况下接入闭锁重合闸触点。当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路 PT 断线不应报警；用户可自行选择重合闸检同期所采用的线路电压的相别和额定值。 跳闸和重合闸信号应具备至少一组不保持触点和保持触点，保持触点可通过远方和就地复归。

17.15三相操作板 / 箱应具有一组三相跳闸回路及合闸回路， 跳闸应具有自保持回路。 应具有手跳和手合输入回路。操作板 / 箱应具有防跳回路，防止断路器发生多次重合。操作板 / 箱的防跳回路应能够方便地取消。跳合闸应分别具有监视回路，且分别引上端子。 跳闸位置监视与合闸回路的连接应便于断开。操作板 / 箱应具有足够的输出触点供闭锁重合闸和发中央信号、远动信号和事件记录。

18.试验项目、方法及要求

18.1 环网柜试验包括型式试验、出厂试验、抽检试验和现场交接试验项目。

18.2 型式试验

18.2.1环网柜应进行第三方型式试验，型式试验的目在于验证环网单元、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合标准的要求。试验应在典型的同一环网单元上完成，应由具备国家认可资质的第三方检测机构执行。

18.2.2 型式试验项目及要求，按GB 3906、DL/T 404及DL/T 593及的规定执行，并应有主要元件的型式试验和出厂试验报告。

18.2.3 在进行型式试验前，环网单元中的断路器应按GB 1984和DL/T 402、负荷开关应按GB 3804、组合电器应按GB 16926、隔离开关和接地开关应按GB 1985中规定的项目通过型式试验，组合电器中的熔断器应按GB/T 15166.2中的规定通过型式试验。

18.2.4 出现以下任何一种情况时，应进行型式试验：

a) 新试制的产品应进行完整的型式试验；

b) 转厂试制的产品应进行完整的型式试验；

c) 当环网单元中的断路器、负荷开关及组合电器中配用的负荷开关、熔断器、操动机构或辅助设备的型号或规格变更时，应进行相应项目的型式试验；

d) 当产品在设计、工艺或使用的材料等做重大改变时，应进行相应项目的型式试验；

e) 批量生产的产品每隔8年或不经常生产的产品（指停止生产间隔1年及以上者）再次生产时，应进行全部项目的型式试验；

f) 型式试验结果应出具在正式的型式试验报告中。型式试验报告应包括足够证明试品符合本标准及有关标准的资料，也应包括试品应符合的技术文件及图纸资料。型式试验报告还应包括有关试品的主要元件，操动机构或辅助设备的技术性能，结构状况及安装方式的有关资料。

18.2.5 型式试验项目见表3

表3 型式试验项目

序号	型式试验项目	功能单元的类别

断路器用	负荷开关用	组合电器用

1	绝缘试验	△	△	△

2	温升试验	△	△	△

3	主回路电阻测量	△	△	△

4	额定峰值耐受电流和短时耐受电流试验	△	△	△

5	额定短路关合能力试验	△	△	△

6	额定短路开断能力试验	△		△

7	防护等级试验	△	△	△

8	内部燃弧试验	△	△	△

9	机械特性试验	△	△	△

10	机械强度试验	△	△	△

11	异相接地故障试验	△

12	额定容性电流开合试验	电缆充电电流	△	△

架空线路充电电流	△	△

13	额定有功负载电流开合试验		△

14	转移电流开断试验			△

15	交接电流开断试验			△

16	接地短路关合试验	△	△

17	闭环电流开合试验		△

18	电寿命试验	△	*	*

19	环境试验	△	△	△

20	凝露试验	△	△	△

21	电磁兼容试验	△	△	△

22	严酷气候条件下的试验	*	*	*

注：1、“△”为必试项目；“*”为需要时进行的试验项目

2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行型式试验

18.3 出厂试验

18.3.1 一般要求

a) 出厂试验不应给产品的性能和可靠性带来损害；

b) 每台产品必须经出厂试验，合格后方能出厂；

c) 出厂产品均应附有产品合格证、有关出厂试验报告等相应的技术文件。如有协议要求，任一项出厂试验项目可作为对产品的验收内容；

d) 出厂试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定．还应符合相应产品标准及本标准的规定。

18.3.2 出厂试验项目见表4

表4 出厂试验项目

序号	出厂试验项目	功能单元的类别

断路器用	负荷开关用	组合电器用

1	绝缘试验	△	△	△

2	主回路1min工频耐压试验	△	△	△

3	辅助回路和控制回路绝缘试验	△	△	△

4	机械特性试验	△	△	△

5	机械强度试验	△	△	△

6	防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验	△	△	△

7	局部放电测量	△	△	△

8	功能检查试验	△	△	△

9	X射线检查	△	△	△

10	气箱密封试验（仅限充气柜）	△	△	△

注：1、“△”为必试项目

2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行的其它试验

18.4 抽检试验

18.4.1 12kV环网单元应按比例进行抽检试验。抽检试验工作以招标批次为单位，每批的抽检比例宜为招标总数的2%～5%，前10批宜按5%比例抽取，如产品质量性能稳定且一次抽检合格率在95%以上，可以将抽检比例降低到2%，当一次抽检合格率降低到90%以下时应及时将抽检比例提高到5%。

18.4.2 抽检试验应提供抽检试验报告等相应的技术文件。如环网单元和配电自动化终端为不同生产厂家，应进行联调试验。

18.4.3 抽检试验应符合GB 3906、DL/T 404及DL/T 593中的规定．还应符合相应产品标准及本标准的规定。

18.4.4 抽检试验项目见表5

表5 抽检试验项目

序号	型式试验项目	功能单元的类别

断路器用	负荷开关用	组合电器用

1	设计和外观检查	△	△	△

2	主回路绝缘试验	△	△	△

3	辅助回路和控制回路绝缘试验	△	△	△

4	温升试验	△	△	△

5	主回路电阻测量	△	△	△

6	额定短路关合能力试验	*	*	*

7	额定短路开断能力试验	*		*

8	主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验	*	*	*

9	机械操作和机械特性试验	△	△	△

10	容性电流开断和关合能力试验	*	*	*

11	防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验	△	△	△

12	防护等级试验	*	*	*

13	内部故障电弧试验	*	*	*

14	气箱密封试验	*	*	*

15	一次设备与配电自动化终端配合调试	*	*	*

注：1、“△”为必试项目；“*”为需要时进行的试验项目

2、环网柜中电流互感器、电压互感器、变压器及避雷器等元件按应相关标准进行的其它试验

18.5 交接试验

18.5.1 一般要求

a) 现场交接试验应按GB 50150和 DL/T 404的要求进行；

b) 每台产品必须经交接试验，所有试验结果均应符合产品的技术要求，合格后方能投运。

18.5.2 交接试验项目见表6

表6 交接试验项目

序号	型式试验项目	功能单元的类别

断路器用	负荷开关用	组合电器用

1	资料和外观检查	△	△	△

2	主回路1min工频耐压试验	△	△	△

3	辅助回路和控制回路绝缘试验	△	△	△

4	主回路电阻测量	△	△	△

5	机械操作试验	△	△	△

6	功能检查试验	△	△	△

7	防误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验	△	△	△

8	环网单元中CT、PT、变压器及避雷器等元件按标准所应进行的交接试验	△	△	△

注： “△”为必试项目

18.6 试验方法及要求

18.6.1 绝缘试验

a) 试验要求按DL/T 593的规定。凝露下的耐压试验，试验方法按DL/T 404的规定进行；

b) 绝缘试验时，应在元件的布置能提供最不利的绝缘条件的组合方式上进行，如无法证明，应在各种可能的布置方案下进行试验。

18.6.2 局部放电试验

a) 试验要求按GB/T 7354中的规定；

b) 试验结果判定：1.1Ur下，局部放电量绝缘组件≤5pC，断路器柜、负荷开关柜、组合电气柜≤20pC，计量柜、PT柜≤80pC。

18.6.3 温升试验

a) 试验要求按DL/T 593的规定，对环网单元通入1.1倍的额定电流进行试验。对组合电器单元（或含有熔断器）的环网单元进行试验时，组合电器应按GB 16926的规定通入1.0倍额定电流进行试验；

b) 温升试验应按正常使用条件安装，包括所有外壳、隔板等，并且在试验时应将盖板和门关闭；

c) 对某一单元的环网单元进行温升试验时，主母线及两边相邻的环网单元应通以电流，该电流所产生的功率损耗应与额定情况下相同。如果无法做到与实际工作条件一致，则允许以加热或隔热的方法来模拟其等价条件；

d) 对于断路器、负荷开关、负荷开关－熔断器组合电器三种单元的温升试验应分别进行，不可互相替代；

e) 试验结果判定：按DL/T 593的规定，熔断器的温升应符合GB/T 15166.2中的规定，温升试验后主回路的电阻变化不得大于温升试验前的20%。

18.6.4 主回路电阻测量

a) 试验要求按DL/T 593的规定进行，其电阻值由产品技术条件规定。短路实验前后电阻变化不得大于20%；

b) 为了排除熔断器固有电阻分散性对回路电阻的表征产生影响时，可用阻抗可以忽略不计的导电棒代替熔断器后，进行直流电阻测量，此时应对导电棒的直流电阻进行记录；

c) 当额定电流等于或大于100A时，应以电流、电压法测量。

18.6.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

a) 短时耐受电流和峰值耐受电流试验适用于断路器、负荷开关，对负荷开关－熔断器组合电器不适用。但考虑到组合电器的其它功能单元或支路（如接地开关、接地回路等），要求进行短时耐受电流和峰值耐受电流试验时，按DL/T 593规定进行；

b) 环网单元应进行铭牌所规定的峰值耐受电流及短时耐受电流的试验，试验方法应符合DL/T 593中的规定，在三相回路上进行。在同一产品中有两种以上短时耐受电流及峰值耐受电流值时，如果结构及其所有组件和导体截面（如为设计最小截面）规格均相同，若已按规定的最大值进行，并通过了试验，对规定的较低值可以不进行试验；

c) 在同一系列产品中（包括电压互感器单元在内），在进行出线柜试验时，应采用方案中最小额定电流配置的试品进行试验。在试验中，除为限制短路电流值和短路持续时间而装设的保护装置外，应保证其它的保护设施不动作。试验后，试品内的组件和导体不应产生有损于主回路正常工作的变形和损坏；

d) 接地回路的试验按DL/T 404的规定进行。试验后，接地导体与接地网连接的汇流排等允许有一定程度的局部变形，但必须维持接地回路能继续正常工作。

18.6.6 关合开断与电寿命试验

a) 断路器的短路关合和开断试验、容性电流开合试验按DL/T 402规定进行，电寿命试验按DL/T 403规定进行；

b) 负荷开关试验按GB 3804规定进行；

c) 负荷开关－熔断器组合电器试验按GB 16926规定进行；

d) 无论装何种开关设备的环网单元，进行开断试验前、后，均应进行主绝缘对地、相间及断口间的工频和冲击耐压试验。

18.6.7 防护等级试验按DL/T 593的规定进行。

18.6.8 内部燃弧试验的技术条件、方法及判据，按DL/T 404的规定进行，燃弧持续时间应≥0.5s。

18.6.9 机械特性试验

a) 除另有规定，试验应在试验现场周围空气温度下进行；

b) 环网单元内主回路所装的断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关的机械性能试验，在规定的操作电压范围内进行，应符合各自技术条件的要求；

c) 断路器（负荷开关）、隔离开关、接地开关应操作50次，可插拔部件应插入、抽出各25次，以检验其操作是否良好；

d) 环网单元中各组件均应按各自要求进行机械稳定性的考核。断路器、负荷开关、隔离开关分别按DL/T 402、GB 3804、DL/T 486中的相关规定进行。接地开关如果与隔离开关组合成一个整体，在进行隔离开关试验时，同时也进行接地开关的试验；如分别为两个组件，应按DL/T 486中的规定进行机械稳定性考核；

e) 机械联锁部件的机械稳定性考核，按DL/T 593中的规定进行；

f) 进行机械稳定性试验前后的高压电器组件、部件，均应测量它的主回路电阻，其值应符合各自技术条件的要求，并应按本标准6.6.3的规定进行温升试验，其二次回路应保证性能良好；

g) 绝缘外壳的机械强度应当用冲击试验来考核，其冲击力应加在外壳最薄弱的地点（如观察窗）。

18.6.10 绝缘组件的动、静出线端或两端按各自所能承受的机械力，进行相应的抗弯或抗拉试验，试验参数应符合相关产品的技术条件及设计图样的规定。

18.6.11 操作振动试验按DL/T 593的规定进行。

18.6.12 联锁试验

a）机械联锁和电气闭锁应符合“五防”规定；

b) 连锁装置的机械操作试验，按DL/T 593的规定进行。

18.6.14一次设备与终端联调试验

a) 对于配备二次终端的环网单元还需要进行一次设备与终端的配合调试；

b) 指示功能，终端指示状态与一次环网单元的状态应当一致，包括电源指示、位置指示、储能指示、相间过流指示、零序过流指示等；

c) 控制功能，将环网单元设置为“远方”状态，通过终端进行合分操作不少于5次，环网单元均应当可靠动作；

d) 电气连锁功能，当环网单元处于分闸接地状态时，终端遥控环网单元合闸时，环网单元应当不动作；

e) 零序保护动作试验，该项试验适用于分界环网单元。要求该项试验最少分别在3个档位上进行，且环网单元均能够可靠分闸，终端能正确显示零序过流信号；

f) 相间保护动作试验，该项试验适用于分界环网单元。要求该项试验最少分别在3个档位上进行，且最少在2相上进行重复测试，环网单元均能够可靠分闸，终端能正确显示相间过流信号；

g) 电流闭锁功能，在环网单元上施加大电流至终端上“过流”及“闭锁”指示灯亮时，投入零序保护，环网单元应当闭锁不动作。

18.6.15 电磁兼容测试按GB/T 11022中的规定进行

19  技术服务、工厂检验和监造

19.1　技术服务

19.1.1　概述：

a)投标人应根据招标人要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

b)投标人应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

19.1.2　任务和责任：

c)投标人指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与招标人代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

d)投标人售后服务人员代表投标人，完成合同规定有关设备的技术服务。

e)投标人售后服务人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

f)投标人售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标人承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人售后服务人员的技术指导。

19.1.3　在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

19.2　工厂检验和监造

19.2.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合招标人做好抽查测试，费用由招标人承担。

19.2.2　若有合同设备经检验和抽检不符合本部分的要求，招标人可以拒收，并不承担费用。

20  包装、运输及贮存

20.1 环网柜的包装应符合GB/T 191规定。所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应单独装箱并装在包装箱内，在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”，以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

20.2 环网柜的随机文件应至少包括：装箱清单、产品合格证书、土建基础图纸、出厂试验报告、操作指南、安装使用说明书、其他仪表的使用说明书及备品备件等清单（如有）。

20.3 环网柜应有接线端子、运输及起吊部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，标志，标志内容应符合相关标准规定。

20.4 环网柜应有能承受整体总重量的起吊装置，应在运输文件中附上尺寸图和重量，并提供起吊图纸和说明，包装箱上应有起吊标志。

20.5 环网柜内部结构应在经过正常铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧固件不得松动。变压器运输时，应保护环网单元的所有组、部件以及出厂资料不损坏和不受潮，批量运输时，应使用防撞装置。

20.6 环网柜应贮存在通风、干燥、无腐蚀性气体场所。

21.一、二次接口要求

21.1 一次接口要求

单台环网柜宜采用以下外形尺寸

（1）空气绝缘环网柜：负荷开关柜和组合电器柜（宽×深×高）为≤500 mm×850 mm×1800 mm，断路器柜、PT柜、计量柜（宽×进深×高）为≤750 mm×850 mm×1800 mm。

（2）SF6绝缘环网柜：负荷开关柜和组合电器柜（宽×深×高）为≤500 mm×750 mm×1800 mm，断路器柜、PT柜（宽×进深×高）为≤750 mm×750 mm×1800 mm。

21.2二次接口要求

21. 2.1　总的要求

a）	环网柜应具备规范要求的“五防”闭锁功能。

b）	环网柜二次控制仪表室、电缆室应有照明装置，空气绝缘柜内应具备驱潮及加热设施。

c）	二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。

21. 2.2　回路要求

a）	环网柜应装设负荷开关、断路器远方和就地操作切换把手。

b）	应具备监视断路器分合闸状态外回路。

c）	环网柜中对控制或辅助功能正常要求的辅助触点之外，每台环网柜应提供六动合、六动断辅助触点供用户使用，并应引至端子排上。剩余的辅助开关触点全部引至端子排上。

21. 2.3　电源配置

a）	环网柜设交直流电源小母线，各环网柜内按照交流、直流及保护、控制、联锁等不同要求设置电源小空开，空开上口与柜顶小母线连接。

b）	对电动操作机构电压为直流、且暂未配置直流电源的站所中，应在环网柜进线间隔内配置AC220V-DC48V（或DC110V）交直流转换模块，功率不小于200W。

21. 2.4　端子排及接线要求

a）	端子排按不同功能进行划分，端子排布置应考虑各插件的位置，避免接线相互交叉。

b）	端子排列应符合标准，正、负极之间应有间隔，断路器的跳闸和合闸回路、直流（+）电源和跳合闸回路不能接在相邻端子上，并留有一定的备用端子等，端子排应编号。

c）	按照“功能分段”的原则，环网柜内的端子排应按照如下要求分别设置：电流互感器回路、电压互感器回路、交流电源回路、直流电源回路、负荷开关、断路器的控制、操作、“五防”闭锁回路。其中“五防”闭锁回路由各厂家按照相关“五防”要求完成，应注意预留环网柜外闭锁条件接口。

21.2.5　航空插座及接线要求

a）	环网柜二次接口采用航空插件时类型主要有：4芯，5芯，6芯防开路，10芯航空接插件。

b）	航空接插件的接口定义及接线要求见图4。

c）	基本性能

航空接插件插头、插座采用螺纹连接锁紧，具有防误插功能。插针与导线的端接采用焊接方式。其插座和插头的结构应满足表9-1的要求。

表9-2航空接插件结构要求

项目	4芯	5芯	6芯防开路	10芯

插座	针式	针式	针式	针式

插头	孔式	孔式	孔式	孔式

d）航空接触件技术指标

常规航空接插件技术参数见表9-2

表9-2 常规航空接插件技术参数

项目	4芯	5芯	6芯防开路

额定电流	≥40A	≥20A	≥40A

工作电压	250V(AC)

耐 电 压	2000V(AC)

工作温度	-40℃～105℃

相对湿度	90％～95%（40℃±2℃时）

盐    雾	5%NaCl雾气中96h

密 封 性	头座配合0.5m水深0.5h不渗水(防雨淋)

振    动	10～2000Hz，147m/ s2，瞬断≤1us

冲    击	加速度峰值490m/ s2，瞬断≤1us

抗拉力	≥500N

机械寿命	≥500次

绝缘电阻	常态下≥2000MΩ

材料	接触件铜合金镀金

基体硬度	维氏(HV)≥170（布氏(HB)≥160）

接触电阻	≤0.75mΩ	≤2mΩ	≤1mΩ

锁定方式	螺纹锁定	螺纹锁定	卡口锁定

21.2.6　环网柜端子排接线图

各类型环网柜端子排接口标准如图1～图3所示。

图1　进、出线柜端子排图

图2　断路器柜端子排图

图3　电压互感器柜端子排图

9. 2.7　环网柜端子排接线图

图4　航空插接线定义图

五、专用技术规范

1.标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表成交准参数值进行响应。12kV环网箱技术参数特性见表1。物资应满足Q/GDW的要求。

表1　环网箱技术参数特性表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 |  |  | 标准参数值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV |  |  | 12 |  |  |
| 2 | 绝缘介质 |  |  |  |  |  | SF6 |  |  |
| 3 | 额定频率 |  |  | Hz |  |  | 50 |  |  |
| 4 | 额定电流 |  |  | A |  |  | 630 |  |  |
| 5 | 温升试验电流 |  |  |  |  |  | 1.1Ir |  |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV |  |  | 42 |  |  |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  |  | kV |  |  | 75 |  |  |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  | kA |  |  | 20 |  |  |
| 9 | 额定短路关合电流(峰值) |  |  | kA |  |  | 50 |  |  |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s |  |  | 20/4 |  |  |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  |  | 50 |  |  |
| 12 | 燃弧持续时间 |  |  | s |  |  | ≥0.5 |  |  |
| 13 | 额定有功负载条件下开断次数 |  |  | 次 |  |  | 100 |  |  |
| 14 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV |  |  | 2 |  |  |
| 15 | 供电电源 |  | 控制回路（独立） | V |  |  | DC 48 |  |  |
|  |  |  | 辅助回路 | V |  |  | DC 48/AC 220 |  |  |
|  |  |  | 储能回路（独立） | V |  |  | DC 48/AC 220 |  |  |
| 16 | 使用寿命 |  |  | 年 |  |  | ≥40 |  |  |
| 17 | 设备尺寸 |  | 单台环网柜整体尺寸 （长×宽×高） | mm× mm×mm |  |  | （投标人提供） |  |  |
|  |  |  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 18 | 防护等级 |  | 柜体外壳 |  |  |  | IP41 |  |  |
|  |  |  | 隔室间 |  |  |  | IP2X |  |  |
| 19 | SF6气体额定压力（20℃表压） （充气柜适用） |  |  | MPa |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 20 | SF6气体年漏气率 |  |  |  |  |  | ≤0.1% |  |  |
| 21 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  |  | 电动，并具备手动操作功能 |  |  |
| 22 | 备用辅助接点 |  |  |  |  |  | 6动合6动断 |  |  |
| 二 | 配网自动化要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动化配置 |  |  |  |  |  | 带配电网自动化接口 |  |  |
| 2 | 接口形式 |  |  |  |  |  | 航空插头 |  |  |
| 三 | 箱体要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱体 |  | 外壳材质 |  |  |  | 304不锈钢，厚度不小于2mm，（颜色由项目单位确认，建议喷国网绿） |  |  |
|  |  |  | 防护等级 |  |  |  | IP43 |  |  |
| 2 | 外形尺寸 |  |  |  |  |  | 详见附图 |  |  |
| 四 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  |  |  | 真空 |  |  |
| 3 | 额定电流 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  | 隔离断口 | kV |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  | 相间、对地 |  |  |  | 42 |  |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压 峰值（1.2/50s） |  | 隔离断口 | kV |  |  | 85 |  |  |
|  |  |  | 相间、对地 |  |  |  | 75 |  |  |
| 6 | 额定短路开断电流 |  | 交流分量有效值 | kA |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 时间常数 | ms |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  | 满容量开断次数 | 次 |  |  | ≥30 |  |  |
|  |  |  | 首相开断系数 |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 7 | 额定短路关合电流(峰值) |  |  | kA |  | 50 |  |  |  |
| 8 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s |  | 20/4 |  |  |  |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  | 50 |  |  |  |
| 10 | 断路器开断时间 |  |  | ms |  | ≤60 |  |  |  |
| 11 | 断路器合闸弹跳时间 |  |  | ms |  | ≤2 |  |  |  |
| 12 | 断路器分闸时间 |  |  | ms |  | ≤40 |  |  |  |
| 13 | 断路器合闸时间 |  |  | ms |  | ≤60 |  |  |  |
| 14 | 断路器分、合闸平均速度 |  | 分闸速度 | m/s |  | （投标人提供） |  |  |  |
|  |  |  | 合闸速度 |  |  | （投标人提供） |  |  |  |
| 15 | 机械稳定性 |  |  | 次 |  | ≥10 000 |  |  |  |
| 16 | 额定操作顺序 |  |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |  |  |
| 17 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV |  | 2 |  |  |  |
| 18 | 异相接地故障开断试验 |  | 试验电流 | kA |  | 17.32 |  |  |  |
|  |  |  | 试验电压 | kV |  | 12 |  |  |  |
| 19 | 容性电流开合试验 （试验室） |  | 试验电流 | A |  | 电缆：25 |  |  |  |
|  |  |  | 试验电压 | kV |  | 1.4×12/ |  |  |  |
|  |  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  |  | C2级 |  |  |  |
| 五 | 负荷开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭弧室类型 |  |  |  |  | SF6 |  |  |  |
| 2 | 额定电流 |  |  | A |  | 630 |  |  |  |
| 3 | 额定工频1min 耐受电压 | 隔离断口 |  | kV |  | 48 |  |  |  |
|  |  | 相间、对地 |  |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s） | 隔离断口 |  | kV |  | 85 |  |  |  |
|  |  | 相间、对地 |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 4 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s |  | 20/4 |  |  |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  | 50 |  |  |  |
| 6 | 机械稳定性 |  |  | 次 |  | ≥5000 |  |  |  |
| 7 | 额定电缆充电开断电流 |  |  | A |  | ≥10 |  |  |  |
| 8 | 切空载变压器电流 |  |  | A |  | 15 |  |  |  |
| 9 | 额定有功负载电流 |  |  | A |  | 630 |  |  |  |
| 六 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s |  | 20/2 |  |  |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  | 50 |  |  |  |
| 3 | 额定短路关合电流(峰值) |  |  | kA |  | 50 |  |  |  |
| 4 | 额定短路关合电流(峰值)次数 |  |  | 次 |  | ≥2 |  |  |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 |  | ≥3000 |  |  |  |
| 七 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 干式电磁式 |  |  |  |
| 2 | 绕组1 |  | 额定电流比 |  |  | （供货前与项目单位确认） |  |  |  |
|  |  |  | 额定负荷 | VA |  | ≥10 |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  | 0.5S（满足故障电流时精度要求） |  |  |  |
|  | 绕组2 |  | 额定电流比 |  |  | （供货前与项目单位确认） |  |  |  |
|  |  |  | 额定负荷 | VA |  | ≥10 |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  | 10P10 |  |  |  |
| 八 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | 干式电磁式 |  |  |  |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |  |  | 10/0.1/0.22 |  |  |
| 3 | 准确级 |  |  |  |  |  | 0.2/0.5 |  |  |
| 4 | 接线级别 |  |  |  |  |  | V/V |  |  |
| 5 | 额定容量 |  |  | VA |  |  | 50/1000 |  |  |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  | V |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  | kV |  |  | 2 |  |  |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |  |  |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 10 | 熔断器的额定电流（与电压互感器配合使用） |  |  | A |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA |  |  | 50 |  |  |
| 九 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  |  | 插拔式复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV |  |  | 17 |  |  |
| 3 | 持续运行电压 |  |  | kV |  |  | 13.6 |  |  |
| 4 | 标称放电电流 |  |  | kA |  |  | 5 |  |  |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  |  | kV |  |  | ≤51.8 |  |  |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  |  | kV |  |  | 45 |  |  |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60s） |  |  | kV |  |  | ≤38.3 |  |  |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV |  |  | ≥24 |  |  |
| 9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  | A |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV |  |  | ≥16 |  |  |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 持续电流 |  | 全电流 | mA |  |  | （投标人提供） |  |  |
|  |  |  | 阻性电流 | A |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | A |  |  | 400（峰值） |  |  |
| 14 | 4/10s大冲击耐受电流 |  |  | kA |  |  | 65（峰值） |  |  |
| 15 | 动作负载 |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  | kJ/kV |  |  | （投标人提供） |  |  |
| 18 | 压力释放能力 |  |  | kA/s |  |  | 25/0.2 |  |  |
| 十 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  |  | 铜 |  |  |
| 2 | 额定电流 |  |  | A |  |  | 630 |  |  |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA/s |  |  | 20/4 |  |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA |  |  | 50 |  |  |
| 5 | 导体截面 |  |  | mm2 |  |  | 与环网柜型式试验报告中产品的 导体截面、材质一致 |  |  |
| 十一 | 直流电源系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入电压 |  |  | V |  |  | AC220 |  |  |
| 2 | 输出电压 |  |  | V |  |  | DC48V |  |  |
| 3 | 直流输出回路 |  |  |  |  |  | 10A，12回 |  |  |
| 4 | 蓄电池容量 |  |  | Ah |  |  | 20 |  |  |
| 5 | 充电模块 |  |  | A |  |  | 2×5 |  |  |
| 十二 | 保护装置参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流电流回路过载能力 |  |  |  |  |  |  | 2 I N ，连续工作；10 I N ，10s ；40 I N ，1s |  |
| 2 | 交流电压回路过载能力 |  |  |  | A |  |  | 1.2 U N ，连续工作；1.4 U N ，10s |  |
| 3 | 电流定值误差 |  |  |  | % |  |  | ≤ 3 |  |
| 4 | 电压定值误差 |  |  |  | % |  |  | ≤3 |  |
| 5 | 频率定值误差 |  |  |  | Hz |  |  | ≤0.02 |  |
| 6 | 时限定值误差 |  |  |  | ms |  |  | ≤40 |  |
| 7 | d f /d t 定值误差 |  |  |  | f |  |  | ≤ 1.0 （ Δ f ＝ 0.5Hz ， Δ t ＝ 0.1s ） |  |
| 8 | d u /d t 定值误差 |  |  |  | u |  |  | ≤ 1.0 （ Δ U ＝ 0.5V ， Δ t ＝ 0.1s ） |  |
| 9 | 电流量、电压量测量误差 |  |  |  | % |  |  | ≤0.2 |  |
| 10 | 有功功率、无功功率测量误差 |  |  |  | % |  |  | ≤0.5 |  |
| 11 | 电网频率测量误差 |  |  |  | Hz |  |  | ≤0.02 |  |
| 12 | 遥控命令输出正确率 |  |  |  | % |  |  | 100 |  |
| 13 | 事件顺序记录分辨率（ SOE ） |  |  |  | ms |  |  | ≤2 |  |
| 14 | 交流电压回路功率损耗（每相） |  |  |  | VA |  |  | ≤1 |  |
| 15 | 交流电流回路功率损耗（每相） |  |  |  | VA |  |  | ≤ 0.5 （ I N ＝ 1A ）； ≤ 1 （ I N ＝ 5A ） |  |
| 16 | 装置直流消耗 |  |  |  | W |  |  | ≤ 30 （工作时）； ≤ 50 （动作时） |  |
| 17 | 跳闸触点容量 |  |  |  |  |  |  | 长期允许通过电流不小于 5A ； 触点断开容量为不小于 50W |  |
| 18 | 其他触点容量 |  |  |  |  |  |  | 长期允许通过电流不小于 2A ； 触点断开容量为不小于 30W |  |
| 19 | 装置工作电源 |  |  |  | V |  |  | （招标人填写） |  |
| 20 | CT 二次额定电流 |  |  |  | A |  |  | （招标人填写） |  |
| 21 | 断路器跳闸线圈电流 |  |  |  | A |  |  | （招标人填写） |  |
| 22 | 断路器合闸线圈电流 |  |  |  | A |  |  | （招标人填写） |  |
| 23 | 其他 |  |  |  |  |  |  | （招标人填写） |  |

六、2*800kVA箱式变电站技术规范书

1.执行标准

本技术条件是以现行下列标准为依据。

GB1094  《电力变压器》

GB6451  《电力变压器》

GB6450  《干式电力变压器》

GB/T 10228  《干式电力变压器技术参数和要求》

GB311  《高压输变电设备的绝缘配合》

GB191  《包装贮运标志》

GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》

GB/T1767-1998《高压/低压预装式变电站》

ZBK4001《组合式变电站》

DL/T3.537-93《6-35kV箱式变电站订货技术条件》

GB6451.1-6451.5《三相油浸电力变压器技术参数和要求》

GB311.1-311.6《高压输变电设备的绝缘配合、高压试验技术》

GB50150.1-91《电气装置安装工程电气设备交接试验技术》

GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB2536《变压器油》

GB10237《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

设备制造应满足以上标准要求。

1.1温升限值

(1) 变压器的温升限值应符合GB1094.1和GB6450规定;

(2) 高压电器设备的温升限值应符合GB763规定;

(3) 低压电器设备的温升限值应符合GB7251规定。

(4) 箱式变电站温升等级（外壳等级）不超过10K。

(5) 变压器应安装温控设备。

1.2允许偏差

箱式变电站中变压器应满足国家标准GB1094.1对偏差的要求。

1.3 负载能力

供方提供的变压器应能满足GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则规定的过负载能力。

1.4 变压器绕组电阻的不平衡率,相间不大于4%,线间不大于2%;

2.箱式变电站技术要求

2.1变压器型式

2.1.1变压器选用S13节能型变压器，三相、铜质、双绕组、油浸、无载调压、低损耗、全密闭、免维护电力变压器。

2.1.2额定电压：高压            10kV

低压            0.4kV

2.1.3 高压分接范围：           10.5±2×2.5%

2.1.4 相数：		              三相

2.1.5 频率：                    50Hz

2.1.6 阻抗电压（%）：		    Uk=4/6%

2.1.7 连接组标号：              D,yn11

2.1.8 冷却方式：                ONAN

2.1.9 空载损耗或负载损耗允差+15%，但总损耗不得超过+10%：

2.1.10.线圈材料采用铜导体，硅钢片采用进口冷轧高导磁晶粒取向硅钢片，并采取有效措施避免涡流损失。

磁通密度远低于饱和点；采取有效措施降低铁心振动及降低噪音。使铁芯损耗、励磁电流和噪音水平限制在保证值内，并采取防腐措施，避免锈蚀；铁芯通过可拆卸的连接片接地，在外壳柜体提供双孔接地板。

变压器应保证10年内不用进行吊芯检查、大修等维护工作。变压器能够随时投入运行，停止运行后一段时间可不经干燥直接投入，并允许在正常环境温度下，承受80%的突加负载。

变压器缺相、压力释放、超温报警、超温跳闸、轻瓦斯、重瓦斯保护信号均预留跳闸和上传接点,并引至接线箱。

变压器装设温度监测装置，以监测油浸式变压器的顶层油温或变压器的绕组温度；变压器装设油位指示装置，监测变压器油位状态；变压器装设压力表计和压力释放阀，以监测油箱密封状况和维持油箱正常压力；变压器装设放油阀和取油样装置。

2.1.11.对变压器配套设备的要求；

①.变压器所有附件清理干净，并在厂内预先组装。

②.变压器所有外购附件，由成交厂家选择采用优质产品，并附有相应的产品合格证。提供外购件厂家、型号等，由厂家提供，招标人确认。

③变压器所有附件的连接，由成交厂家负责。

2.1.12油漆要求

变压器底座应有防腐蚀处理措施，颜色为黑色。

2.2箱变内高压环网柜

箱变内高压环网柜选用HXGN-12，进线柜、变压器出线柜选用断路器柜，电动操作机构，额定电流为630A；高压环网柜主要由固定的柜体和固封真空断路器（三工位或二工位与隔离开关、接地开关一体式断路器）组成。

2.2.1.三工位或二工位真空断路器

2.2.1.1	额定电压：10kV

2.2.1.2	最高运行电压：12kV

2.2.1.3	额定电流：630A

2.2.1.4	额定开断电流：25 kA

2.2.1.5	额定关合电流： 63kA

2.2.1.6	额定热稳定电流（4s）：25 kA

2.2.1.7	额定动稳定电流： 63kA

2.2.1.8	1min 工频耐压：

相对地：	42kV（有效值）

断口间：	48kV（有效值）

2.2.1.9	雷电冲击耐压（全波）：

相对地：	75kV（有效值）

断口间：	85kV（有效值）

2.2.1.10  操作顺序：O-0.3s-CO-180s-CO

2.2.1.11	首相开断系数：1.5

2.2.1.12	操作机构：弹簧储能机构，且具备手动操作功能。

2.2.1.13	控制电压：DC 220V

2.2.1.14	储能电动机电源电压：DC  220V

2.2.2.电流互感器

2.2.2.1	额定电压：10kV

2.2.2.2	最高运行电压：12kV

2.2.2.3	配置及参数：见图纸

2.2.2.4	电流互感器的动、热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

2.2.3、电压互感器

2.2.3.1	型式：全绝缘干式电压互感器

2.2.3.2 绝缘水平：符合 GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》的规定，其中工频耐压试验的时间由 1min 延长为 5min。

2.2.3.3	电压比：10/0.1kV

2.2.3.4	二次绕组额定容量及准确级次：详见图纸

2.2.4.氧化锌避雷器或过电压保护器

2.2.4.1	额定电压：	17kV

2.2.4.2	持续运行电压：	13.6kV

2.2.4.3	标称放电电流：	5kA

2.2.4.4	直流参考电压：	25kV

2.2.4.5	雷电冲击残压：	小于 45kV（峰值）

2.2.4.6	2ms 方波冲击电流：	大于 100A

2.2.5、熔断器

2.2.5.1 额定电压：10kV

2.2.5.2 额定电流：0.5A

2.2.5.3 遮断容量：1000MVA

2.2.5.4 绝缘水平：同开关柜

2.2.6、接地开关

2.2.6.1 额定电压：12kV

2.2.6.2 热稳定电流（4s）：31.5 kA

2.2.6.3 额定短路关合电流：63kA

2.2.7、开关柜的其余设备，如母线、绝缘子等的技术参数应与开关柜一致。

2.2.8、型式试验及出厂试验按国标进行。

2.2.9、其他技术要求

2.2.9.1预装式变电站中所配用的电能计量为高压侧总计量，在高压计量柜设总计量室为独立计量室，计量表室应为透明观察窗，按要求可铅封，预留计量表的安装位置，提供接线盒并配相应的连接电缆；10kV 计量配专用 PT、CT 绕组，二次回路不上端子排经专用接线盒接入电能表；导线采用单股铜芯线，电流线截面不小于 4mm2（分相色），电压线截面不小于 2.5mm2（分相色）；电能表采用多功能电能表，由当地供电公司提供。

2.2.9.2 在二次小室内设二次小母线。

2.2.9.3 10kV 保护测控装置分散装设在开关柜低压室内；保护测控装置电源、控制电源应分别由单独的空气开关自控制小母线引下。

保护装置应是可靠安全、经过鉴定的产品。每台装置应能完成对一条线路的控制操作、继电保护、测量等功能，并具备谐波分析、故障录波、事件记录及多组定值切换功能，微机保护装置还应具有各种隔离、屏蔽、及抗干扰措施。微机保护功能应包括电流速断保护、定时过流保护、低电压保护（包括跳闸和报警）、变压器温度保护、备用电源自投、母线绝缘监测、通讯等。

2.3 低压开关柜技术要求

1) 低压进线柜选用智能型万能断路器，低压出线开关配置塑壳断路器，低压开关柜采用GGD柜方式，进出线回路应具有电流指示功能。

2.4低压无功补偿要求

1) 低压无功补偿电容器为干式、自愈式，补偿装置采用智能补偿模块，实现补偿分路,快速,投切细腻.容量应为变压器容量的30%。可按功率因数和电压分组自动投切。电源进线配置刀熔开关。电容柜配置电流表、功率因数表。

2.5.箱式变结构要求

所有设备均安装在箱变内，各室之间采用隔板隔成独立的小室，变压器室两侧开有门，可方便维修人员维护。箱体采用风机通风，并采取必要的隔热措施，以保证在正常的环境温度下，所有电器元件的允许温升不超过国家有关规定的允许温升。配备风机、照明、防凝露装置、备用电源插座等，照明灯具的形式和高度满足国标要求。

2.5.1  箱体外壳

外壳采用玻纤水泥景观式外壳，外露表面不见螺纹链接或铆接痕迹或不锈钢铆接，外观颜色由业主确定。

箱变外壳应全封闭（底部封堵，门框加密封条）、全绝缘结构。箱壳采用玻纤水泥材料，应力求外型美观、色彩与环境协调。地板采用优质冷轧板，钢板厚度2.5mm；外壳顶部装有防水层，顶盖的倾斜度不应小于3°。对防雨、防潮、隔热、散热应采取有效措施，以保证全天候在户外环境下正常工作，且应具有抗暴晒、不易导热、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。

2.5.2箱变结构

箱变底座结构采用经防腐处理的槽钢和角钢制造，以保证其具有足够的机械强度和抗腐蚀性能。

箱体应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损坏。

箱体门内侧应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项，箱式变电站内部电气设备的装设位置应易于观察、操作及安全地更换。

箱体上所有的门向外开，开启角度都大于90度，并设有定位装置。装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈、防止小动物进入和不易被破坏，侵害的专用锁。箱体采用全密封防盗结构，采用隐蔽式高强度螺栓及耐油腈橡胶垫圈密封箱盖，整个箱体无外露可拆卸的螺栓。母线宜采用绝缘母线，并设有安全防护措施。

箱变应有防漏油措施。

2.5.3  防腐、防锈及防潮

箱体基座和所有外露金属件均应进行防腐、防锈处理,并喷涂耐久的防护层。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀，并有牢固的附着力（寿命达到20年不生锈）。

箱式变电站可转动连接部分应设密封装置，使其具有良好的防潮能力。

箱变内应配置防凝露装置，避免内部元件发生凝露。

2.5.4  防火性能

箱式变外壳结构中采用的材料应具备防止外部或内部着火的性能，材料应是不可燃的。

2.5.5  防误操作

箱式变电站应具备电气联锁、机械联锁功能，满足五防要求。所有闭锁装置应满足《高压开关柜闭锁装置技术条件》SD 318-89的技术要求。

2.5.6  接地

箱式变的箱体应设专用接地体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于两个,并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小15mm的铜质螺栓。

箱式变的金属骨架、配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子,并与专用接地导体可靠地连接在一起。

箱式变配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互联接,否则应通过专用的端子可靠地连接在一起,箱式变的所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地,门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

2.6箱变的外观应设有“高压危险，请勿靠近”的标志，明显耐久、不可拆卸的铭牌。

箱变的门锁应采用防锈、防撬、电力专用挂锁。

箱式变电站的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

2.7 箱式变进出线方式

箱式变电站进出线皆为电缆，进出线均位于箱变底部。接线端子的设计应充分考虑电缆进线的安装位置，确保连接可靠、安装方便。

（三）其他要求

（1）供货时间：成交供应商接到采购人供货要求后须在30日历天内将全部货物供货完毕。

供货地点：采购人指定地点地面交货。

（2）保修标准：按相关行业规定标准执行。

（3）本项目不接受进口产品。

（4）成交供应商若为代理商须在成交后5日历天内提供箱变生产厂家针对本项目的两年售后服务承诺函原件。

（5）成交供应商所供货物及所用配件、附件等必须符合当地电力部门的标准要求，否则造成的一切后果由成交供应商负全责。

（6）高低压柜主要元器件（如：开关）选用以图纸为准。

（7）具体选型按照招标附图纸。

（8）本技术规范书未提及部分以招标图纸为准。

## 第四部分  合同文本

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．成交通知书

B．采购文件

C．响应文件            （见响应文件）

D．报价表              （见响应文件）

E．其他在履行合同过程中形成的经监督部门同意的书面补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

3、数量及价格

详见附件

4、支付途径：

预算内资金￥      元，财政专户资金￥      元，自筹资金￥      元；

5、合同价款

本合同总价为人民币￥      元（大写：      元）。

6、质量保证及承诺

6.1乙方应保证按照甲方要求的产品规格、质量要求、技术参数、数量，保质保量供货。乙方保证相关设备货源充足等所需要的各种备品备件及易损件。

6.2本项目质保期自工程竣工验收合格之日起整体设备质保两年。质保期内乙方按原厂标准提供免费更换（含所更换的元器件的费用）维护保修服务，现场维修、维护所产生的一切费用由乙方自行承担。

6.3乙方提供7*24小时上门服务，在接到采购人维修咨询电话后，1小时内必须予以答复，4小时内到达现场进行维修，24小时内必须恢复设备正常使用。（提供相关材料证明），若无法及时排除故障，可提供同品牌、配置的备用设备，以保证甲方的正常使用。质保期满后的服务只收取成本费。

联系人：           ；电话：              。

6.4乙方应向甲方免费提供技术资料（样本、操作手册、使用指南、维修指南、合格证等）一套，并负责对甲方人员进行现场技术培训，确保甲方10人以上达到独立进行管理、故障处理等工作，保障产品能够正常、安全运行。

6.5乙方承诺：乙方在本合同中所供货物，不存在侵犯他方知识产权的情形。

6.6其他质量保证及承诺详见响应文件。

7、质量验收标准

7.1乙方必须保证所供产品的质量，在交货时必须提供生产厂家出具的合格证书及相关检验报告，并与投标文件提供的技术参数、规格型号相同。

7.2货物到达交货地点后，甲方和乙方共同检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试后，甲、乙双方应按照合同要求验收。

7.3经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，乙方承担由此给甲方造成的损失并解除合同。

7.4试运行期限为60日，若在试运行期间未出现产品质量问题，试运行结束后7个工作日内，进行正式验收。同时甲方有权对其产品进行抽检，送有关部门检验（抽检的试验费用由乙方负责），若抽检复试不合格，乙方应无条件更换，并赔偿由此对甲方造成的损失。

7.5若乙方将本项目违法进行转包、分包的，甲方有权单方解除本合同，合同约定的质保金不予退还。因此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿所有损失，包括但不限于再次招标采购的费用、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、保全费等。

7.6甲方对乙方所供产品的验收意见，不能免除乙方应当承担的质保责任。

7.7变压器在绕线圈时，通知甲方人员到生产厂家进行实地检验，检验合格后方可进行下一步的安装。

8、双方的权利与义务

8.1 双方指定现场收货及交货代表

甲方收货代表：        ，联系电话_________

乙方交货代表：_______，联系电话__________

8.2双方更换各自代表时，应及时通知对方，以确保物资顺利交接。

8.3乙方应将物资按约定时间运至甲方指定地点，并经甲方、乙方双方初步验收合格并签字确认后有效。

8.4本合同履行过程中，如果乙方不能按时交货，应在48小时内以书面形式通报甲方，甲方视情况确定是否同意变更供货时间。如甲方不同意变更供货时间，可自行采购部分或全部货物。甲方在自行采购和接收该违约部分货物时实际发生的费用（包括市场价和合同价的差额、固定费用及杂费等），从应支付给乙方的货款中扣除，甲方同时保留进一步索赔的权利。

8.5除另有规定和协议要求外，乙方提供的全部货物须采用国家、企业、行业标准要求包装，并同时满足方便所供物资长途及短途运输的要求，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。

8.6装箱单应注明货物的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、乙方、收货人、交货地、承运人等，并在显著位置标明装卸警示标志。

8.7乙方应对工程现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解，不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。

8.8乙方应提供本合同所采购与供应物资制造商的名称、法定地址、联系方法等，如果乙方是本合同所采购与供应物资生产厂商的指定代理销售单位，乙方还应向甲方提供生产厂商的销售代理委托书或其他证明文件。

8.9乙方运抵甲方指定现场的物资，交货单据上应详细列明当次供应物资的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、单价、数量、合计金额。

8.10本合同所采购与供应物资在使用过程中，甲方打开包装进行质量、性能等的检验时，发现质量问题告知乙方，乙方应在三日内予以维修、更换或退货。

8.11乙方应向甲方提交本合同所采购与供应物资的技术文件，包括材质报告（物资质量检验报告）和生产合格检验报告，以及按照工程竣工验收规定及甲方要求，提供所有相关符合要求的资料。

9、付款方式

货物进场验收合格付至合同总价款的50%，安装调试并经双方联合验收合格后，支付全部合同价款的100%。

10、交货地点及完成时间

交货地点：山东理工大学东校区。

交货时间：签订合同后20日内。

11、违约责任

11.1乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额1‰支付违约金。

11.2一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

11.3如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

11.4其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，各方协商解决。

11.5按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后5日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

12、争议解决

12.1本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，双方均可向淄博仲裁委员会提起仲裁。

12．2除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

13、合同的生效

本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执壹份，招标代理机构执壹份。

甲方：山东理工大学（盖章）                      乙方：成交供应商（盖章）

全权代表（签章）：                               全权代表（签章）：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

代理机构：（公章）

法定代表人：（盖章）

地址：

电话：

## 第五部分  附件—响应文件格式

1、 磋 商 函

(供应商全称)授权_________(全权代表姓名)全权参加贵方组织的                      (项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的磋商供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足采购文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部响应文件：正本  份、副本  份。

5、保证遵守采购文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价响应文件自磋商之日起    日内有效。

9、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

2、第一轮磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 第一轮报价：大写： 小写： |  |
| 质保期 |  |
| 供货期： |  |
| 承诺 |  |

供应商（公章）：

全权代表（签章）：

日   期：

注：其它优惠条件（不接受任何实物优惠）

3、磋商报价明细表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 简要技术参数 | 元器件品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

4、拟报本项目货物的主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明

5、技术规范偏离表

| 序号 | 采购文件条款 |  | 响应文件条款 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

本表可依样扩展

注：1、如无偏离请注明“无”字。如供应商在偏离表中无注明，响应文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。

- 报价服务的技术参数要实质上相当于或优于采购服务清单中的参考技术参数，否则视为不响应采购文件的实质性要求。

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月   日

6、项目质量保证措施及售后服务承诺（包括：质保期、维护力量安排、备件供应、供货时间、设备维修维护方式、系统维护、上门服务响应时间、故障排除时限、维修承诺、联系人、联系电话等）

7、质保及维修人员配备及明细表

| 姓名 | 电话 | 住址 | 职称 | 职务 | 专业 | 工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8、生产能力、设备性能、功能及质量（包括生产能力、设备、技术，节能和环保控制措施、控制系统技术及其它元器件的运行状况的说明、维修承诺及使用期内的维护费、操作方法、检测设备、材料的选用）

9、企业综合实力一览表：包括供应商注册资产、流动资金、管理体系、生产技术等

10、与该产品有关的生产设备、检测设备

11、服务承诺及优惠条件

12、供应商2016年以来承接的类似项目业绩合同复印件

13、小微企业声明函（小微企业提供）

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

14、从业人员声明函（小微企业提供）

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

15、2018年度资产负债表、利润表复印件（小微企业提供）

16、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业提供）

17、如供应商为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》的（详见财库〔2017〕141号），视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

18、供应商简介及优势等相应资质证明文件

a、供应商简介及经营状况介绍(包括供应商的综合情况陈述及有效证明资料等)；

b、加载统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

c、国家权威部门出具的国家型式试验报告；

d、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书复印件；

e、全权代表的身份证复印件，如授权代表人参加开标会议，需携带劳动合同和养老保险手册（或社保证明）复印件；

f、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明函（自行声明）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

g、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

h、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

i、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

19、供应商认为有必要提交的其他资质文件、荣誉证书及获奖资料等复印件

附件一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年   月   日

经营期限：

姓    名：（签字）        性别：        年龄：职务：

系          （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商：    （盖章）

日  期：      年     月     日

附件二、法人代表授权委托书

山东瀚广建设项目管理有限公司:

______________(供应商全称)法定代表人______授权_______(被授权代表人姓名)为全权代表，参加贵处组织的___________ 项目___________（项目编号）磋商活动。代理人在磋商、评审、合同协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

粘贴全权代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

被授权代表人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附件三、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：山东理工大学、山东瀚广建设项目管理有限公司

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠。如有虚假如或隐瞒，自愿接受投标被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称（公章）：

全权代表（签名）：

日    期：    年   月   日

附件四、无行贿犯罪记录的书面声明函

致：山东理工大学、山东瀚广建设项目管理有限公司

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中无行贿犯罪记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠，如有虚假或隐瞒，自愿接受报价被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称（公章）：

全权代表（签名）：

日     期：      年    月    日