竞  争  性  磋  商

采 购 文 件

项目编号：SDGP370000202002000489

项目名称：山东理工大学6号、7号楼及西校学生公寓配电增容项目

采 购 人：山东理工大学

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

日    期：2020年3月27日

目   录

敬   告	2

第一部分  磋商邀请	5

第二部分  磋商须知	8

第三部分  采购项目内容及要求	25

第四部分  合同文本	25

第五部分  附件—响应文件格式	25

## 敬   告

一、资格审查时须查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）渠道。

（2）信用记录截止时点：资格审查前三年内。

（3）信用信息查询记录将与本次采购活动的采购文件一并进行保存。

（4）信用记录不合格将视为资格审查不通过。

二、请各供应商准备以下资料原件及复印件各一套参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案，法定代表人授权委托书、3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、无行贿犯罪记录的书面声明函原件备案。

资格审查内容：

包A需提供：

（1）本项目供应商须为生产厂家，需提供的国家权威部门出具的国家型式试验报告，具有《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（2）具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（3）本包段接受联合体报价，若联合体报价需提供联合体各方资格审查相关资料、同时提供《联合体协议书》、《投标联合体授权主办方协议书》、《联合体共同投标协议书》、联合体各方签署的《授权委托书》原件。

注：联合体报价的，资格审查内容中涉及到的资格审查资料联合体各方皆需提供。

包B需提供：

（1）具有《电力工程施工总承包资质证书》（二级及以上）或《输（送）变电工程专业承包资质证书》（二级及以上）及《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（2）具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（3）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

包A、包B皆需提供：

（1）带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件原件及复印件；

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图；

（3）只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

（4）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；

（5）如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证原件及复印件；

如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同、养老保险手册（或社保证明）原件及复印件；

（6）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料原件及复印件：

供应商财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料是指：①财务状况报告证明材料是指：提供企业2018年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，中小企业可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的报价担保函；②缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳增值税和企业所得税的凭据；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

注：①未按上述要求提供原件或提供原件不全者，则资格审查不合格，取消其报价资格。②若因年检等原因造成证件不全时，须持受理机关出具的证明材料，其资格视为有效；供应商应在递交响应件时将以上原件（或有效证明原件）及复印件一次性提交（不接受二次补交）到审查现场，缺少其中任何一项，视为资格审查不通过，其响应文件将按无效报价处理。

- 资格审查时间：本项目资格审查方式为资格后审。磋商会议现场唱标完毕后，评审会议开始前，采购人按有关规定对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商将取消报价资格，不得参加项目评审。

四、资格审查地点：山东瀚广建设项目管理有限公司三楼评标室

五、报价表上必须加盖供应商公章和全权代表签章。

注：1）本磋商文件中“全权代表”是指法定代表人或持有法定代表人授权委托书的被授权代表人。

- 本磋商文件中“签章”是指签字或盖章。

六、响应文件正本与副本均应采用A4纸打印后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。

七、踏勘现场

（1）供应商自行踏勘现场，供应商踏勘现场发生的费用自理。

（2）供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

（3）采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（4）供应商应充分了解项目位置、情况、道路等有关条件及任何其他足以影响报价的情况。由于踏勘现场不仔细，考虑问题不周到等问题而出现任何后果由成交供应商自行承担。

## 第一部分  磋商邀请

山东瀚广建设项目管理有限公司受山东理工大学委托，现对山东理工大学6号、7号楼及西校学生公寓配电增容项目组织竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来洽谈。

一、采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

联系方式：0533-2780027(山东理工大学)

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地    址：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼

联系方式：0533-3579588

二、采购项目名称：山东理工大学6号、7号楼及西校学生公寓配电增容项目

采购项目编号（采购计划编号）： SDGP370000202002000489

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 最高限价（人民币：元） | 采购预算（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 6号、7号楼及西校学生公寓箱式变压器安置改造 | 详见工程量清单 | 包A资格要求： （1）本项目供应商须为生产厂家，具有国家权威部门出具的国家型式试验报告，具有《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）有效证件； （2）具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）有效证件； （3）本包段接受联合体报价，牵头人为设备生产厂家。 包B资格要求： （1）具有《电力工程施工总承包资质证书》（二级及以上）或《输（送）变电工程专业承包资质证书》（二级及以上）及《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）有效证件； （2）具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）有效证件； （3）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）（或由公证机关或发证机关出具的证明）有效证件； （4）本包段不接受联合体报价。 包A、包B共同要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东网站（www.creditsd.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； （3）本项目可兼投不兼中。若成交候选供应商在多个包段中同时排名第一，优先选择的包段为成交包段，其他包段由排名第二的成交候选供应商递补成交，以此类推。 | 2627918.65 | 2640000.00 |
| B | 6号、7号楼及西校学生公寓箱式变压器线路施工 | 详见工程量清单 |  | 6876735.28 | 6880000.00 |

三、获取磋商文件

1、时间：2020年3月27日8时30分至2020年4月3日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司（淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼326室）

3、方式：（1）凡有意参加本次采购活动的各供应商需在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）进行注册并报名后到代理机构进行现场确认并领取采购文件。（2）供应商领取磋商文件时须提供《营业执照》副本、《资质证书》副本、法定代表人身份证或委托代理人身份证原件及复印件，以上资料复印件均须加盖公章。

注：疫情防控期间，报名供应商可将报名资料发至代理机构邮箱：shandonghanguang@163.com，并致电代理机构报名电话：0533-3581959、3585088进行报名并领取采购文件。

4、售价：0元/份。

四、公告期限：2020年3月28日至2020年4月1日

五、递交响应文件时间及地点

1、时间：2020年4月7日8时30分至2020年4月7日9时00分（北京时间）

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司三楼开标室（淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼）。

六、磋商时间及地点

1、时间：2020年4月7日9时00分（北京时间）

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司三楼开标室（淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼）。

七、采购项目联系方式

联系人：山东瀚广建设项目管理有限公司        联系方式：0533-3579588

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见采购文件第三部分。

九、采购项目需要落实的政府采购政策
      落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的鼓励优惠政策。

十、为切实做好抗击新型肺炎疫情的有关工作，特作出如下要求：

（1）本项目各供应商委派授权委托人仅限1人参加磋商会议。

（2）请各供应商人员提前30分钟到达磋商现场，积极配合工作人员进行现场体温检测并进行健康信息登记。

（3）请各供应商依次进行签到，人与人之间要保持1.5米以上安全距离，减少不必要的接触。自行携带签字笔，避免现场交叉使用。

（4）进入磋商活动现场的人员应无感冒、发烧、咳嗽等症状，并按疫情防护要求做好有效防护措施，自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。

（5）出现感冒发烧症状、未按疫情防护要求佩戴口罩者一律不得进入磋商活动现场。

（6）请各供应商综合考虑疫情期间交通通行情况，合理做好出行规划。

（7）为了做好供应商人员的疫情防控工作，参加本项目磋商活动的供应商应提供企业所在地防疫防控部门出具的供应商符合疫情防控要求等证明或按填写《参加现场招标活动投标企业（供应商）有关情况申报表》（见附件）进行承诺，签到时交至招标代理机构，否则不得参加本项目的磋商活动。同时，如有不实，承担相应责任。

因上述等原因造成供应商无法按时参加磋商活动而带来的所有损失由供应商自行承担。

## 第二部分  磋商须知

1．适用范围

1．1本磋商文件仅适用于本次采购所叙述的山东理工大学6号、7号楼及西校学生公寓配电增容项目。

2．定义

2．1“采购人”系指采购本项目并与成交供应商签订合同的山东理工大学。

2．2“采购代理机构”系指组织本次采购活动的山东瀚广建设项目管理有限公司。

2．3“供应商” 系指无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的供应商。

2．4“成交供应商”系指参加本项目磋商采购、被确定成交并与采购人签订合同的单位。

3．合格供应商的范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3．4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．6完全满足磋商文件的实质性要求；

3．7具备法律、行政法规规定的其他条件；

3．8凡具备采购文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．磋商代表

4．1磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5．磋商费用

5．1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5．2采购代理机构按照成交金额的一定比例向成交供应商收取代理服务费，代理服务费含采购代理服务费及造价咨询费（工程量清单、采购控制价编制）。计费标准为：采购代理服务费按原国家计委计价格〔2002〕1980号文和发改办价格〔2003〕857号文规定下浮40%计取，由成交供应商支付。

本次采购项目的工程量清单及采购控制价编制费按照山东省建设厅《关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发〔2007〕205号）文件规定的标准下浮40%计取；工程量清单及采购控制价编制费均由成交供应商支付。

代理服务费用汇款方式：

开户名:山东瀚广建设项目管理有限公司
账号:37001636141050154547
开户行:建设银行淄博张店支行

6．踏勘现场

6.1 供应商自行踏勘现场。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

7．响应文件

7.1响应文件的组成

包A：

（1）磋商函；

（2）磋商报价表；

（3）设备报价明细表、柜体及元器件综合单价分析表、已标价工程量清单（格式见附件）；

（4）拟报本项目设备的主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明；

（5）拟报本项目设备的合格证书、试验报告及相关检验检测报告等；

（6）项目管理机构人员配备情况（格式见附件）；

①项目管理机构组成表

②主要人员简历表

（7）与材料或设备有关的生产设备、检测设备（格式见附件）；

（8）备品备件、易损件、专用工具清单一览表（含单价）（格式自拟）

（9）技术参数、技术规范偏离表（格式见附件）；

（10）项目质量保证措施及售后服务承诺；

（11）质保及维修人员配备及明细表；

（12）供应商2017年至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩；

（13)承建的电力工程项目获得省级及以上奖项；

（14)安装调试方案等；

（15)供应商相应资格证明文件

a、带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

b、生产厂家的国家型式试验报告及《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书；

c、具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

d、《联合体协议书》、《投标联合体授权主办方协议书》、《联合体共同投标协议书》、联合体各方签署的《授权委托书》；（如有）

e、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

f、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书复印件；

g、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同及养老保险手册（或社保证明）复印件；

h、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

i、评分办法中涉及的相关说明及资料复印件；

j、文件要求的其他内容和报价人认为适宜的其他资料复印件。

包B：

（1）磋商函；

（2）磋商报价表；

（3）已标价工程量清单（格式见附件）；

（4）主要材料明细表（格式见附件）；

（5）主要材料规格及主要技术参数说明（格式见附件）；

（6）工程材料的选用：详细列明所选用主要材料的名称、品牌、规格型号、生产厂家、技术性能等（格式见附件）；

（7）项目管理机构人员配备情况（格式见附件）；

①项目管理机构组成表

②主要人员简历表

（8）与材料有关的生产设备、检测设备（格式见附件）；

（9）备品备件、易损件、专用工具清单一览表（含单价）（格式自拟）

（10）项目质量保证措施及售后服务承诺；

（11）技术参数、技术规范偏离表（格式见附件）；

（12）质保及维修人员配备及明细表；

（13）供应商2017年至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩；

（14)承建的电力工程项目获得省级及以上奖项；

（15)供应商相应资格证明文件；

a、带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

b、具有《电力工程施工总承包资质证书》（二级及以上）或《输（送）变电工程专业承包资质证书》（二级及以上）及《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

c、具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

d、拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

e、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

f、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书复印件；

g、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同及养老保险手册（或社保证明）复印件；

h、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

i、评分办法中涉及的相关说明及资料复印件；

j、文件要求的其他内容和报价人认为适宜的其他资料复印件。

（16）施工组织设计

a、整体施工方案：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

b、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

c、安全文明施工和环境保护措施

d、项目管理班子的人员岗位职责、分工

e、劳动力、机械设备和材料投入计划

f、工程质量通病的防治措施

g、雨季施工等特殊情况的施工措施

h、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

i、安装调试方案

以上内容采购文件中有格式的，按采购文件中提供的格式填写，没有格式的自行设计。

7. 2响应文件编制要求

(1)响应文件按7.1顺序组成，分包装订成册。

(2)响应文件一式六份，其中正本一份，副本五份。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有响应文件全权代表印章。

(3)响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订且分包胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。外封套应写明：供应商的全称、地址、邮编、项目编号、包号及项目名称，并在骑缝上加盖公章。

(4)响应文件中报价表必须加盖供应商公章和全权代表签字或盖章。

(5)供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8．磋商报价

8.1本项目所有报价均以人民币报价。

8.2本次磋商采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价或第二轮报价超过采购预算或最高限价的视为无效报价。

8.3各供应商按照采购文件的要求及采购文件提供的报价表进行报价。

报价以工程量清单报价，包A为设备购置及安装调试，包B为外线工程施工。本项目设最高限价，供应商的报价不得超过采购预算或最高限价，否则其报价将被否决。

本项目综合单价应包括完成一个计量单位的分部分项工程清单项目和单价措施清单项目所需的设计费、人工费、材料费、出厂价、设备费、运杂费、装卸费、安装费、检测费、配合调试费、工程设备费、施工机具使用费、措施项目费和企业管理费、利润、售后服务以及除不可抗力外其它因素的所有风险等各项费用。在合同实施期间，不因市场变化因素而变动。结算时，以成交供应商报价时所报综合单价为结算单价，成交综合单价不允许调整。

总报价是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括完成该工程项目的成本、措施项目费、其他项目费、利润、规费、税金等按规定所应计取的一切费用。

本采购文件提供的工程量清单所列工程量为采购人估算的工程量，仅作为各供应商报价的依据。实际工程量如有增减，可按实调整，但综合单价不得调整（合同约定的除外）。

清单漏项、增加的工程量清单等项目：

合同中已有适用于变更项目综合单价的，按合同已有的综合单价变更合同价款；

2）合同中只有类似于变更项目综合单价的，参照合同中类似项目综合单价组价原则变更合同价款；

3) 合同中没有适用或类似于变更项目综合单价的：

执行2016年《山东省安装工程消耗量定额》、2019年《山东省安装工程价目表》及配套的费用项目组成及计算规则，省市建设行政主管部门颁发的相关计价依据、规定；人工工资单价、材料价格执行承包人报价文件中的相应价格，承包人报价文件中缺项的材料价格，执行施工期《淄博工程造价指南》中的相应材料价格，《淄博工程造价指南》中没有的，由发包人、承包人、监理方等部门共同考察确认价格；机械台班价格执行上述价目表中的有关机械台班价格。

注：执行上述标准后结算值按承包人报价浮动率进行下浮，承包人报价浮动率L=（1—成交价/采购控制价）×100%。（发包人供材、根据承包人报价文件中相应价格计算的材料费及人工费、共同认定的材料价格不参与下浮）

特别提醒供应商注意：任何情况下，供应商在报价时不得擅自修改（包括任何形式的增加、删除或修改）采购人提供的分部分项工程量清单（包括子目列项、项目编码和各子项的工程量），供应商应直接按照采购人提供的工程量报价，并忽略采购人提供的工程量可能存在的差异；在任何情况下，供应商都不得通过调整工程子目综合单价的方式来调整因工程量的差异而导致的价格差异（即不得采取不平衡报价方式报价）。否则视为无效报价。

8.4供应商要根据踏勘施工现场，依据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件情况、利润、税金等自主报价，由此进行的测算和报价责任自负。供应商应先到工地踏勘以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上下水、排污、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响报价的情况。任何因成交人忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交人按一定比例对采购人进行赔偿。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

8.5本项目不接受任何有选择的报价，对每一种规格只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

8.6最低报价不能作为成交的保证。

9．评审工作程序

（1）供应商全权代表向磋商小组递交响应文件；

（2）公开第一轮报价；

（3）按照签到顺序决定供应商磋商次序；

（4）磋商小组审阅响应文件：

磋商小组依据采购文件的规定对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应。未对采购文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

（5）磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与供应商按照签到顺序决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

①在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

②对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

③供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签字或盖章。

（6）各供应商进行最后报价：

①磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二轮报价（最后报价），提交最后报价的供应商不得少于3家。

②参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签字或盖章。

（7）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（8）确定成交供应商。

（9）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、方案编制、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。

10．磋商内容

10.1采购项目的报价、技术部分、其他条件等内容。

11.评审原则与评审方法

11.1评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商，并编写评审报告。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11．2评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，确定成交供应商。

一、政策功能：

支持小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的鼓励优惠政策：

(一)小微企业

给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商会议现场，供应商须提供供应商须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件、2018年度资产负债表、利润表复印件（代理商报价的，还须同时提供代理商企业供应商须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件、2018年度资产负债表复印件），复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

（二）监狱企业

给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商现场，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

（三）残疾人福利性单位

给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%。

磋商现场，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见财库〔2017〕141号）原件，否则不给予价格扣除。

注：供应商有前述两款组合情形的，累计给予价格扣除。供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

二、磋商小组会根据报价部分、技术部分、其他条件等方面对供应商进行评分，具体评审办法如下：

供应商的磋商报价不高于采购预算和最高限价的为有效报价，如超过采购预算或最高限价，其报价将被拒绝。

包A评标办法：

一、磋商报价：最高分30分

以满足采购文件要求的各供应商的有效最低报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，即：

报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×30%×100。

注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

二、产品质量及安装调试方案：最高分40分

（1）对供应商提报的产品配置标准、详细技术参数、产品技术性能、功能、技术先进、性能可靠、节能高效、品牌信誉度等方面进行分析比较打分，3.5-7分；

（2）对供应商提报设备的稳定性、安全可靠性、易操作性、可扩展性、环保性、运行成本高低、便于统一管理等进行分析比较打分，3.5-7分；

（3）根据供应商提报设备的品牌、市场知名度、信誉度等进行分析比较后打分，3.5-7分；

（4）根据供应商磋商现场所提供样品质量、是否符合采购文件技术要求等方面进行分析比较打分（磋商现场不提供样品的此项不得分），0-5分；

（5）生产设备设施及生产能力情况；酌情得1.5-3分；

（6）供货及计划：

①供货计划有完成供货的时间保证，有按期交货、验收完毕的保证措施2.5-5分；

②原材料及成品的备存情况1-2分；

（7）根据供应商提报安装调试方案进行分析比较后打分，2-4分。

三、企业实力及业绩：最高分30分

（1）具有类似配电箱供货业绩，每项得2分，最多得8分；

类似业绩是指：2017年1月1日至今，单项合同额700万元及其以上的配电箱采购项目或电力工程总包1500万元及以上类似业绩；

【需提供中标（或成交）通知书、中标（或成交）公示截图、双方盖章的合同原件、甲方收货单原件，缺一不可，否则不予加分，日期以签订合同日期为准】

（2）承建的电力工程项目获得省级及以上奖项，每项得1分，最多得5分；

（获奖时间以证书或文件签发日期为准，提供证书或文件原件，否则不予加分，国家级为2015年1月1日至今，省和部级为2017年1月1日至今，同一工程只计最高奖项。）

（3）具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每有一个得1分，最多得3分；（提供有效的认证证书原件。）

（4）维护方案：有例行保养、定期保养方案，能确保长时间正常运行，酌情得2.5-5分；

（5）厂家生产规模、合同履约能力、经营状况、对采购文件的响应程度，酌情得2-4分；

（6）售后服务：

①在质量保修期内，有较好的售后服务承诺及措施1.5-3分；

②在采购文件规定的保修期（2年）之外，保修期每延长一年得1分，本项最多得2分。

包B评标办法：

一、磋商报价：最高分30分

以满足采购文件要求的各供应商的有效最低报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，即：

报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×30%×100。

注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

二、施工组织设计：最高分40分

（1）整体施工方案：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，2.5-5分；

（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施，2.5-5分；

（3）安全文明施工、环境保护和新冠肺炎防控措施，2.5-5分；

（4）项目管理班子的人员岗位职责、分工，2.5-5分；

（5）劳动力、机械设备和材料投入计划，2.5-5分；

（6）工程质量通病的防治措施，1.5-3分；

（7）雨季施工等特殊情况的施工措施，1.5-3分；

（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案，2.5-4分；

（9）安装调试方案，2.5-5分。

三、其他条件：最高分30分

（1）具有类似项目业绩，每项得2分，最多得8分；

类似业绩是指：2017年1月1日至今，单项合同额700万元及其以上的供电施工、安装调试项目或电力工程总包2000万元及以上类似业绩；

【需提供中标（或成交）通知书、中标（或成交）公示截图、双方盖章的合同原件、竣工验收证明（或工程交工验收证书）原件，否则不予加分，日期以签订合同日期为准】

（2）承建的电力工程项目获得省级及以上奖项，每项得2分，最多得8分；

（获奖时间以证书或文件签发日期为准，提供证书或文件原件，否则不予加分，国家级为2015年1月1日至今，省和部级为2017年1月1日至今，同一工程只计最高奖项。）

（3）具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每有一个得1分，最多得3分；（提供有效的认证证书原件。）

（4）对各供应商的合同履约能力、对采购文件的响应程度进行分析比较，2-4分；

（5）售后服务：

①对各供应商的售后服务承诺及措施等进行分析比较，2.5-5分；

②在采购文件规定的保修期（2年）之外，保修期每延长一年得1分，本项最多得2分。

以上内容，优惠政策与价格部分直接计算得分，其他部分由磋商小组在充分评议的基础上自行打分，计算出的平均得分为各供应商的评议得分；优惠政策、评议得分与价格分相加得到各供应商的汇总得分（得分四舍五入保留2位小数）。按汇总分值由高到低进行排序，取得分最高者为各包成交供应商。若出现两家或两家以上的供应商得分均为最高分的情况，取报价低者为成交供应商，若价格也相同，由磋商小组投票决定成交供应商。

12．磋商小组

采购人、采购代理机构根据磋商项目内容依法组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审。磋商小组按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。磋商小组专家应当从山东省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

13．磋商评审纪律

13.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

13.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

13.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

14．否决报价与无效磋商

14.1供应商有下列情形之一的，磋商小组应当否决其报价：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）响应文件未按采购文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

（3）拒绝报价、报价不确定、超过采购预算金额或最高限价、有多个磋商报价；

（4）法定代表人或其授权代表未按时参加磋商会议或参加磋商会议未提供有效证明；

（5）相关资格资质证明文件原件、复印件未按采购文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（6）不符合采购文件中规定资格条件；

（7）超出经营范围报价；

（8）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（9）报价有限期不满足采购文件要求；

（10）无供应商法定代表人或其授权代表签字；

（11）磋商联合体未提交联合体协议书；

（12）响应文件未完全满足采购文件中带有“★”号的条款或指标，或超过采购文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（13）应提供而未提供带标注的政府强制采购节能、环保产品；

（14）未按照采购文件要求而提供进口产品；

（15）对采购文件要求的技术参数整体复制粘贴经磋商小组认定与所报产品不符；

（16）磋商小组认定报价方案技术含量低、不符合采购文件要求；

（17）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（18）响应文件提供虚假材料；

（19）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通报价情形；

（20）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（21）采购文件规定的其他报价无效情形；

（22）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理，供应商法定代表人或其授权代表拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。

14.2供应商有下列情况之一，其磋商视为无效磋商：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假磋商材料；

（2）供应商在有效期内撤回磋商；

（3）在整个磋商过程中，供应商有企图影响磋商结果的任何活动；

（4）供应商串通磋商；

（5）一个包提供多个方案和报价；

（6）供应商向采购代理机构提供不正当利益；

（7）成交供应商不按规定要求签订合同；

（8）法律、法规规定的其他情况。

15．对响应文件的修正

15．1磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）磋商时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准。

（2）响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

16. 成交公告

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、服务要求以及磋商小组成员。

17．成交通知

17．1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可用传真的形式，但需要随以书面确认。

17．2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出未成交通知。采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

17．3成交通知书是合同的一个组成部分。

18．合同授予

18．1 采购文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，与合同具有相同的法律效力。

18．2 按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

19．本项目磋商有效期为 60 个日历天。

20．签订合同

20．1成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按违约处理，成交供应商需赔偿本次及再次采购所发生的费用。

20．2采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

21．质疑

21．1供应商有权就磋商事宜提出质疑。

21．2供应商提出质疑的，应当严格按照本采购文件的规定。

供应商已经参与磋商，并于磋商后对采购文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

21．3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自已的权益受到损害的，可以在应知其权益受到损害之日起7个工作日内（以公布评审结果的日期为准），以书面形式提出质疑。其中针对采购文件质疑的应知其权益受到损害之日是指供应商收到采购文件之日。

21．4质疑应当以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地址：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼

联系人：刘薇

联系方式：0533-3579588

电子邮箱：shandonghanguang@163.com

邮编：255000
21．5质疑人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是参与被质疑采购项目供应商；

（2）质疑书的内容和形式符合本办法的规定，有效线索和相关证据齐全；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

21．6质疑书应当以《质疑函》的形式出现，并包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函上应加盖公章，签署法定代表人或供应商授权代表（须提供法定代表人授权书）的全名或加盖其签名章。

不符合上述要求的，采购人或采购代理机构将不予受理。质疑书未附上相关证明材料的，将视为无有效证据支持而被予以驳回，并不得以此为理由要求延长质疑有效期。

21．7有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料没有以《质疑函》命名的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或加盖其签名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖专用章，没有加盖单位公章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

21．8采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
    21．9质疑人有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

21．10供应商进行虚假和恶意质疑的，采购人或采购代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

21．11质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

## 第三部分  采购项目内容及要求

本次采购共2个包，供应商必须按采购文件要求对所报包段的全部内容做出报价响应，否则按照无效报价文件处理。

一、项目概况

1、招标范围：本项目为山东理工大学6号、7号楼及西校学生公寓配套工程，包A为设备购置及安装调试，包B为线路施工等。

2、工期：

包A：合同生效后，30天内完成图纸、设备清单及工程量清单范围内的所有设备的组装及设备安装调试，并经验收合格。

包B：合同生效后，30天内完成图纸、工程量清单范围内的所有分部分项工程施工，并经验收合格。具体开工日期以采购人书面通知为准。

3、工程质量：合格，达到国家及供电部门的验收标准。

4、质保要求：质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年，设备等产品质保期最低两年，厂家规定或供应商自行承诺高于两年的按照相应规定执行。

5、承包方式：包工包料。采购人对主要材料进行监督检查，并有处分权。

6、工程量清单：见附件。

二、具体技术要求

- 包A：6号、7号楼及西校学生公寓箱式变压器安置改造

- （一）设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 柜号 | 数量 | 单台设备主要元器件品牌、型号及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西一区 | 2*1000kVA |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 1H | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 2 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 2H | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 3 | 高压计量柜 | HXGN-12 | 3H | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 4 | 高压变压器柜 | HXGN-12 | 4H、5H | 2 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 5 | 变压器 | S13-1000kVA |  | 2 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 6 | 控制及照明三电源切换箱 |  |  | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 7 | 直流电源 |  |  | 1 | 推荐品牌：直流屏：山特，易事特，东方电子 |
| 8 | 照明风机控制箱 |  |  | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 9 | 低压进线柜 | GGD | 4#、6# | 2 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 10 | 低压联络柜 | GGD | 5# | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 11 | 低压馈线柜 | GGD | 1# | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 12 | 低压馈线柜 | GGD | 2# | 1 | 低推荐品牌：压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 13 | 低压馈线柜 | GGD | 8# | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 14 | 低压馈线柜 | GGD | 9# | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 15 | 低压电容器柜 | GGD | 3#、7# | 2 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 16 | 箱变壳体 |  | 西一区 | 1 |  |
| 二 | 西二区 | 2*1250kVA |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 1H | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 2 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 2H | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 3 | 高压计量柜 | HXGN-12 | 3H | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 4 | 高压变压器柜 | HXGN-12 | 4H、5H | 2 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 5 | 变压器 | S13-1250kVA |  | 2 |  |
| 6 | 控制及照明三电源切换箱 |  |  | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 7 | 直流电源 |  |  | 1 | 推荐品牌：直流屏：山特，易事特，东方电子 |
| 8 | 照明风机控制箱 |  |  | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 9 | 低压进线柜 | GGD | 3#、5# | 2 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 10 | 低压联络柜 | GGD | 4# | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 11 | 低压馈线柜 | GGD | 1# | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 12 | 低压馈线柜 | GGD | 7# | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 13 | 低压电容器柜 | GGD | 2#、6# | 2 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 14 | 箱变壳体 |  | 西二区 | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 三 | 西三区 | 2*1250kVA |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 1H | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 2 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 2H | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 3 | 高压计量柜 | HXGN-12 | 3H | 1 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 4 | 高压变压器柜 | HXGN-12 | 4H、5H | 2 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 5 | 变压器 | S13-1250kVA |  | 2 | 推荐品牌：高压：华电，常熟，西高电子；低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 6 | 控制及照明三电源切换箱 |  |  | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 7 | 直流电源 |  |  | 1 | 推荐品牌：直流屏：山特，易事特，东方电子 |
| 8 | 照明风机控制箱 |  |  | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 9 | 低压进线柜 | GGD | 4#、6# | 2 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 10 | 低压联络柜 | GGD | 5# | 1 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 11 | 低压馈线柜 | GGD | 1#、2#、8#、9# | 4 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 12 | 低压电容器柜 | GGD | 3#、7# | 2 | 推荐品牌：低压：常熟开关，施耐德，上海华通；保护：南瑞，南自，上海九创 |
| 13 | 箱变壳体 |  | 西三区 | 1 |  |
| 四 | 设计费 | 不可竞争费用 |  | 1 |  |

- （二）技术要求

1.执行标准

本技术条件是以现行下列标准为依据。

GB1094  《电力变压器》

GB6451  《电力变压器》

GB6450  《干式电力变压器》

GB/T 10228  《干式电力变压器技术参数和要求》

GB311  《高压输变电设备的绝缘配合》

GB191  《包装贮运标志》

GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》

GB/T1767-1998《高压/低压预装式变电站》

ZBK4001《组合式变电站》

DL/T3.537-93《6-35kV箱式变电站订货技术条件》

GB6451.1-6451.5《三相油浸电力变压器技术参数和要求》

GB311.1-311.6《高压输变电设备的绝缘配合、高压试验技术》

GB50150.1-91《电气装置安装工程电气设备交接试验技术》

GB/T16434《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》

GB2536《变压器油》

GB10237《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

设备制造应满足以上标准要求。

1.1温升限值

(1) 变压器的温升限值应符合GB1094.1和GB6450规定;

(2) 高压电器设备的温升限值应符合GB763规定;

(3) 低压电器设备的温升限值应符合GB7251规定。

(4) 箱式变电站温升等级（外壳等级）不超过10K。

(5) 变压器应安装温控设备。

1.2允许偏差

箱式变电站中变压器应满足国家标准GB1094.1对偏差的要求。

1.3 负载能力

供方提供的变压器应能满足GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则规定的过负载能力。

1.4 变压器绕组电阻的不平衡率，相间不大于4%，线间不大于2%。

2.箱式变电站技术要求

2.1变压器型式

2.1.1变压器选用S13节能型变压器，三相、铜质、双绕组、油浸、无载调压、低损耗、全密闭、免维护电力变压器。

2.1.2额定电压：高压            10kV

低压            0.4kV

2.1.3 高压分接范围：           10.5±2×2.5%

2.1.4 相数：		              三相

2.1.5 频率：                    50Hz

2.1.6 阻抗电压（%）：		    Uk=4/6%

2.1.7 连接组标号：              D,yn11

2.1.8 冷却方式：                ONAN

2.1.9 空载损耗或负载损耗允差+15%，但总损耗不得超过+10%：

2.1.10.线圈材料采用铜导体，硅钢片采用进口冷轧高导磁晶粒取向硅钢片，并采取有效措施避免涡流损失。

磁通密度远低于饱和点；采取有效措施降低铁心振动及降低噪音。使铁芯损耗、励磁电流和噪音水平限制在保证值内，并采取防腐措施，避免锈蚀；铁芯通过可拆卸的连接片接地，在外壳柜体提供双孔接地板。

变压器应保证10年内不用进行吊芯检查、大修等维护工作。变压器能够随时投入运行，停止运行后一段时间可不经干燥直接投入，并允许在正常环境温度下，承受80%的突加负载。

变压器缺相、压力释放、超温报警、超温跳闸、轻瓦斯、重瓦斯保护信号均预留跳闸和上传接点,并引至接线箱。

变压器装设温度监测装置，以监测油浸式变压器的顶层油温或变压器的绕组温度；变压器装设油位指示装置，监测变压器油位状态；变压器装设压力表计和压力释放阀，以监测油箱密封状况和维持油箱正常压力；变压器装设放油阀和取油样装置。

2.1.11.对变压器配套设备的要求；

①.变压器所有附件清理干净，并在厂内预先组装。

②.变压器所有外购附件，由成交厂家选择采用优质产品，并附有相应的产品合格证。提供外购件厂家、型号等，由厂家提供，招标人确认。

③变压器所有附件的连接，由成交厂家负责。

2.1.12油漆要求

变压器底座应有防腐蚀处理措施，颜色为黑色。

2.2箱变内高压柜

箱变内高压柜选用HXGN-12，进线柜、变压器出线柜选用断路器柜，电动操作机构，额定电流为630A；高压柜主要由固定的柜体和固封真空断路器（三工位或二工位与隔离开关、接地开关一体式断路器）组成。

2.2.1.三工位或二工位真空断路器

2.2.1.1	额定电压：10kV

2.2.1.2	最高运行电压：12kV

2.2.1.3	额定电流：630A

2.2.1.4	额定开断电流：25 kA

2.2.1.5	额定关合电流： 63kA

2.2.1.6	额定热稳定电流（4s）：25 kA

2.2.1.7	额定动稳定电流： 63kA

2.2.1.8	1min 工频耐压：

相对地：	42kV（有效值）

断口间：	48kV（有效值）

2.2.1.9	雷电冲击耐压（全波）：

相对地：	75kV（有效值）

断口间：	85kV（有效值）

2.2.1.10  操作顺序：O-0.3s-CO-180s-CO

2.2.1.11	首相开断系数：1.5

2.2.1.12	操作机构：弹簧储能机构，且具备手动操作功能。

2.2.1.13	控制电压：DC 220V

2.2.1.14	储能电动机电源电压：DC  220V

2.2.2.电流互感器

2.2.2.1	额定电压：10kV

2.2.2.2	最高运行电压：12kV

2.2.2.3	配置及参数：见图纸

2.2.2.4	电流互感器的动、热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

2.2.3、电压互感器

2.2.3.1	型式：全绝缘干式电压互感器

2.2.3.2 绝缘水平：符合 GB311.1-83《高压输变电设备的绝缘配合》的规定，其中工频耐压试验的时间由 1min 延长为 5min。

2.2.3.3	电压比：10/0.1kV

2.2.3.4	二次绕组额定容量及准确级次：详见图纸

2.2.4.氧化锌避雷器或过电压保护器

2.2.4.1	额定电压：	17kV

2.2.4.2	持续运行电压：	13.6kV

2.2.4.3	标称放电电流：	5kA

2.2.4.4	直流参考电压：	25kV

2.2.4.5	雷电冲击残压：	小于 45kV（峰值）

2.2.4.6	2ms 方波冲击电流：	大于 100A

2.2.5、熔断器

2.2.5.1 额定电压：10kV

2.2.5.2 额定电流：0.5A

2.2.5.3 遮断容量：1000MVA

2.2.5.4 绝缘水平：同开关柜

2.2.6、接地开关

2.2.6.1 额定电压：12kV

2.2.6.2 热稳定电流（4s）：31.5 kA

2.2.6.3 额定短路关合电流：63kA

2.2.7、开关柜的其余设备，如母线、绝缘子等的技术参数应与开关柜一致。

2.2.8、型式试验及出厂试验按国标进行。

2.2.9、其他技术要求

2.2.9.1预装式变电站中所配用的电能计量为高压侧总计量，在高压计量柜设总计量室为独立计量室，计量表室应为透明观察窗，按要求可铅封，预留计量表的安装位置，提供接线盒并配相应的连接电缆；10kV 计量配专用 PT、CT 绕组，二次回路不上端子排经专用接线盒接入电能表；导线采用单股铜芯线，电流线截面不小于 4mm2（分相色），电压线截面不小于 2.5mm2（分相色）；电能表采用多功能电能表，由当地供电公司提供。

2.2.9.2 在二次小室内设二次小母线。

2.2.9.3 10kV 保护测控装置分散装设在开关柜低压室内；保护测控装置电源、控制电源应分别由单独的空气开关自控制小母线引下。

保护装置应是可靠安全、经过鉴定的产品。每台装置应能完成对一条线路的控制操作、继电保护、测量等功能，并具备谐波分析、故障录波、事件记录及多组定值切换功能，微机保护装置还应具有各种隔离、屏蔽、及抗干扰措施。微机保护功能应包括电流速断保护、定时过流保护、低电压保护（包括跳闸和报警）、变压器温度保护、备用电源自投、母线绝缘监测、通讯等。

2.3 低压开关柜技术要求

1) 低压进线柜选用智能型万能断路器，低压出线开关配置塑壳断路器，低压开关柜采用GGD柜方式，进出线回路应具有电流指示功能。

2.4低压无功补偿要求

1) 低压无功补偿电容器为干式、自愈式，补偿装置采用智能补偿模块，实现补偿分路,快速,投切细腻.容量应为变压器容量的30%。可按功率因数和电压分组自动投切。电源进线配置刀熔开关。电容柜配置电流表、功率因数表。

2.5.箱式变结构要求

所有设备均安装在箱变内，各室之间采用隔板隔成独立的小室，变压器室两侧开有门，可方便维修人员维护。箱体采用风机通风，并采取必要的隔热措施，以保证在正常的环境温度下，所有电器元件的允许温升不超过国家有关规定的允许温升。配备风机、照明、防凝露装置、备用电源插座等，照明灯具的形式和高度满足国标要求。

2.5.1  箱体外壳

外壳采用玻纤水泥景观式外壳，外露表面不见螺纹链接或铆接痕迹或不锈钢铆接，外观颜色由业主确定。

箱变外壳应全封闭（底部封堵，门框加密封条）、全绝缘结构。箱壳采用玻纤水泥材料，应力求外型美观、色彩与环境协调。地板采用优质冷轧板，钢板厚度2.5mm；外壳顶部装有防水层，顶盖的倾斜度不应小于3°。对防雨、防潮、隔热、散热应采取有效措施，以保证全天候在户外环境下正常工作，且应具有抗暴晒、不易导热、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。

2.5.2箱变结构

箱变底座结构采用经防腐处理的槽钢和角钢制造，以保证其具有足够的机械强度和抗腐蚀性能。

箱体应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损坏。

箱体门内侧应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项，箱式变电站内部电气设备的装设位置应易于观察、操作及安全地更换。

箱体上所有的门向外开，开启角度都大于90度，并设有定位装置。装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈、防止小动物进入和不易被破坏，侵害的专用锁。箱体采用全密封防盗结构，采用隐蔽式高强度螺栓及耐油腈橡胶垫圈密封箱盖，整个箱体无外露可拆卸的螺栓。母线宜采用绝缘母线，并设有安全防护措施。

箱变应有防漏油措施。

2.5.3  防腐、防锈及防潮

箱体基座和所有外露金属件均应进行防腐、防锈处理,并喷涂耐久的防护层。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀，并有牢固的附着力（寿命达到20年不生锈）。

箱式变电站可转动连接部分应设密封装置，使其具有良好的防潮能力。

箱变内应配置防凝露装置，避免内部元件发生凝露。

2.5.4  防火性能

箱式变外壳结构中采用的材料应具备防止外部或内部着火的性能，材料应是不可燃的。

2.5.5  防误操作

箱式变电站应具备电气联锁、机械联锁功能，满足五防要求。所有闭锁装置应满足《高压开关柜闭锁装置技术条件》SD 318-89的技术要求。

2.5.6  接地

箱式变的箱体应设专用接地体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于两个,并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小15mm的铜质螺栓。

箱式变的金属骨架、配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子,并与专用接地导体可靠地连接在一起。

箱式变配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互联接,否则应通过专用的端子可靠地连接在一起,箱式变的所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地,门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

2.6 箱变的基础

按照设计和建筑施工规范施工，配合线路施工预留10KV进线、380V出线和光纤涵管。

2.7 箱变的外观应设有“高压危险，请勿靠近”的标志，明显耐久、不可拆卸的铭牌。

箱变的门锁应采用防锈、防撬、电力专用挂锁。

箱式变电站的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

2.8 箱式变进出线方式

箱式变电站进出线皆为电缆，进出线均位于箱变底部。接线端子的设计应充分考虑电缆进线的安装位置，确保连接可靠、安装方便。

各供应商承诺：严格按照采购人图纸要求及技术要求供货。

- （三）其他要求

1.本技术规范书适用于山东理工大学6号、7号楼及西校学生公寓箱式变压器安置改造项目，包括其结构、功能、设计、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本规范书要求和有关工业标准的优质产品，以保证设备安全可靠运行。

3.如果供应商对本技术规范书及图纸文件有异议或合理化建议，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和偏离”为标题的专门章节和偏离表中加以详细描述。如果没有以书面形式提出差异表，则意味着供应商提供的设备（系统）完全符合本技术规范书及图纸文件的要求。

4.供应商保证其提供的产品是全新的、未使用过的，并在各个方面符合本技术文件规定的质量、规格和性能，如若违规，供应商须按以上品牌价格双倍赔偿采购人。供应商保证其产品在正确安装、正常操供应商保证其产品在正确安装、正常操作和保养的情况下，运行安全、可靠。在合同规定的质量保证期内，供应商对由于产品设计、制造、运输和设备或材料的缺陷等因而造成产品的任何破坏、缺陷或故障，则当供应商收到采购人的书面通知后，供应商应在五天内免费负责修理或更换有缺陷的设备或材料，以达到技术条件规定的要求。

5.在接到该通知后，如果供应商不能够或延误按采购人满意的方式竭尽全力的不间断的完全履行对这些破坏、缺陷或故障的完善工作，则采购人将根据合同中有关索赔的条款进行工作，以确保工程项目能在良好的外部条件下运作。供应商对采购人为此而承担的费用，负有责任。

- 包B：6号、7号楼及西校学生公寓箱式变压器线路施工

- （一）技术标准及要求

1.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1.2执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”、“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。

1.3本项目使用的主要材料必须按响应文件中所报材料，主要材料的各项技术参数必须满足国家或行业现行标准的要求，绿色环保、无毒无害。

2、安全文明施工及环境保护要求

2.1施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现的一切人身伤亡事故均由成交供应商负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

2.2施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

2.3成交供应商应做好场区内环境保护，防止环境污染。成交供应商使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，成交供应商都有责任采取措施予以防止和消除。由于成交供应商过失、疏忽或未按采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由成交供应商负担。

2.4在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

各供应商承诺：严格按照采购人图纸要求及技术要求施工及安装调试。

- （二）工程量清单

详见附件。

三、样品要求

包A样品：

供应商需提供铜排、微断、真空断路器（固封）、电流互感器、电压互感器样品各一个，样品与响应文件一同递交（样品需注明供应商名称）。成交供应商的样品封样，作为验收依据。

备注：样品元器件可以从采购文件中约定的建议品牌中选用，并且与供应商的响应文件中的元器件品牌相对应，不一定非得按照设计图纸中的元器件品牌使用。

注：以上所有样品都须附产品合格证和质量检测报告。

包B样品：

供应商需提供不少于30cm的电力电缆和电缆保护管各一件，样品与响应文件一同递交（样品需注明供应商名称）。成交供应商的样品封样，作为验收依据。

供应商样品标签

项目名称：

供应商名称：（公章）

供应商法定代表人或授权代表：(签字或盖章)

注：以上所有样品都须附产品合格证和质量检测报告，电缆采用国内知名品牌。

## 第四部分 合同文本

甲  方：

乙  方：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．成交通知书

B．响应文件                         （见响应文件）

C．已标价工程量清单或报价表      （见响应文件）

D．工程量清单及技术要求           （见采购文件第三部分）

E．质量保证金（中标金额的5%）

F.其他在履行合同过程中形成的经监督部门同意的书面补充协议

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

2、合同总价

本项目为山东理工大学学生公寓配套工程。本合同总价为              整，分项价格见响应文件中报价表。

3、支付途径：

预算内资金￥            元，财政专户资金￥      元，自筹资金￥           元；

4、合同价款

4.1本合同总价为人民币￥          元（大写：              元）。

4.2结算方式：工程量根据现场签证据实结算，全费用综合单价不得调整。

4.3工程变更及工程量清单缺项引起合同价款发生变化的调整办法：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的全费用综合单价调整合同价款；

（2）已标价工程量清单中没有适用的，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的全费用综合单价调整合同价款；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的全费用综合单价，报甲方确认后调整合同价款；承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—成交价/包预算金额）×100%；

（4）工程量清单中缺项时，全费用综合单价确定按以上3条执行。

5、质量保证及服务承诺：

包A：

5.1乙方应保证按照甲方要求的产品规格、质量要求、技术参数、数量，保质保量供货。乙方保证相关设备货源充足等所需要的各种备品备件及易损件。

5.2本项目质保期自工程竣工验收合格之日起整体设备质保两年。质保期(包含磋商时承诺的质保期)内乙方按原厂标准提供免费更换（含所更换的元器件的费用）维护保修服务，现场维修、维护所产生的一切费用由乙方自行承担。

5.3乙方提供7*24小时上门服务，在接到采购人维修咨询电话后，1小时内必须予以答复，4小时内到达现场进行维修，24小时内必须恢复设备正常使用。（提供相关材料证明），若无法及时排除故障，可提供同品牌、配置的备用设备，以保证甲方的正常使用。质保期满后的服务只收取成本费。

联系人：            ；电话：           。

5.4乙方应向甲方免费提供技术资料（样本、操作手册、使用指南、维修指南、合格证等）一套，并负责对甲方人员进行现场技术培训(多次），确保甲方5人以上达到独立进行管理、故障处理等工作，保障产品能够正常、安全运行。

5.5乙方承诺：乙方在本合同中所供货物，不存在侵犯他方知识产权的情形。

包B：

5.1施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，施工期间造成安全责任事故及财产、人身伤亡事故均由乙方承担；对于不按规定要求施工的，甲方有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工；

5.2施工现场设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度；

5.3做好场区内环境保护，防止环境污染。乙方使用任何机械前，须经甲方同意，施工中不污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，乙方有责任采取措施予以防止和消除，由于乙方过失、疏忽或未按甲方指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，乙方承担相应的损失；

5.4在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清；

5.5其他质量保证及承诺详见响应文件。

6.质量验收标准

6.1本项目使用的主要材料必须符合采购文件中的相关技术要求，并须经甲方确认。主要材料的各项技术参数必须满足国家或行业现行标准的要求，绿色环保、无毒无害。

6.2部分主材须按甲方要求提前进场，甲方有权现场抽样送检，由此所发生的费用全部由乙方承担。如检测结果不合格，乙方必须无条件更换，并承担由此带来的所有责任、工期延误及费用损失。

6.3所有材料必须经甲方验收后方可进场。

6.4除执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”、“建筑安装工程质量检验评定统一标准”外，还应符合以下，但不仅限于以下标准：

（1）GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范

（2）GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范

（3）GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(2015版）

（4）GB50206-2012 木结构工程施工质量验收规范

（5）GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范

（6）GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范

（7）GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

（8）GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范（2015版）

（9）淄建发（2014）88号文《淄博市住宅工程质量常见问题治理措施》

7.施工过程质量及工期控制

7.1成交供应商签订合同前向甲方交纳施工押金10万元，并制定详细施工工艺、施工组织设计及工期安排，报甲方确认后执行，施工押金工程竣工验收合格并经甲方同意后退还。

7.2乙方在施工过程中应配合甲方管理检查工作，对甲方提出的整改要求必须按时整改到位，如出现整改不到位、不按甲方要求施工或不服从甲方管理的，甲方有权无需经乙方同意直接从乙方施工押金中部分或全部扣除。由此发生的所有责任、工期延误及费用全部由乙方承担。

7.3 乙方必须按双方确认的工期安排组织施工，如实际工期比计划工期延误，每延误一天，甲方有权无需经乙方同意直接从乙方施工押金中扣除5000元，扣完为止。如工期延误达5天以上时，甲方有权无需经乙方同意直接解除合同，由此发生的所有法律责任、工期延误及费用全部由乙方承担。对已施工部分甲方不需支付任何费用，同时乙方另向甲方支付本合同金额的50%违约金。

8.双方的权利与义务

8.1甲方的权利和义务

8.1.1为乙方提供现场施工用水、用电接入点，费用由乙方承担。

8.1.2按合同规定支付工程款。

8.1.3协助乙方处理、协调施工过程中相关关系事宜。

8.1.4甲方派专人为驻工地代表负责对乙方采购的材料进行验收，且对工程进度和质量进行监督，办理中间交工工程验收手续，督促乙方按规定做好各项技术资料及报表整理。

8.2乙方的权利和义务

8.2.1乙方应严格按国家有关规程、规范及本合同相关约定进行施工，确保工程按质按期完成。施工过程中应按本合同约定接受甲方的检查、监督。

8.2.2乙方按国家、地方规定办理安全手续和工程保险。

8.2.3施工场地清洁卫生的要求：按《建筑施工安全检查评审办法》及现行有关规定执行，费用已包含在乙方报价内。

8.2.4负责将甲方提供的水、电接入点引至施工所需场所处，负责承担其接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。施工过程中的水、电费由乙方自行承担。

8.2.5工期每延误一天，乙方向甲方支付违约金5000元/天。

8.2.6工程竣工或合同解除后，2天内乙方必须清理好施工现场并撤除所有的临时设施等。如果乙方未能及时撤离和清理现场，每延误一天乙方向甲方支付违约金10000元/天。

8.2.7乙方必须按时全额支付人工工资。

8.2.8乙方如需更换现场负责人时必须经过甲方同意。

8.2.9 乙方不得以任何借口（包括但不限于天气、环保、价格变化、政策性影响等）提出工期或费用索赔。

9．工程保修

9.1保修期内发生因乙方原因引起的质量问题时，乙方应于收到甲方通知后3小时内派遣相关维修人员到达现场进行维修。维修完须经甲方或物业验收合格。否则甲方可安排其他人员维修，由此所产生费用可由甲方直接从本工程保修款中扣除而无须乙方确认。

9.2最终验收合格后，在工程正常使用期间，发现工程的质量达不到国家或规范要求时，甲方将以书面形式通知乙方进行索赔，乙方应于收到通知后一周内作出书面答复以确认是否接受甲方的索赔，乙方若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已被乙方接受。

9.3本项目屋面防水项目质保期为五年，其余工程施工项目整体质保两年，厂家规定或乙方承诺高于两年的按照相应规定执行，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内凡出现一切与工程质量有关问题，由乙方负责无偿进行维修处理，直至修复达到行业验收和甲方提出的标准。保修期内出现质量问题时，乙方应接到甲方通知3小时之内到达现场进行维修处理，若乙方维修不及时，甲方有权找第三方进行维修，所发生一切费用从质保金中扣除并承担违约责任。

10．付款方式

工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，审计完成后付至审定额的100%，质保金在质保期满无质量问题后无息退还。

11．工程地点、交工时间

工程地点：山东理工大学

设备交货及安装调试日期：合同生效后，30天内完成图纸、设备清单及工程量清单范围内的所有设备的组装，并送达采购人指定地点。

施工工期：合同生效后，30天内完成图纸、工程量清单范围内的所有分部分项工程施工及设备安装调试，并经验收合格。具体开工日期以采购人书面通知为准。

12．违约责任

12.1合同生效后，如乙方违约或者施工过程中乙方不服从甲方管理、安全文明施工及环境保护不遵从采购文件要求，赔偿本次和再次采购所发生的所有费用，并按本合同相关约定执行。

12.2其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，由甲、乙双方协商解决。

13.争议解决

13．1本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，双方均可向淄博仲裁委员会提起仲裁。

13．2除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

14.合同的生效

本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

甲方：山东理工大学（盖章）                      乙方：乙方（盖章）

全权代表（签章）：                              全权代表（签章）：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

日期：                                          日期：

代理机构：（公章）

法定代表人：（盖章）

地址：

电话：

日期：

附件1：设备或施工技术要求（详见采购文件第三部分）

## 第五部分  附件—响应文件格式

- 包A

附件一： 磋 商 函

(供应商全称)授权_________(全权代表姓名)全权参加贵方组织的                      (项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的磋商供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与甲方、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向甲方、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与甲方进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足采购文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部响应文件：正本  份、副本  份。

5、保证遵守采购文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价响应文件自磋商之日起    日内有效。

9、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件二：第一轮磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 包号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 第一轮报价：大写： 小写： |  |
| 质量目标及承诺： |  |
| 工期：采购文件要求总工期30天内完工，供应商提报总工期： 日历天 |  |
| 项目经理（建造师）： 级别： 注册证号： |  |
| 项目经理承诺:拟派项目经理（建造师）未担任在施建设工程项目，成交后必须到岗，认真履行职责，现场项目经理（建造师）必须与成交项目经理（建造师）一致。 |  |
| 其他承诺：（1）在施工过程中不能以采购人资金不到位为由，拒绝施工或者拖延工期，否则采购人有权解除合同，并要求供应商赔偿由此造成的全部损失。（2）若我单位成交，成交后向设计单位支付设计费用180000.00元（大写：壹拾捌万元整），此费用为不可竞争费用。 |  |
| 本单位完全认同采购文件的各项条款要求。 |  |
| 标段优选：如若我单位两个包均排名第一，优先选择顺序为： 。 |  |

供应商（公章）：

全权代表（签章）：

日期：

注：其它优惠条件（不接受任何实物优惠）

附件三：报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号 | 柜号 | 数量 | 单价金额含13%税（元） | 总价金额含13%税（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 西一区 | 2*1000kVA |  |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 1H | 1 |  |  |
| 2 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 2H | 1 |  |  |
| 3 | 高压计量柜 | HXGN-12 | 3H | 1 |  |  |
| 4 | 高压变压器柜 | HXGN-12 | 4H、5H | 2 |  |  |
| 5 | 变压器 | S13-1000kVA |  | 2 |  |  |
| 6 | 控制及照明三电源切换箱 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 直流电源 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 照明风机控制箱 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 低压进线柜 | GGD | 4#、6# | 2 |  |  |
| 10 | 低压联络柜 | GGD | 5# | 1 |  |  |
| 11 | 低压馈线柜 | GGD | 1# | 1 |  |  |
| 12 | 低压馈线柜 | GGD | 2# | 1 |  |  |
| 13 | 低压馈线柜 | GGD | 8# | 1 |  |  |
| 14 | 低压馈线柜 | GGD | 9# | 1 |  |  |
| 15 | 低压电容器柜 | GGD | 3#、7# | 2 |  |  |
| 16 | 箱变壳体 |  | 西一区 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 二 | 西二区 | 2*1250kVA |  |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 1H | 1 |  |  |
| 2 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 2H | 1 |  |  |
| 3 | 高压计量柜 | HXGN-12 | 3H | 1 |  |  |
| 4 | 高压变压器柜 | HXGN-12 | 4H、5H | 2 |  |  |
| 5 | 变压器 | S13-1250kVA |  | 2 |  |  |
| 6 | 控制及照明三电源切换箱 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 直流电源 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 照明风机控制箱 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 低压进线柜 | GGD | 3#、5# | 2 |  |  |
| 10 | 低压联络柜 | GGD | 4# | 1 |  |  |
| 11 | 低压馈线柜 | GGD | 1# | 1 |  |  |
| 12 | 低压馈线柜 | GGD | 7# | 1 |  |  |
| 13 | 低压电容器柜 | GGD | 2#、6# | 2 |  |  |
| 14 | 箱变壳体 |  | 西二区 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 三 | 西三区 | 2*1250kVA |  |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 1H | 1 |  |  |
| 2 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 2H | 1 |  |  |
| 3 | 高压计量柜 | HXGN-12 | 3H | 1 |  |  |
| 4 | 高压变压器柜 | HXGN-12 | 4H、5H | 2 |  |  |
| 5 | 变压器 | S13-1250kVA |  | 2 |  |  |
| 6 | 控制及照明三电源切换箱 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 直流电源 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 照明风机控制箱 |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 低压进线柜 | GGD | 4#、6# | 2 |  |  |
| 10 | 低压联络柜 | GGD | 5# | 1 |  |  |
| 11 | 低压馈线柜 | GGD | 1#、2#、8#、9# | 4 |  |  |
| 12 | 低压电容器柜 | GGD | 3#、7# | 2 |  |  |
| 13 | 箱变壳体 |  | 西三区 | 1 |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 四 | 设计费 | 不可竞争费用 |  | 1 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |  |

注：属系统组成部分但未全部包含在配电箱（柜）综合单价分析表中，可在报价明细表中单列。

供应商全称：（公章）

法定代表人或全权代表：（签字）

日期：

箱（柜）体及元器件综合单价分析表

配电箱编号：                        数量：   台

| 序号 | 组件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电压表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 互感器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制造管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、配电箱所含箱（柜）体、元器件等所有组件均应按此表作出单价分析。同一种规格型号的箱体、元器件价格应一致，否则在合同履行时，按价格最低者执行。

2、各供应商应严格按照采购文件提供的报价清单顺序填写。

3、本合同中的综合单价是固定单价，价格有效期应保持到合同履行完毕。除非由于设计变更或采购人需求导致某个配电箱内的元器件增加或减少，该元器件价格执行供应商报价所填报的同规格型号的元器件单价，采购人对变更部分配电箱设备综合单价进行相应调整。

4、同种规格型号配电箱（柜）只分析一次。

5、以上表格仅供参考，供应商可自行编制或扩充。

供应商：（公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

已标价工程量清单

1、投标总价封面：封-3

投标总价扉页：扉-3

2、投标总价总说明：表-01

3、建设项目投标报价汇总表：表-02

4、单项工程投标报价汇总表：表-03

5、单位工程投标报价汇总表：表-04

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表：表-05

7、工程量清单综合单价分析表：表-06

8、材料暂估价一览表：表-07

9、工料机汇总表：表-08

10、措施项目清单计价汇总表：表-09

11、单价措施项目清单与计价表：表-10

12、总价措施项目清单与计价表：表-11

13、其他项目清单与计价汇总表：表-12

14、暂列金额明细表：表-13

15、特殊项目暂估价表：表-14

16、计日工表：表-15

17、总承包服务费清单与计价表：表-16

18、规费、税金项目清单与计价表：表-17

1、投标总价封面：封-3

工程

投 标 总 价

投 标 人：

（单 位 盖 章）

年    月    日

投标总价扉页：扉-3

投 标 总 价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间：      年      月     日

2、投标总价总说明：表-01

总  说  明

工程名称：                                              第  页 共  页

表-01

3、建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价（不含税工程造价） | 材料暂估价（除税单价） | 规费 （除税） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表-02

4、单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价（不含税工程造价） | 材料暂估价（除税单价） | 规费 （除税） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。

表-03

5、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：材料暂估价（元） （除税单价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 0101 | 土石方工程 |  |  |
| 0102 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |
| 0103 | 桩基工程 |  |  |
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |
| … |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| S.1 | 脚手架工程 |  |  |
| S.2 | 混凝土模板及支架（撑） |  |  |
| S.3 | 垂直运输 |  |  |
| S.4 | 超高施工增加 |  |  |
| S.5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |
| S.6 | 施工排水、降水 |  |  |
| S.7 | 其它措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额（除税工程造价） |  |  |
| 3.2 | 暂估价（除税单价） |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 采购保管费 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 投标总价合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总。                          表-04

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价（除税单价） | 合价 （除税单价） | 其中： 暂估价（除税单价） |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-05

7、工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) （除税单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计算基础 | 管理费（除税）和利润 |  |

表-06

8、材料暂估价一览表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元）（除税单价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、投标报价时，供应商按招标人在工程量清单中提供的材料暂估单价计入到相应项目综合

单价中，并注明甲方供材、甲控乙供材料、甲方限定品牌材料。

表-07

9、工料机汇总表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人工（建筑（土建）、安装） | 工日 |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.暂估价的材料，在备注栏内标注“暂估价”。

2.除暂估价材料的单价外，本表中各项内容均应根据供应商的自主报价汇总而成。

表-08

10、措施项目清单计价汇总表

工程名称：                                              第1页  共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单价措施项目清单计价 |  |
| 2 | 总价措施项目清单计价 |  |
| 合 计 |  |  |

注：本表为表10和表11的汇总。

表-09

11、单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                              第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以“综合单价”形式计价的措施项目，投标报价编制人按清单提供内容进行计算。综合单价的计算依据与分部分项工程费的规定相同。

表-10

12、总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） | 调整 费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中各项费率，供应商可自主填报，也可参照省发布的《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）中规定的费率填报。

2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

表-11

13、其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（除税工程造价） | 项 |  | 明细详见表—12 |
| 2 | 特殊项目费用 | 项 |  | 明细详见表—13 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表—14 |
| 4 | 采购保管费 | 元 |  |  |
| 5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表—15 |
| 合 计 |  |  |  | — |

表-12

14、暂列金额明细表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元）（除税工程造价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 |  |  |
|  | 其他 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：投标报价文件中该表应同招标人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

表-13

15、特殊项目暂估价表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计算单位 | 计算方法 | 金额（元）（除税工程造价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：投标报价文件中该表应同招标人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

表-14

16、计 日 工 表

工程名称：                                           第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际数量 |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价（元）（除税单价） |  | 合价（元） （除税单价） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费（除税）和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价时，上述各项单价均由供应商自主填报。

表-15

17、总承包服务费清单与计价表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） (除税价） | 服务内容 | 计算基础(除税价） | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价时，表中费率由供应商自主填报。

表-16

18、规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.3 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 | 人工费之和 |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：表中费率应按照国家或省级建设行政主管部门的有关规定计算，不可竞争。

表-17

计价表格使用规定

1、工程量清单与计价宜采用统一格式。

2、投标报价的编制应符合下列规定：

2.1 使用表格：

投标报价使用的表格包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—05、表—06、表—07、表—08、表—09、表—10、表—11、表—12、表—13、表—14、表—15、表—16、表—17。

2.2 封面、扉页应按规定的内容填写、签字、盖章，除乙方自行编制的投标报价外，受委托编制的投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

2.3 总说明应按下列内容填写：

  - 工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

  - 投标报价包括范围：施工图（图纸工号：xxxxx，日期x年x月x日）范围内的xxxxx等所有内容。

  - 编制依据等。

3、供应商应按采购文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。

4、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

附件四：拟报本项目设备的主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明；

附件五：拟报本项目设备的合格证书、试验报告及相关检验检测报告等；

附件六：项目管理机构人员配备情况

项目管理机构人员配备情况

①项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

②主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  |  |  |

附件七：与该产品有关的生产设备、检测设备

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 技术性能 | 购入时间 | 当前状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                日期：     年     月    日

注：以上表格内容各供应商如实填写，如查有虚假，接受相应处罚。

附件八：备品备件、易损件、专用工具清单一览表（含单价）（格式自拟）

附件九：技术参数、技术规范偏离表

技术参数、技术规范偏离表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购文件要求 | 供应商供货参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表可依样扩展

附件十：项目质量保证措施及售后服务承诺；

附件十一：质保及维修人员配备及明细表

| 姓名 | 电话 | 住址 | 职称 | 职务 | 专业 | 工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十二：供应商2017年至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩

| 项目名称 | 采购单位 | 服务期限 | 项目概算（万元） | 采购人详细地址及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件十三：承建的电力工程项目获得省级及以上奖项

附件十四：安装调试方案等

附件十五：供应商相应资格证明文件

a、带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

b、生产厂家的国家型式试验报告及《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书；

c、具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

d、《联合体协议书》、《投标联合体授权主办方协议书》、《联合体共同投标协议书》、联合体各方签署的《授权委托书》；（如有）

e、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

f、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书复印件；

g、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同及养老保险手册（或社保证明）复印件；

h、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

i、评分办法中涉及的相关说明及资料复印件；

j、文件要求的其他内容和报价人认为适宜的其他资料复印件。

- 包B

附件一：

磋 商 函

(供应商全称)授权_________(全权代表姓名)全权参加贵方组织的                      (项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的磋商供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与甲方、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向甲方、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与甲方进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足采购文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部响应文件：正本  份、副本  份。

5、保证遵守采购文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价响应文件自磋商之日起    日内有效。

9、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件二：第一轮磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 包号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 第一轮报价：大写： 小写： |  |
| 质量目标及承诺： |  |
| 工期：采购文件要求总工期50天内完工，供应商提报总工期： 日历天 |  |
| 项目经理（建造师）： 级别： 注册证号： |  |
| 项目经理承诺:拟派项目经理（建造师）未担任在施建设工程项目，成交后必须到岗，认真履行职责，现场项目经理（建造师）必须与成交项目经理（建造师）一致。 |  |
| 其他承诺：（1）在施工过程中不能以采购人资金不到位为由，拒绝施工或者拖延工期，否则采购人有权解除合同，并要求供应商赔偿由此造成的全部损失。（2）若我单位成交，成交后向设计单位支付设计费用200000.00元（大写：贰拾万元整），此费用为不可竞争费用。 |  |
| 本单位完全认同采购文件的各项条款要求。 |  |
| 标段优选：如若我单位两个包均排名第一，优先选择顺序为： 。 |  |

供应商（公章）：

全权代表（签章）：

日期：

注：其它优惠条件（不接受任何实物优惠）

附件三：已标价工程量清单

1、投标总价封面：封-3

投标总价扉页：扉-3

2、投标总价总说明：表-01

3、建设项目投标报价汇总表：表-02

4、单项工程投标报价汇总表：表-03

5、单位工程投标报价汇总表：表-04

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表：表-05

7、工程量清单综合单价分析表：表-06

8、材料暂估价一览表：表-07

9、工料机汇总表：表-08

10、措施项目清单计价汇总表：表-09

11、单价措施项目清单与计价表：表-10

12、总价措施项目清单与计价表：表-11

13、其他项目清单与计价汇总表：表-12

14、暂列金额明细表：表-13

15、特殊项目暂估价表：表-14

16、计日工表：表-15

17、总承包服务费清单与计价表：表-16

18、规费、税金项目清单与计价表：表-17

1、投标总价封面：封-3

工程

投 标 总 价

投 标 人：

（单 位 盖 章）

年    月    日

投标总价扉页：扉-3

投 标 总 价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间：      年      月     日

2、投标总价总说明：表-01

总  说  明

工程名称：                                              第  页 共  页

表-01

3、建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价（不含税工程造价） | 材料暂估价（除税单价） | 规费 （除税） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表-02

4、单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价（不含税工程造价） | 材料暂估价（除税单价） | 规费 （除税） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。

表-03

5、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：材料暂估价（元） （除税单价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 0101 | 土石方工程 |  |  |
| 0102 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |
| 0103 | 桩基工程 |  |  |
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |
| … |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| S.1 | 脚手架工程 |  |  |
| S.2 | 混凝土模板及支架（撑） |  |  |
| S.3 | 垂直运输 |  |  |
| S.4 | 超高施工增加 |  |  |
| S.5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |
| S.6 | 施工排水、降水 |  |  |
| S.7 | 其它措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额（除税工程造价） |  |  |
| 3.2 | 暂估价（除税单价） |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 采购保管费 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 投标总价合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总。                          表-04

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价（除税单价） | 合价 （除税单价） | 其中： 暂估价（除税单价） |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-05

7、工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) （除税单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计算基础 | 管理费（除税）和利润 |  |

表-06

8、材料暂估价一览表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元）（除税单价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、投标报价时，供应商按招标人在工程量清单中提供的材料暂估单价计入到相应项目综合

单价中，并注明甲方供材、甲控乙供材料、甲方限定品牌材料。

表-07

9、工料机汇总表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人工（建筑（土建）、安装） | 工日 |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.暂估价的材料，在备注栏内标注“暂估价”。

2.除暂估价材料的单价外，本表中各项内容均应根据供应商的自主报价汇总而成。

表-08

10、措施项目清单计价汇总表

工程名称：                                              第1页  共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单价措施项目清单计价 |  |
| 2 | 总价措施项目清单计价 |  |
| 合 计 |  |  |

注：本表为表10和表11的汇总。

表-09

11、单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                              第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以“综合单价”形式计价的措施项目，投标报价编制人按清单提供内容进行计算。综合单价的计算依据与分部分项工程费的规定相同。

表-10

12、总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） | 调整 费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中各项费率，供应商可自主填报，也可参照省发布的《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）中规定的费率填报。

2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

表-11

13、其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（除税工程造价） | 项 |  | 明细详见表—12 |
| 2 | 特殊项目费用 | 项 |  | 明细详见表—13 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表—14 |
| 4 | 采购保管费 | 元 |  |  |
| 5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表—15 |
| 合 计 |  |  |  | — |

表-12

14、暂列金额明细表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元）（除税工程造价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 |  |  |
|  | 其他 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：投标报价文件中该表应同招标人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

表-13

15、特殊项目暂估价表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计算单位 | 计算方法 | 金额（元）（除税工程造价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：投标报价文件中该表应同招标人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

表-14

16、计 日 工 表

工程名称：                                           第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际数量 |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价（元）（除税单价） |  | 合价（元） （除税单价） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费（除税）和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价时，上述各项单价均由供应商自主填报。

表-15

17、总承包服务费清单与计价表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） (除税价） | 服务内容 | 计算基础(除税价） | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价时，表中费率由供应商自主填报。

表-16

18、规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.3 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 | 人工费之和 |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：表中费率应按照国家或省级建设行政主管部门的有关规定计算，不可竞争。

表-17

计价表格使用规定

1、工程量清单与计价宜采用统一格式。

2、投标报价的编制应符合下列规定：

2.1 使用表格：

投标报价使用的表格包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—05、表—06、表—07、表—08、表—09、表—10、表—11、表—12、表—13、表—14、表—15、表—16、表—17。

2.2 封面、扉页应按规定的内容填写、签字、盖章，除乙方自行编制的投标报价外，受委托编制的投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

2.3 总说明应按下列内容填写：

  - 工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

  - 投标报价包括范围：施工图（图纸工号：xxxxx，日期x年x月x日）范围内的xxxxx等所有内容。

  - 编制依据等。

3、供应商应按采购文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。

4、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

附件四：主要材料明细表

主要材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*70 |  | m |  |
|  | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3*95 |  | m |  |
|  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4*35 |  | m |  |
|  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4*70 |  | m |  |
|  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4*150 |  | m |  |
|  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4*240 |  | m |  |
|  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4*240 |  | m |  |
|  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4*185 |  | m |  |
|  | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4*120 |  | m |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 2 | 电缆保护管 | 2*MPP100 |  | m |  |
|  | 电缆保护管 | 4*MPP100 |  | m |  |
|  | 电缆保护管 | 8*MPP100 |  | m |  |
|  | 电缆保护管 | 6*MPP100 |  | m |  |
|  | …… |  |  |  |  |

本项目施工过程中供应商应按此表填写的内容采购材料进场使用，进场材料需经甲方检验同意后方可进场使用。

附件五：主要材料规格及主要技术参数说明

附件六：工程材料的选用：详细列明所选用主要材料的名称、品牌、规格型号、生产厂家、技术性能等

附件七：项目管理机构人员配备情况

①项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

②主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  |  |  |

附件八：与材料有关的生产设备、检测设备

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 技术性能 | 购入时间 | 当前状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                日期：     年     月    日

注：以上表格内容各供应商如实填写，如查有虚假，接受相应处罚。

附件九：备品备件、易损件、专用工具清单一览表（含单价）（格式自拟）

附件十：项目质量保证措施及售后服务承诺

附件十一：技术参数、技术规范偏离表

技术参数、技术规范偏离表

| 序号 | 采购文件条款 |  | 响应文件条款 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

本表可依样扩展

注：1、如无偏离请注明“无”字。如供应商在偏离表中无注明，响应文件与招采购文件不一致或差异，以采购文件为准。

- 报价服务的技术参数要实质上相当于或优于采购服务清单中的参考技术参数，否则视为不响应采购文件的实质性要求。

附件十二： 质保及维修人员配备及明细表

| 姓名 | 电话 | 住址 | 职称 | 职务 | 专业 | 工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十三：供应商2017年至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩

| 项目名称 | 采购单位 | 服务期限 | 项目概算（万元） | 采购人详细地址及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表不够可自行扩展；

2、以上业绩需提供合同复印件（加盖公章）附后。

附件十四：承建的电力工程项目获得省级及以上奖项

附件十五：供应商相应资格证明文件；

a、带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

b、具有《电力工程施工总承包资质证书》（二级及以上）或《输（送）变电工程专业承包资质证书》（二级及以上）及《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

c、具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件；

d、拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）（或由公证机关或发证机关出具的证明）复印件，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

e、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书复印件；

f、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

g、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书复印件；

h、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同及养老保险手册（或社保证明）复印件；

i、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

j、评分办法中涉及的相关说明及资料复印件；

k、文件要求的其他内容和供应商认为适宜的其他资料复印件。

附件十六：施工组织设计

a、整体施工方案：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分

b、施工进度计划和各阶段进度的保证措施

c、安全文明施工和环境保护措施

d、项目管理班子的人员岗位职责、分工

e、劳动力、机械设备和材料投入计划

f、工程质量通病的防治措施

g、雨季施工等特殊情况的施工措施

h、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案

i、安装调试方案

附件十七：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年   月   日

经营期限：

姓    名：（签字）        性别：        年龄：职务：

系          （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商：    （盖章）

日  期：      年     月     日

附件十八：法人代表授权委托书

山东理工大学:

______________(供应商全称)法定代表人______授权_______(被授权代表人姓名)为全权代表，参加贵处组织的___________ 项目___________（项目编号）磋商活动。代理人在磋商、评审、合同协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

粘贴全权代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

被授权代表人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附件十九：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

至：山东理工大学

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠。如有虚假如或隐瞒，自愿接受报价被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称（公章）：

全权代表（签名）：

日    期：    年   月   日

附件二十：

（1）联合体协议书

（XX公司名称）、（XX公司名称）……  自愿组成联合体，参加项目报价。现就有关事宜订立协议如下：

1．    （甲公司名称） 为联合体主办人，（乙公司名称） 为联合体成员；

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由主办人负责与采购人联系。

（2）报价工作由联合体主办人负责，由双方组成的报价小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理报价事宜，联合体主办人在响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如成交，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体主办人和成员共同与采购人签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括测量设计服务费价款支付）均由联合体主办人负责；

c、主办方（XX公司名称）……  承担本项目的工作；联合体成员（XX公司名称）……承担本项目的工作；

（5）报价工作和联合体在成交后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量自行分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如成交后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交采购人。

4．本协议书一式四份，随响应文件装订一份（装订在响应文件正本中），磋商资格审查一份，联合体成员各一份；

甲公司名称：（全称） （盖章）          乙公司名称：（全称）  （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人： （签字或盖章）

年    月    日                         年   月    日

（2）报价联合体授权主办方协议书

（联合体各方名称）， 组成联合体，参加采购编号为的项目共同报价，现授权（联合体主办方名称）为本报价联合体主办方，联合体主办方负责项目的一切组织、协调工作，并授权报价代理人以联合体的名义参加项目的报价，代理人在报价、磋商、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次采购有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

被授权方（全称）：     （公章）        授 权 方（全称）：（公章）

电    话：                             电    话：

地    址：                             地    址：

年    月    日

注：本协议书需完全注明联合体其它方组成成员。

（3）联合体共同报价协议书

报价项目名称：

致：（采购人、采购代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的报价，若成交，联合体各成员向采购人承担连带责任。我方授权委托本协议主办方，代表所有联合体成员参加报价、提交响应文件，以及与采购人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

联合体主办方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

联合体其他成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日

（4）联合体各方签署的《授权委托书》

山东理工大学：

联合体牵头人______________(供应商全称)法定代表人______与联合体成员______________(供应商全称)法定代表人______共同授权_______(被授权代表人姓名)为全权代表，参加贵处组织的___________ 项目___________（项目编号）磋商活动。代理人在磋商、评审、合同协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

粘贴全权代表人身份证复印件

联合体主办方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体其他成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

附：

被授权代表人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：