竞  争  性  磋  商

采 购 文 件

项目编号：SDGP370000202002001059

项目名称：山东理工大学6号7号教学楼、23号24号学生公寓配电及校园智慧配用电示范项目

采 购 人：山东理工大学

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

日    期：2020年4月20日

目   录

敬   告	2

第一部分  磋商邀请	5

第二部分  磋商须知	8

第三部分  采购项目内容及要求	22

第四部分  合同文本	22

第五部分  附件—响应文件格式	22

## 敬   告

一、资格审查时须查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（www.creditsd.gov.cn）渠道。

（2）信用记录截止时点：资格审查前三年内。

（3）信用信息查询记录将与本次采购活动的采购文件一并进行保存。

（4）信用记录不合格将视为资格审查不通过。

二、请各供应商准备以下资料原件及复印件各一套参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案，法定代表人授权委托书、3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件备案。

资格审查内容：

（1）带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件原件及复印件；

（2）本项目供应商须为生产厂家，需提供的国家权威部门出具的国家型式试验报告，具有《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（3）具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图；

只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

（5）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；

（6）如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证原件及复印件；

如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同、养老保险手册（或社保证明）原件及复印件；

（7）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料原件及复印件：

供应商财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料是指：①财务状况报告证明材料是指：提供企业2018年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明，中小企业可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的报价担保函；②缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳增值税和企业所得税的凭据；③缴纳社会保障资金的证明材料主要是指参加政府采购活动近六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）本项目接受联合体报价，若联合体报价需提供联合体各方资格审查相关资料、同时提供《联合体协议书》、《投标联合体授权主办方协议书》、《联合体共同投标协议书》、联合体各方签署的《授权委托书》原件。

注：联合体报价的，资格审查内容中涉及到的资格审查资料联合体各方皆需提供。

注：①未按上述要求提供原件或提供原件不全者，则资格审查不合格，取消其报价资格。②若因年检等原因造成证件不全时，须持受理机关出具的证明材料，其资格视为有效；供应商应在递交响应件时将以上原件（或有效证明原件）及复印件一次性提交（不接受二次补交）到审查现场，缺少其中任何一项，视为资格审查不通过，其响应文件将按无效报价处理。

- 资格审查时间：本项目资格审查方式为资格后审。磋商会议现场唱标完毕后，评审会议开始前，采购人按有关规定对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商将取消报价资格，不得参加项目评审。

四、资格审查地点：山东瀚广建设项目管理有限公司三楼评标室

五、报价表上必须加盖供应商公章和全权代表签章。

注：1）本磋商文件中“全权代表”是指法定代表人或持有法定代表人授权委托书的被授权代表人。

- 本磋商文件中“签章”是指签字或盖章。

六、响应文件正本与副本均应采用A4纸打印后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹。

七、踏勘现场

（1）供应商自行踏勘现场，供应商踏勘现场发生的费用自理。

联系人：马工  0533-2782133

地址：校医院东侧

（2）供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

（3）采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

（4）供应商应充分了解项目位置、情况、道路等有关条件及任何其他足以影响报价的情况。由于踏勘现场不仔细，考虑问题不周到等问题而出现任何后果由成交供应商自行承担。

## 第一部分  磋商邀请

山东瀚广建设项目管理有限公司受山东理工大学委托，现对山东理工大学6号7号教学楼、23号24号学生公寓配电及校园智慧配用电示范项目组织竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来洽谈。

一、采 购 人：山东理工大学

地    址：山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学)

联系方式：0533-2780027(山东理工大学)

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地    址：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼

联系方式：0533-3579588

二、采购项目名称：山东理工大学6号7号教学楼、23号24号学生公寓配电及校园智慧配用电示范项目

采购项目编号（采购计划编号）：SDGP370000202002001059

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 最高限价（人民币：元） | 采购预算（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 6号7号教学楼、23号24号学生公寓配电及校园智慧配用电示范项目 | 详见工程量清单 | （1）具有加载统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件； （2）本项目供应商须为生产厂家，具有国家权威部门出具的国家型式试验报告，具有《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书（或由公证机关或发证机关出具的证明）有效证件； （3）具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》有效证件； （4）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （5）为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东网站（www.creditsd.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； （6）本项目接受联合体报价，牵头人为设备生产厂家。 | 8286614.25 | 8287000.00 |

三、获取磋商文件

1、时间：2020年4月21日8时30分至2020年4月26日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司（淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼326室）

3、方式：（1）凡有意参加本次采购活动的各供应商需在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）进行注册并报名后到代理机构进行现场确认并领取采购文件。（2）供应商领取磋商文件时须提供《营业执照》副本、《资质证书》副本、法定代表人身份证或委托代理人身份证原件及复印件，以上资料复印件均须加盖公章。

注：疫情防控期间，报名供应商可将报名资料发至代理机构邮箱：shandonghanguang@163.com，并致电代理机构报名电话：0533-3581959、3585088进行报名并领取采购文件。

4、售价：0元/份。

四、公告期限：2020年4月21日至2020年4月23日

五、递交响应文件时间及地点

1、时间：2020年5月7日9时00分至2020年5月7日9时30分（北京时间）

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司三楼开标室（淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼）。

六、磋商时间及地点

1、时间：2020年5月7日9时30分（北京时间）

2、地点：山东瀚广建设项目管理有限公司三楼开标室（淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼）。

七、采购项目联系方式

联系人：山东瀚广建设项目管理有限公司        联系方式：0533-3579588

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见采购文件第三部分。

九、采购项目需要落实的政府采购政策
      落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的鼓励优惠政策。

十、为切实做好抗击新型肺炎疫情的有关工作，特作出如下要求：

（1）本项目各供应商委派授权委托人仅限1人参加磋商会议。

（2）请各供应商人员提前30分钟到达磋商现场，积极配合工作人员进行现场体温检测并进行健康信息登记。

（3）请各供应商依次进行签到，人与人之间要保持1.5米以上安全距离，减少不必要的接触。自行携带签字笔，避免现场交叉使用。

（4）进入磋商活动现场的人员应无感冒、发烧、咳嗽等症状，并按疫情防护要求做好有效防护措施，自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。

（5）出现感冒发烧症状、未按疫情防护要求佩戴口罩者一律不得进入磋商活动现场。

（6）请各供应商综合考虑疫情期间交通通行情况，合理做好出行规划。

（7）为了做好供应商人员的疫情防控工作，参加本项目磋商活动的供应商应提供企业所在地防疫防控部门出具的供应商符合疫情防控要求等证明或按填写《参加现场招标活动投标企业（供应商）有关情况申报表》（见附件）进行承诺，签到时交至招标代理机构，否则不得参加本项目的磋商活动。同时，如有不实，承担相应责任。

因上述等原因造成供应商无法按时参加磋商活动而带来的所有损失由供应商自行承担。

## 第二部分  磋商须知

1．适用范围

1．1本磋商文件仅适用于本次采购所叙述的山东理工大学6号7号教学楼、23号24号学生公寓配电及校园智慧配用电示范项目。

2．定义

2．1“采购人”系指采购本项目并与成交供应商签订合同的山东理工大学。

2．2“采购代理机构”系指组织本次采购活动的山东瀚广建设项目管理有限公司。

2．3“供应商” 系指无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的供应商。

2．4“成交供应商”系指参加本项目磋商采购、被确定成交并与采购人签订合同的单位。

3．合格供应商的范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3．4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．6完全满足磋商文件的实质性要求；

3．7具备法律、行政法规规定的其他条件；

3．8凡具备采购文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．磋商代表

4．1磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5．磋商费用

5．1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

5．2采购代理机构按照成交金额的一定比例向成交供应商收取代理服务费，代理服务费含采购代理服务费及造价咨询费（工程量清单、采购控制价编制）。计费标准为：采购代理服务费按原国家计委计价格〔2002〕1980号文和发改办价格〔2003〕857号文规定下浮40%计取，由成交供应商支付。

本次采购项目的工程量清单及采购控制价编制费按照山东省建设厅《关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发〔2007〕205号）文件规定的标准下浮40%计取；工程量清单及采购控制价编制费均由成交供应商支付。

代理服务费用汇款方式：

开户名:山东瀚广建设项目管理有限公司
账号:37001636141050154547
开户行:建设银行淄博张店支行

6．踏勘现场

6.1 供应商自行踏勘现场。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

7．响应文件

7.1响应文件的组成

（1）磋商函；

（2）磋商报价表；

（3）设备报价明细表、柜体及元器件综合单价分析表、已标价工程量清单（格式见附件）；

（4）拟报本项目设备的主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明；

（5）拟报本项目设备的合格证书、试验报告及相关检验检测报告等；

（6）项目管理机构人员配备情况（格式见附件）；

①项目管理机构组成表

②主要人员简历表

（7）与材料或设备有关的生产设备、检测设备（格式见附件）；

（8）备品备件、易损件、专用工具清单一览表（含单价）（格式自拟）

（9）技术参数、技术规范偏离表（格式见附件）；

（10）项目质量保证措施及售后服务承诺；

（11）质保及维修人员配备及明细表；

（12）供应商2017年至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩；

（13)承建的电力工程项目获得省级及以上奖项；

（14)安装调试方案等；

（15)供应商相应资格证明文件

a、带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

b、生产厂家的国家型式试验报告及《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书；

c、企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》复印件；

d、《联合体协议书》、《投标联合体授权主办方协议书》、《联合体共同投标协议书》、联合体各方签署的《授权委托书》；（如有）

e、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

f、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书复印件；

g、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同及养老保险手册（或社保证明）复印件；

h、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

i、评分办法中涉及的相关说明及资料复印件；

j、文件要求的其他内容和报价人认为适宜的其他资料复印件。

7. 2响应文件编制要求

(1)响应文件按7.1顺序组成，装订成册。

(2)响应文件一式六份，其中正本一份，副本五份，另提供电子版文件一份（word版，U盘）。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有响应文件全权代表印章。

(3)响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订且分包胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。纸质版及电子版响应文件分别密封，外封套应写明：供应商的全称、地址、邮编、项目编号、项目名称，并在骑缝上加盖公章。

(4)响应文件中报价表必须加盖供应商公章和全权代表签字或盖章。

(5)供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8．磋商报价

8.1本项目所有报价均以人民币报价。

8.2本次磋商采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价或第二轮报价超过采购预算或最高限价的视为无效报价。

8.3各供应商按照采购文件的要求及采购文件提供的报价表进行报价。

报价以工程量清单报价，本项目设最高限价，供应商的报价不得超过采购预算或最高限价，否则其报价将被否决。

本项目综合单价应包括完成一个计量单位的分部分项工程清单项目和单价措施清单项目所需的设计费、人工费、材料费、出厂价、设备费、运杂费、装卸费、安装费、检测费、配合调试费、工程设备费、施工机具使用费、措施项目费和企业管理费、利润、售后服务以及除不可抗力外其它因素的所有风险等各项费用。在合同实施期间，不因市场变化因素而变动。结算时，以成交供应商报价时所报综合单价为结算单价，成交综合单价不允许调整。

总报价是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括完成该工程项目的成本、措施项目费、其他项目费、利润、规费、税金等按规定所应计取的一切费用。

本采购文件提供的工程量清单所列工程量为采购人估算的工程量，仅作为各供应商报价的依据。实际工程量如有增减，可按实调整，但综合单价不得调整（合同约定的除外）。

清单漏项、增加的工程量清单等项目：

合同中已有适用于变更项目综合单价的，按合同已有的综合单价变更合同价款；

2）合同中只有类似于变更项目综合单价的，参照合同中类似项目综合单价组价原则变更合同价款；

3) 合同中没有适用或类似于变更项目综合单价的：

执行2016年《山东省安装工程消耗量定额》、2019年《山东省安装工程价目表》及配套的费用项目组成及计算规则，省市建设行政主管部门颁发的相关计价依据、规定；人工工资单价、材料价格执行承包人报价文件中的相应价格，承包人报价文件中缺项的材料价格，执行施工期《淄博工程造价指南》中的相应材料价格，《淄博工程造价指南》中没有的，由发包人、承包人、监理方等部门共同考察确认价格；机械台班价格执行上述价目表中的有关机械台班价格。

注：执行上述标准后结算值按承包人报价浮动率进行下浮，承包人报价浮动率L=（1—成交价/采购控制价）×100%。（发包人供材、根据承包人报价文件中相应价格计算的材料费及人工费、共同认定的材料价格不参与下浮）

特别提醒供应商注意：任何情况下，供应商在报价时不得擅自修改（包括任何形式的增加、删除或修改）采购人提供的分部分项工程量清单（包括子目列项、项目编码和各子项的工程量），供应商应直接按照采购人提供的工程量报价，并忽略采购人提供的工程量可能存在的差异；在任何情况下，供应商都不得通过调整工程子目综合单价的方式来调整因工程量的差异而导致的价格差异（即不得采取不平衡报价方式报价）。否则视为无效报价。

8.4供应商要根据踏勘施工现场，依据市场价格、自身技术装备、管理水平及资金条件情况、利润、税金等自主报价，由此进行的测算和报价责任自负。供应商应先到工地踏勘以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上下水、排污、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响报价的情况。任何因成交人忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交人按一定比例对采购人进行赔偿。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

8.5本项目不接受任何有选择的报价，对每一种规格只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

8.6最低报价不能作为成交的保证。

9．评审工作程序

（1）供应商全权代表向磋商小组递交响应文件；

（2）公开第一轮报价；

（3）按照签到顺序决定供应商磋商次序；

（4）磋商小组审阅响应文件：

磋商小组依据采购文件的规定对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应。未对采购文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

（5）磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与供应商按照签到顺序决定的磋商次序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

①在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

②对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

③供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签字或盖章。

（6）各供应商进行最后报价：

①磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二轮报价（最后报价），提交最后报价的供应商不得少于3家。

②参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签字或盖章。

（7）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（8）确定成交供应商。

（9）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、方案编制、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。

10．磋商内容

10.1采购项目的报价、技术部分、其他条件等内容。

11.评审原则与评审方法

11.1评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商，并编写评审报告。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11．2评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，确定成交供应商。

一、政策功能：

支持小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的鼓励优惠政策：

(一)小微企业

给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商会议现场，供应商须提供供应商须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件、2018年度资产负债表、利润表复印件（代理商报价的，还须同时提供代理商企业供应商须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件、2018年度资产负债表复印件），复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

（二）监狱企业

给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商现场，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

（三）残疾人福利性单位

给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝第二轮报价×94%。

磋商现场，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见财库〔2017〕141号）原件，否则不给予价格扣除。

注：供应商有前述两款组合情形的，累计给予价格扣除。供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

二、磋商小组会根据报价部分、技术方案、产品质量及安装调试方案、其他条件等方面对供应商进行评分，具体评审办法如下：

供应商的磋商报价不高于采购预算和最高限价的为有效报价，如超过采购预算或最高限价，其报价将被拒绝。

一、磋商报价：最高分20分

以满足采购文件要求的各供应商的有效最低报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算，即：

报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×20%×100。

注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

二、技术方案、产品质量及安装调试方案：最高分45分

（1）对供应商提报的泛在电力物联网智慧供电技术方案的技术路线和先进性、安全性、可靠性等方面进行分析比较打分，5-10分；

（2）对供应商提报的产品配置标准、详细技术参数、产品技术性能、功能、技术先进、性能可靠、节能高效、品牌信誉度等方面进行分析比较打分，4-8分；

（3）对供应商提报设备的稳定性、安全可靠性、易操作性、可扩展性、环保性、运行成本高低、便于统一管理等进行分析比较打分，3-6分；

（4）根据供应商提报设备的品牌、市场知名度、信誉度等进行分析比较后打分，2-5分；

（5）根据供应商磋商现场所提供样品质量、是否符合采购文件技术要求等方面进行分析比较打分（磋商现场不提供样品高清图片及承诺书的此项不得分），0-3分；

（6）生产设备设施及生产能力情况；酌情得1.5-3分；

（7）供货及计划：

①供货计划有完成供货的时间保证，有按期交货、验收完毕的保证措施2-4分；

②原材料及成品的备存情况1-2分；

（8）根据供应商提报安装调试方案进行分析比较后打分，2-4分。

三、其他条件：最高分35分

（1）供应商自2017年1月1日（近三年）以来承担过单项合同金额400万元及以上的泛在电力物联网智慧供电建设项目的，每个得5分，最多得10分。

【磋商现场需提供中标（或成交）通知书原件、中标（或成交）公示截图、双方盖章的施工合同原件、竣工验收证明（或工程交工验收证书）原件为准，时间以工程（交）竣工验收日期为准，缺一不可，否则不得分，合同内容须体现泛在电力物联网智慧供电具体描述。】

（2）2017年1月1日至今，单项合同额700万元及以上的变配电设备采购项目或1500万元及以上电力工程总包项目业绩。每个项目得1分，最多得3分；

【磋商现场需提供中标（或成交）通知书、中标（或成交）公示截图、双方盖章的合同原件、竣工验收证明（或工程交工验收证书或甲方收货单）原件，缺一不可，否则不予加分，日期以签订合同日期为准】

（3）承建的电力工程项目获得省级及以上优质工程奖，每项得2分，最多得4分；

【磋商现场提供证书或文件原件，获奖时间以证书或文件签发日期为准，否则不得分，国家级为2015年1月1日至今，省和部级为2017年1月1日至今，同一工程只计最高奖项。】

（4）供应商自2015年 1 月 1 日（近五年）获得过电力行业相关国家发明专利的证书的，每有一个得1分，最多得3分。

【磋商现场需提供获奖文件或证书原件，时间以获奖文件或证书颁发日期为准，复印件无效，否则不得分。】

（5）具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，每有一个得1分，最多得3分；（磋商现场需提供有效的认证证书原件，否则不得分。）

（6）维护方案：有例行保养、定期保养方案，能确保长时间正常运行，酌情得2-4分；

（7）厂家生产规模、合同履约能力、经营状况、对采购文件的响应程度，酌情得2-4分；

（8）售后服务，4分

①在质量保修期内，有较好的售后服务承诺及措施0.5-1分；

②在采购文件规定的保修期（2年）之外，保修期每延长一年得1分，本项最多得3分。

以上内容，优惠政策与价格部分直接计算得分，其他部分由磋商小组在充分评议的基础上自行打分，计算出的平均得分为各供应商的评议得分；优惠政策、评议得分与价格分相加得到各供应商的汇总得分（得分四舍五入保留2位小数）。按汇总分值由高到低进行排序，取得分最高者为成交供应商。若出现两家或两家以上的供应商得分均为最高分的情况，取报价低者为成交供应商，若价格也相同，由磋商小组投票决定成交供应商。

12．磋商小组

采购人、采购代理机构根据磋商项目内容依法组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评审。磋商小组按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。磋商小组专家应当从山东省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

13．磋商评审纪律

13.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

13.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

13.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

14．否决报价与无效磋商

14.1供应商有下列情形之一的，磋商小组应当否决其报价：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）响应文件未按采购文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

（3）拒绝报价、报价不确定、超过采购预算金额或最高限价、有多个磋商报价；

（4）法定代表人或其授权代表未按时参加磋商会议或参加磋商会议未提供有效证明；

（5）相关资格资质证明文件原件、复印件未按采购文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（6）不符合采购文件中规定资格条件；

（7）超出经营范围报价；

（8）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（9）报价有限期不满足采购文件要求；

（10）无供应商法定代表人或其授权代表签字；

（11）磋商联合体未提交联合体协议书；

（12）响应文件未完全满足采购文件中带有“★”号的条款或指标，或超过采购文件规定的允许出现偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（13）应提供而未提供带标注的政府强制采购节能、环保产品；

（14）未按照采购文件要求而提供进口产品；

（15）对采购文件要求的技术参数整体复制粘贴经磋商小组认定与所报产品不符；

（16）磋商小组认定报价方案技术含量低、不符合采购文件要求；

（17）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（18）响应文件提供虚假材料；

（19）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通报价情形；

（20）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（21）采购文件规定的其他报价无效情形；

（22）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理，供应商法定代表人或其授权代表拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。

14.2供应商有下列情况之一，其磋商视为无效磋商：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假磋商材料；

（2）供应商在有效期内撤回磋商；

（3）在整个磋商过程中，供应商有企图影响磋商结果的任何活动；

（4）供应商串通磋商；

（5）一个包提供多个方案和报价；

（6）供应商向采购代理机构提供不正当利益；

（7）成交供应商不按规定要求签订合同；

（8）法律、法规规定的其他情况。

15．对响应文件的修正

15．1磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）磋商时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准。

（2）响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

16. 成交公告

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、服务要求以及磋商小组成员。

17．成交通知

17．1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可用传真的形式，但需要随以书面确认。

17．2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出未成交通知。采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

17．3成交通知书是合同的一个组成部分。

18．合同授予

18．1 采购文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，与合同具有相同的法律效力。

18．2 按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

19．本项目磋商有效期为 60 个日历天。

20．签订合同

20．1成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按违约处理，成交供应商需赔偿本次及再次采购所发生的费用。

20．2采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

21．质疑

21．1供应商有权就磋商事宜提出质疑。

21．2供应商提出质疑的，应当严格按照本采购文件的规定。

供应商已经参与磋商，并于磋商后对采购文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

21．3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自已的权益受到损害的，可以在应知其权益受到损害之日起7个工作日内（以公布评审结果的日期为准），以书面形式提出质疑。其中针对采购文件质疑的应知其权益受到损害之日是指供应商收到采购文件之日。

21．4质疑应当以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

采购代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

地址：淄博高新区中润大道以北、西五路以西九宏大厦三楼

联系人：刘薇

联系方式：0533-3579588

电子邮箱：shandonghanguang@163.com

邮编：255000
21．5质疑人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是参与被质疑采购项目供应商；

（2）质疑书的内容和形式符合本办法的规定，有效线索和相关证据齐全；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）有关法律、行政法规、财政部规章规定的其他条件。

21．6质疑书应当以《质疑函》的形式出现，并包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函上应加盖公章，签署法定代表人或供应商授权代表（须提供法定代表人授权书）的全名或加盖其签名章。

不符合上述要求的，采购人或采购代理机构将不予受理。质疑书未附上相关证明材料的，将视为无有效证据支持而被予以驳回，并不得以此为理由要求延长质疑有效期。

21．7有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料没有以《质疑函》命名的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或加盖其签名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖专用章，没有加盖单位公章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

21．8采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
    21．9质疑人有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

21．10供应商进行虚假和恶意质疑的，采购人或采购代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

21．11质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

## 第三部分  采购项目内容及要求

本次采购共1个包，供应商必须按采购文件要求对全部内容做出报价响应，否则按照无效报价文件处理。

- 一、项目概况

1、招标范围：本项目为山东理工大学6号、7号实验教学综合楼及西校23号24号学生公寓配套工程，以6号、7号教学楼新建3#开闭所为智慧配电系统主站，构建西校区所有中压开闭所及其配电线路、低压配电室及其配用电线路、光伏系统及储能、电动汽车充电桩实时监控与可视化管理系统。同时实现设备即插即用、低压台区拓扑识别、环境调节、一键顺控等高级功能。

2、工期：

合同生效后，40天内完成图纸、设备清单及工程量清单范围内的所有设备的组装及设备安装调试，并经验收合格。

3、工程质量：合格，达到国家及供电部门的验收标准。

4、质保要求：质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年，设备等产品质保期最低两年，厂家规定或供应商自行承诺高于两年的按照相应规定执行。

5、承包方式：包工包料。采购人对主要材料进行监督检查，并有处分权。

- 二、具体技术要求

- （一）设备及工程量清单

| 高压柜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 进线柜 | KYN28-12 | 面 | 2 | 含保护装置，电动操作机构、电动底盘车、进线柜和联络开关柜配备快速切换装置（高可靠性运行模式与正常运行模式由主令开关实现切换，并在后台系统实时显示），联络开关柜（含运维监测传感器） |
| 2 | 计量柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |
| 3 | 联络开关柜 | KYN28-12 | 面 | 1 |  |
| 4 | 联络隔离柜 | KYN28-12 | 面 | 1 |  |
| 5 | 线路出线柜 | KYN28-12 | 面 | 8 |  |
| 6 | 变压器出线柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |  |
| 7 | PT柜 | KYN28-12 | 面 | 2 |  |
|  | 总计 |  |  | 20 |  |
| 低压柜 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 进线柜 | GGD | 面 | 4 | 含设备运行状态监测装置，三相不平衡治理柜（含三相负荷平衡调节装置） |
| 2 | 三相不平衡治理柜 | GGD | 面 | 4 |  |
| 3 | 电容柜 | GGD | 面 | 8 |  |
| 4 | 联络柜 | GGD | 面 | 2 |  |
| 5 | 出线柜 | GGD | 面 | 8 |  |
|  | 总计 |  |  | 26 |  |
| 直流电源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直流充电柜 |  | 面 | 1 | 含逆变电源 |
| 2 | 电池柜 |  | 面 | 1 | 100Ah |
| 二次设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 分布式DTU |  | 套 | 1 | 含15台前置单元，1面公共管理单元柜。 |
| 2 | 高压开关一键顺控系统 |  | 套 | 1 | 智慧配用电系统主站应用软件。 |
| 3 | 智能网关 |  | 套 | 14 | 含本项目中涉及到的相应功能APP。 |
| 4 | 配电变压器经济运行装置 |  | 套 | 1 | 独立组屏1面，每组控制两台变压器，共2组。 |
| 5 | 配电变压器感知终端 |  | 套 | 35 | 包含温度传感器。 |
| 6 | 低压线路检测终端 |  | 套 | 990 | 含三相电流传感器、漏电流传感器。 |
| 7 | 三相负荷平衡调节装置 |  | 套 | 1 | 低压柜内实现 |
| 8 | 当地功能 |  | 套 | 1 | 独立组屏含当地主机、显示器、键鼠等以及光、电通信设备。 |
| 9 | 通信机柜 |  | 套 | 1 | 与公共管理单元并柜，含光电通信设备及配线。 |
| 10 | ## 智慧配用电系统主站 |  | 套 | 1 | 含服务器（含机柜）、KVM、交换机、光端机、液晶显示屏、隔离装置等。 |
| 汇总表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压柜 | KYN28-12 | 面 | 20 |  |
| 2 | 低压柜 | GGD | 面 | 26 |  |
| 3 | 变压器 | S13-1250 | 台 | 4 |  |
| 4 | 一体化电源 | 100Ah | 套 | 1 |  |
| 5 | 二次设备 |  | 套 | 10 |  |

工程量清单详见附件。

- （二）技术要求

# （1）总则

## 1概述

1.1本技术要求适用于山东理工大学6号7号教学楼、23号24号学生公寓配电以及西校区所有中压开闭所及其配电线路、低压配电室及其配用电线路、光伏系统及储能、电动汽车充电桩实时监控与可视化管理系统。包含项目所有设备本体、电气元件、母线及其辅助设备的功能设计、技术参数、选材、结构、性能、制造、安装、试验供货和现场技术服务等技术方面的最基本技术要求。有关设备的包装、标志、运输和保管的要求如与商务文件有矛盾时，以商务文件为准。

1.2本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商供货设备的设计、制造、安装和验收必须符合国家相关标准规范，并提供符合本技术协议和国家标准及电力行业标准的优质产品，以保证设备及电网的可靠运行。

## 2一般规定

2.1供应商须仔细阅读本技术规范阐述的全部条款。供应商提供的服务及软硬件货物应符合技术规范所规定的要求。

2.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合相关标准和本技术规范的服务及产品。本技术规范所使用的标准如与供应商所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

2.3如果供应商没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则意味着供应商提供的服务及设备完全符合本技术规范的要求。

2.4本技术规范将作为合同的附件。本技术规范未尽事宜，由合同签约时协商确定。

## 3标准和规范

GB 156           《标准电压》

GB 1984          《交流高压断路器》

GB 11022-1999    《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

NB/T 42044-2014  《3.6kV～40.5kV智能交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 4942.2        《外壳防护等级的分类》

GB 1985         《交流高压隔离开关和接地开关》

GB 1208         《电流互感器》

GB 1207         《电压互感器》

GB 3906-2006    《3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备标准》

GB 4109         《高压套管技术条件》

GB 11032        《交流无间隙金属氧化锌避雷器》

GB 7354         《局部放电测量》

GB763-90        《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB5273-85       《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB/T11022-1999  《交流高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》

GB/T 13540-1992 《高压开关设备抗地震性能试验》

GB/T-5582-93    《高压电力设备外绝缘污秽等级》

DL/T593-2006    《高压开关设备的共用订货技术导则》

DL/T404         《户内交流高压断路器订货技术条件》

DL/T486         《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

DL/T615-1997 	《交流高压断路器参数选用导则》

DL/T 621-1997	《交流电气装置的接地》

DL/T728-2000 	《气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则》

DL/T5352-2006   《高压配电装置设计技术规程》

GB191           《包装储运标志》

DL/T5222-2005   《导体和电器选择设计技术规定》

GB/T50063-2008  《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

IEC 60060       《高压试验技术》

IEC129			《交流隔离开关和接地开关》

IEC185			《电流互感器》

IEC186			《电压互感器》

IEC99-4			《交流无间隙金属氧化物避雷器》

IEC60		    《高压试验技术》

IEC60664-1		《绝缘配合》

IEC60694		《高压开关设备通用技术条件》

IEC6056         《交流高压断路器》

IEC60298        《交流金属封闭封闭开关设备》

IEC60270	    《局部放电测量》

《配电台区信息采集终端融合技术规范》

## 4供货人必须提交的书面材料

4.1提交供货清单。

4.2技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

4.3供货产品的技术参数和特点。

4.4与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

4.5提供联合供货厂家的相关信息，包括资质、业绩等等。投标厂家需要取得国网一纸认证，并取得高压柜全电流等级试验报告。

# （2）一次设备

## 1高压开关柜技术指标

1.1  高压柜结构要求

供应商所提供的产品为KYN28型开关柜，开关柜的进出线采用柜后电缆下接线方式。供应商负责提供现场安装施工方案及配件，并配合设计与施工。

1.1.1柜体结构

开关柜的柜架应采用敷铝锌钢板，并采用复合折弯工艺弯制后用螺栓组装而成,面板采用冷轧钢板静电喷涂（喷塑、双折边工艺），其板材厚度要求≥ 2.0mm；所有部件的强度应能承受运输、安装及运行短路时所引起的作用力而不致损坏。

开关柜柜体宽度为800*1510*2300 mm；柜体由手车（断路器）室、母线室、电缆室、二次仪表室四个独立隔室组装而成，每个隔室间用金属板隔离。

柜体应有足够的刚度，避免手车（断路器）的自重造成的框架变形，保证手车（断路器）的触指、触臂的良好接触。

柜体中门（断路器室门）上须设置便于操作的紧急机械分闸装置；并应装设防爆观察窗，可以观察断路器分合状态和储能情况。

手车（断路器）室、电缆室、二次仪表室应单独设门；进线柜、母联柜、隔离柜及PT柜的电缆室采用盖板结构。

柜体上所有能够开启的柜门要求采用铜编织带接地。

开关柜为自然通风（常规情况下）金属铠装中置式抽出开关柜，它们由一个公共的母线系统组成单排形式。

柜体的顶部、断路器室、母线室和电缆室应分别设有压力释放通道，能有效防止燃弧引起的灼热气流对操作人员的伤害，泄压方向为柜后上方；压力释放通道正常情况下关闭，在事故情况下压力释放通道打开自动释放内部压力，同时将内部故障限制在故障所发生的隔室内。

相邻的10kV开关柜拼接在一起时，由各自侧板相互隔开，侧板之间形成4mm空气缓冲层，减缓电弧故障的影响；母线室之间的隔板并能确保电弧故障不会蔓延至相邻的开关柜；同时供应商应提供开关柜抗内部燃弧试验报告，要求具备AFLR等级和配套电动底盘车检测报告。

开关柜需要抗凝露，并取得型式试验报告；开关柜抗震性能高，并取得型式试验报告。

开关柜及其内部元器件均应为经权威机构检验合格并经过运行实践考验、性能优良、技术先进的成熟产品,高压元器件必须有型式试验报告，低压元器件必须具有3C认证，不允许使用试制品或不成熟的产品；柜内元件应具有良好的互换性。

1.1.2母线

母线室的隔板应采用不锈钢材料（2.5mm），母线室通过隔板和环氧绝缘件套筒，完全隔离各个开关柜。

主母线选用矩形母线，材质必须选用圆角优质镀锡一级电解铜母线，铜母线的纯度不低于99.9%,

主母线的截面积主母线选用（80mm×10mm）；接地母线用不小于40×6mm2截面的铜母排，主母线截面温升应满足1.1倍额定电流下的温升要求。

主母线和分支母线按长期允许载流量选择，且能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力。进线柜的分支母线与主母线同截面设置。

母线搭接处须作压花处理，母线应有消除尖端放电的措施。

所有母线及母线支架应能承受冲击短路电流产生的机械力。

柜内的接地母线截面应能承受最大的接地故障电流（至少31.5kA），并应有足够的可连接点，应满足用于安装屏蔽电缆、铠装电缆、互感器接地和用户接地电缆的要求。

主母线和分支母线应全部镀锡，全长包裹聚酯薄膜﹙热缩套管﹚加强绝缘措施绝缘水平应达到B级，耐温应在130℃以上，螺栓固定；母线裸露带电体部分有相应的绝缘措施。母线连接处设有专用的绝缘罩，绝缘物的额定电压为25kV。

柜内母线穿过的任何部位必须确保断开涡流磁路。

1.1.3电缆室

电缆室门上应装设防爆观察窗，可以观察接地刀分合状态和电缆头情况；门上应有正确反映接地开关状态的措施。

柜内提供固定电缆用支架，以避免电缆接线端子受力。

电缆室底部应带密封板,电缆进线孔应有密封措施。

电缆室门内应设置在门板上控制的照明设施，在开关柜正常运行时可以安全更换照明灯具。

电缆头接线端子与柜底距离应≥700mm。

电缆室内一般每相应能连接2根电缆，特殊情况下，供应商应考虑和电缆数量对应的接线端子和足够的安装空间。

电缆室内加热板，当环境湿度高于设定湿度时，自动启动加热器，降低湿度，当湿度低于设定湿度时，停止加热。

1.1.4二次仪表室

二次仪表室位于柜体上部；保护、测量表计、指示和控制设备应装设在二次仪表室内，其面板应具有足够强度，其厚度不小于2.0mm，以便安装相应元件。

与柜体外部电缆连接的所有低压导线应经可拆卸的端子排连接。

控制电缆均在足够空间的阻燃绝缘线槽(有金属盖板)中敷设或采用塑料带缠绕；室内至面板元件的二次回路导线采取蛇型软管保护。

全部二次部分的控制和保护回路需装设微型断路器。

全部二次部分的控制和保护用导线选用电压不小于450/750 V的铜绞线；控制电缆截面为铜芯≥1.5mm2；每个二次回路接线端子应标注标记、端子号；端子排的标志应正确、完整、清楚、牢固。

端子排采用阻燃防尘型端子；端子排除满足接线要求外,还应留有20%的备用端子；端子排布置最多不能超过三排，应倾斜一定角度布置，方便检查、接线和调试；端子排中交流回路、直流回路、跳闸回路、合闸回路、电流回路、电压回路的端子之间均应有空端子隔离；正负电源之间应采用空端子隔离，跳合闸引出端子应与正电源适当隔离。

硬铜线直接与端子排压接连接，多股软铜线采用接线鼻子与端子排连接，从而保证与导线连接的永久性和可靠性。

设置继电保护装置、电压互感器、电流互感器的二次侧专用接地小母线，小母线应与柜体绝缘；小母线截面不小于100mm2。

二次仪表室内应设照明灯具，由二次仪表室内照明开关控制，安装位置应合理。

1.2电气特性

1.2.1开关柜的电气额定值，即：电压、电流、频率、动稳定电流、热稳定电流等额定值应为在自然通风条件下封闭于10kV开关柜外壳内的设备的额定值，应充分考虑外壳内的所有热源，设备使用时不考虑降容，其中包括断路器、水平及垂直母排等。

1.2.2当电压变化为±10%，频率变化为±1%时，10kV开关柜应能在无损伤的情况下满足额定技术参数连续正常运行。

1.2.3供应商应保证各开关柜组整体的电气特性可耐受规定的短路电流冲击影响。

1.2.4开关柜及柜内主要元件技术参数表

| 序号 | 名 称 |  |  |  |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜共用参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  |  |  |  |  | 手车式 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  | kV | 12 |  |
| 3 | 额定频率 |  |  |  |  | Hz | 50 |  |
| 4 | 额定电流 |  |  |  |  | A | 630/1250 |  |
| 5 | 温升试验 |  |  |  |  |  | 1.1Ir |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  |  |  | 断口 | kV | 48 |  |
|  |  |  |  |  | 对地 |  | 42 |  |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50s) |  |  |  | 断口 | kV | 85 |  |
|  |  |  |  |  | 对地 |  | 75 |  |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  |  |  | kA | 25 |  |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | 63 |  |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 25/4 |  |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 63 |  |
| 12 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  | kV | 2 |  |
| 13 | 局部放电 | 试验电压 |  |  |  | kV | 1.1×12/√3 |  |
|  |  | 单个绝缘件 |  |  |  | pC | ≤3 |  |
|  |  | 电压互感器、 电流互感器 |  |  |  |  | ≤10 |  |
| 14 | 供电电源 | 控制回路 |  |  |  | V | DC 220 |  |
|  |  | 辅助回路 |  |  |  | V | AC 220 |  |
| 15 | 使用寿命 |  |  |  |  | 年 | ≥30 |  |
| 16 | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸(长×宽×高) |  |  |  | mm | 800×1510×2300 |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸(长×宽×高) |  |  |  |  | 供应商提供 |  |
| 17 | 防护等级 | 柜体外壳 |  |  |  |  | IP4X |  |
|  |  | 隔室间 |  |  |  |  | IP2X |  |
| 18 | 爬电距离 | 瓷质材料(对地) |  |  |  | mm | ≥216 |  |
|  |  | 有机材料(对地) |  |  |  |  | ≥240 |  |
| 19 | 相间及相对地净距(空气绝缘) |  |  |  |  | mm | ≥125 |  |
| 20 | 丧失运行连续性类别 |  |  |  |  | — | LSC2 |  |
| 21 | 绝缘套或硫化涂覆 |  |  |  |  | — | 厚度满足相应等级绝缘水平要求，热缩套要求采用优质产品 |  |
| 22 | SMC隔板到导体绝缘套或 硫化涂覆的最小净距 |  |  |  |  | mm | ≥30 |  |
| 23 | SMC隔板厚度 |  |  |  |  | mm | ≥5 |  |
| 24 | 柜壁厚度 |  |  |  |  | mm | ≥2 |  |
| 25 | 断路器布置型式 |  |  |  |  | — | 小车式 |  |
| 26 | 小车推进机构 |  |  |  |  | — | — |  |
| 27 | 冷却方式 |  |  |  |  | — | 自冷 |  |
| 28 | 加热器功率 |  |  |  |  | — | 100W |  |
| 29 | 内部电弧允许持续时间 |  |  |  |  | s | 1 |  |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  | — | 真空 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  | kV | 12 |  |
| 3 | 额定频率 |  |  |  |  | Hz | 50 |  |
| 4 | 额定电流 |  |  |  |  | A | 630/1250 |  |
| 5 | 主回路电阻 |  |  |  |  |  | ≤40uΩ |  |
| 6 | 温升试验 |  |  |  |  | — | 1.1Ir |  |
| 7 | 额定工频1min 耐受电压 |  |  | 断口 |  | kV | 48 |  |
|  |  |  |  | 对地 |  |  | 42 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50 s) |  |  | 断口 |  | kV | 85 |  |
|  |  |  |  | 对地 |  |  | 75 |  |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  | 交流分量有效值 |  | kA | 25 |  |
|  |  |  |  | 时间常数 |  | ms | 45 |  |
|  |  |  |  | 开断次数 |  | 次 | ≥50 |  |
|  |  |  |  | 首相开断系数 |  | — | 1.5 |  |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  |  |  | kA | 63 |  |
| 10 | 额定短时耐受电流/持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 25/4 |  |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 63 |  |
| 12 | 开断时间 |  |  |  |  | ms | 22 |  |
| 13 | 合闸弹跳时间 |  |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 14 | 分闸时间 |  |  |  |  | ms | ≤12 |  |
| 15 | 合闸时间 |  |  |  |  | ms | ≤24 |  |
| 16 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  |  |  | ms | 300 |  |
| 17 | 分/合闸平均速度 |  |  | 分闸速度 |  | m/s | 0.9~1.2 |  |
|  |  |  |  | 合闸速度 |  |  | 0.4~0.8 |  |
| 18 | 分闸不同期性 |  |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 19 | 合闸不同期性 |  |  |  |  | ms | ≤2 |  |
| 20 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥30000 |  |
| 21 | 额定操作顺序 |  |  |  |  | — | O—0.3s—CO— 180s—CO |  |
| 22 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  |  | kV | 2 |  |
| 23 | 异相接地故障开断试验 |  |  |  |  | — | √3/2倍额定短路开断电流 |  |
| 24 | 容性电流开合试验(试验室) |  |  | 试验电流 |  | A | 电缆：25 电容器组≥400 |  |
|  |  |  |  | 试验电压 |  | kV | 1.4×12/√3 |  |
|  |  |  |  | C1级： CC1：24×O； CC2：24×CO； BC1：24×O； BC2：24×CO |  | — | C1级/C2级 |  |
|  |  |  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  |  |  |  |
| 25 | 操动机构型式或型号 |  |  |  |  | — | 单稳态永磁 |  |
|  | 操作方式 |  |  |  |  | — | 三相机械联动 |  |
|  | 电动机电压 |  |  |  |  | V | - |  |
|  | 合闸操作电源 |  | 额定操作电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  | — | 当电压在额定电压的85%～110%范围内时，应能可靠合闸。30％不得动作 |  |
|  |  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 每只线圈涌流 |  |  | A | - |  |
|  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  | A | - |  |
|  | 分闸操作电源 |  | 额定操作电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  |  | 操作电压允许范围 |  |  |  | 在65%～110%范围内时，应能可靠分闸，30％不得动作且合分闸采用无源接点，减少电压波动对断路器的影响。 |  |
|  |  |  | 每相线圈数量 |  |  | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 每只线圈涌电流 |  |  | A | - |  |
|  |  |  | 每只线圈稳态电流 |  |  | A | - |  |
|  | 备用辅助触点 |  | 数量 |  |  | 对 | 6ON/5OFF |  |
|  |  |  | 开断能力 |  |  |  | DC 220V、0.25A |  |
|  | 使用寿命 |  |  |  |  | 年 | 30 |  |
|  | 检修时间 |  |  |  |  | 年 | 免维护 |  |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  |  |  | s | ≤10 |  |
| 26 | 真空灭弧室真空度 |  |  |  |  | Pa | ≤1.33×10-3 |  |
| 三 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式/型号 |  |  |  |  |  | 手车结构 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  |  | A | 1250 |  |
| 3 | 主回路电阻 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 4 | 温升试验电流 |  |  |  |  | A | 1.1Ir |  |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  | 断口 |  |  | kV | 48 |  |
|  |  |  | 对地 |  |  |  | 42 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50s) |  | 断口 |  |  | kV | 85 |  |
|  |  |  | 对地 |  |  |  | 75 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 25/4 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 63 |  |
| 8 | 分/合闸时间 |  | 分闸时间 |  |  | ms | / |  |
|  |  |  | 合闸时间 |  |  |  | / |  |
| 9 | 分/合闸平均速度 |  | 分闸速度 |  |  | m/s | / |  |
|  |  |  | 合闸速度 |  |  |  | / |  |
| 10 | 开断电容电流 |  |  |  |  | A | 0.5 |  |
| 11 | 开断电感电流 |  |  |  |  | A | 0.5 |  |
| 12 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥3000 |  |
| 13 | 操动机构 |  | 型式或型号 |  |  |  | 电动 |  |
|  |  |  | 电动机电压 |  |  | V | DC 220 |  |
|  |  |  | 控制电压 |  |  | V | DC 220 |  |
|  |  |  | 允许电压变化范围 |  |  | — | - |  |
|  |  |  | 操作方式 |  |  | — | 三相机械联动 |  |
|  | 备用辅助触点 |  | 数量 |  |  | 对 | 8动合，8动断 |  |
|  |  |  | 开断能力 |  |  | — | DC 220V、5A |  |
| 四 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 25/4 |  |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 3 | 额定关合电流 |  |  |  |  | kA | 80 |  |
| 4 | 额定关合次数 |  |  |  |  | 次 | 2 |  |
| 5 | 机械稳定性 |  |  |  |  | 次 | ≥3000 |  |
| 6 | 操动机构（电动） |  | 型式或型号 |  |  | — | 电动 |  |
|  |  |  | 电动机电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  |  | 控制电压 |  |  | V | DC220 |  |
|  |  |  | 允许电压变化范围 |  |  | — | - |  |
|  |  |  | 操作方式 |  |  | — | 三相机械联动 |  |
|  | 备用辅助触点 |  | 数量 |  |  | 对 | 6动合，6动断 |  |
|  |  |  | 开断能力 |  |  | — | DC220V、5A |  |
| 五 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  | 干式、电磁式 |  |
| 2 | 绕组1 |  | 额定电流比 |  |  | — | 详见接线图 |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  | — | 详见接线图 |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  | — | 详见接线图 |  |
|  | 绕组2 |  | 额定电流比 |  |  | — | 详见接线图 |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  | — | 详见接线图 |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  | — | 详见接线图 |  |
|  | 绕组3 |  | 额定电流比 |  |  | — | 详见接线图 |  |
|  |  |  | 额定负荷 |  |  | — | 详见接线图 |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  | — | 详见接线图 |  |
| 六 | 零序电流互感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  | — | 干式、电磁式 |  |
| 2 | 额定电流比 |  |  |  |  | — | 详见接线图 |  |
| 3 | 额定负荷 |  |  |  |  | VA | 详见接线图 |  |
| 七 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  | — | 干式、电磁式 |  |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  |  | — | 10/0.1 |  |
| 3 | 准确级 |  |  |  |  | — | 0.5 |  |
| 4 | 接线级别 |  |  |  |  | — | -/- |  |
| 5 | 额定容量 |  |  |  |  | VA | 详见接线图 |  |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  |  |  | V | 1 |  |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  |  |  | kV | 2 |  |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  |  | — | 1.2倍连续，1.9倍8h |  |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  |  | — | XRNP |  |
| 10 | 熔断器的额定电流 |  |  |  |  | A | 0.5 |  |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  |  |  | kA | 50 |  |
| 八 | 过电压保护器参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  | — | 组合式 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |  | kV | 10 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  |  |  |  | kV | 12.7 |  |
| 4 | 1.2/50μs冲击放电电压 |  |  |  |  | kV | 33.8 |  |
| 5 | 500A操作冲击电流残压 |  |  |  |  | kV | 33.8 |  |
| 6 | 500A雷电冲击电流残压 |  |  |  |  | kV | 40 |  |
| 7 | 工频放电电压 |  |  |  |  | kV | 23.2 |  |
| 九 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  |  | — | 铜 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  |  |  | A | 1250 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  |  | kA/s | 25/4 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  |  | kA | 63 |  |
| 5 | 导体截面积 |  |  |  |  | mm2 | 与开关柜型式试验报告中产品的导体截面积、材质一致 |  |

1.3主要电气元件及要求

1.3.1真空断路器

1.3.1.1性能要求

本工程必须选用合资及一线品牌真空断路器，平均使用寿命至少30年，可开断额定电流30000次、短路电流50次而无需任何维护和调整。断路器底盘车电动。

两进线和母联柜真空断路器配置快速控制模块，实现两进线和母联柜的快速切换。

真空断路器一次插头应为梅花触头；真空断路器和母线侧动静触头的镀银层厚度不小于20μm。

真空断路器应带电气分闸信号的辅助开关。

真空断路器技术参数应满足数据表和单线图中规定要求；相同额定值的真空断路器应在开关柜装置内具有完全的可互换性。

真空断路器跳闸系统为分励（电压）系统，并带防跳装置。

当电源电压（DC）等于或小于额定值的30%时，真空断路器不应脱扣。

真空断路器应能够成功开断不小于50%的直流分量并提供相应的型式试验报告。

永磁断路器、动触头、手车应为同一厂家的配套产品。

单人可独立完成手动操作真空断路器手车的推进拉出。

1.3.1.2技术参数

额定电压：12kV

工作电压：10.5kV(最高运行电压：12kV)

额定电流： 1250A、630A（具体见货物需求一览表）

操作机构：电动永磁操作机构

额定短路开断电流（有效值）：25kA

额定短路关合电流（峰值）：63kA；

额定热稳定电流（有效值）：25kA   4秒

额定动稳定电流（峰值）：63kA

开断电流直流分量 ≥ 50%

额定工频耐压：42kV/min

雷电冲击电压：75kV（全波、峰值）

允许开断额定短路电流次数 ≥50次

机械操作循环允许次数30,000次，电气操作循环允许次数30,000次。

合闸线圈可靠动作电压DC220V（110%）上限，（85%）下限

跳闸线圈可靠动作电压DC220V（110%）上限，（65%）下限

三相分合闸不同期时间：不大于2ms

开断时间：不大于22ms

永磁机构固封式真空断路器：特锐德、吉林永大、上海维埃姆。

1.3.2接地开关

接地开关应遵循IEC60129和GB1985的要求，应能承受25kA额定短路电流和80kA额定峰值耐受电流。

接地开关能在开关柜正面电动操作。

接地开关采用快速合闸机构，应能具备短路关合电流能力。

除进线柜、母联柜、PT柜、隔离柜外，其它断路器柜均设接地开关。

1.3.3高压熔断器

熔断器型式：限流高分断

额定电流：0.5A/6.3A

额定电压：12  kV

额定频率：50  Hz

额定开断电流：50kA

1.3.4互感器

互感器采用环氧树脂全浇注型，互感器二次侧接地点应通过公共线连接到接地母线上；电流互感器及电压互感器均应与电流和电压试验端子排相连。

推荐品牌：大连一互、上海雷兹、天津百利纽泰克。

互感器二次接线及辅助回路的连接,必须采用截面≥2.5mm2的铜导线（二次电流为5A时，必须采用截面≥4mm2的铜导线）；对于电流回路，铜导线载流量≤额定载流量的110%，对于电压回路，铜导线电压降≤3%；布线时尚应考虑避免其它组件故障对铜导线的影响。

计量回路导线截面应满足供电部门要求。

1.3.4.1电流互感器

电流互感器采用环氧树脂浇注型单相式、三相布置；计量用精度为0.2S级，测量用精度为0.5级，保护用精度为10P20级，互感器容量应满足单线图及现场使用要求，电流互感器的二次电流为5A，具体配置以一次系统图为准。

额定变比：□/5A；一次电流≤2000A（具体变比见一次系统图）

额定容量：单个二次线圈容量以系统图为准。

绝缘水平：二次绕组之间工频耐压（有效值，2kV/1min）

互感器动热稳定电流制造商需提供最大参数，但热稳定电流不得小于31.5kA/1S,动稳定电流不小于80kA。

1.3.4.2电压互感器

互感器采用环氧浇注型单相式全绝缘互感器。计量精度为0.2级，测量精度为0.5级，互感器二次侧电压为100V；互感器应满足暂态响应和铁磁谐振的要求，防止互感器电抗与其它电容设备发生铁磁谐振。

进线PT额定变比准确级和容量：10 /0.1 KV 0.5。

过电压倍数及持续时间

1.2×10/3 kV    连续

1.9×10/3 kV	   8小时

绝缘水平二次绕组之间工频耐压（有效值，1min）2kV

1.3.5过电压抑制柜

装置满足国家标准GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》、GB3906-2006《3∽35 kV交流金属封闭开关设备》的要求。

装置负责对本段提供线电压、相电压及开口角电压，并将其输送到公用电压小母线上，满足电压互感器柜的各项功能。

智能电压监测装置：将微机技术用于电网消谐，利用计算机快速、准确的数据处理能力实现快速傅里叶分析，其选频准确。通过对PT电压的采集，对电网谐振时的各种频率成份能快速分析，准确的辨别出：接地故障、PT断线和谐振故障。

实时监控系统状态，实时运算，根据信号采集、数据处理结果，发出相应的信号；工业标准的RS-485通讯接口，可以实时向上位机传送系统的运行状态；具有故障追忆功能，大容量Flash存储器保存最近18次历史故障记录；具有良好的电磁兼容性，适合在强电磁干扰的复杂环境中应用，整机符合IEC61000-4-4标准；双硬件看门狗电路确保软件运行的可靠性，中文液晶显示，运行状态清晰，菜单式操作，方便易用；

装置控制器具有掉电指示，即输出继电器接点信号。

通讯接口：装置控制器具有RS485（或RS232）通讯接口，能进行远程数据传递，通讯规约按标准modBUS规约，串口服务器选用透明传输。

装置内一次连接部分应有区分相别的颜色或相标，A、B、C相分别为黄、绿、红色，相序根据与配套开关柜一致。

整套装置柜体结构按固定式结构设计组装，与其他柜体采用同一柜型。

过电压抑制柜推荐品牌：上海合凯SHK-XGB、安徽升光 SGX-J/Y、安徽鸿宇 HYY型系列产品。

1.3.6过电压保护器

本项目10kV系统采用三相组合式过电压保护器，安装在每条使用真空断路器的馈电回路的电缆侧，以保持在操作状态下过电压在允许的范围内,须满足以下要求：

- 保护器放电时的电压峰值不大于设备相间绝缘水平和相对地绝缘允许值，相间保护特性与相对地保护特性相同；

- 保护器动作后的残压等于保护器放电时的电压峰值；

- 冲击系数等于1，在各种电压波形下动作值相同；

- 操作过电压冲击次数不少于105；

- 采用阻燃绝缘材料，封闭型结构；

选用上海合凯SHK-XGB、安徽升光SG-TBP、安徽鸿宇HFB型。

1.3.7 快切装置

电源快速切换装置通过实时跟踪电压、频率、相位等技术，快速切换到备用电源，保证在工作电源故障断电时，负荷能不断电连续运行。同时还具备有手动起动、失压起动、误跳起动、无流起动、逆功率起动等多种起动快速切换功能，简化了设备操作，提高了控制自动化水平。同时还配置有完善的切换闭锁，去耦合、低压减载等辅助功能，保障切换成功进行。设两种运行模式，高可靠性运行模式（启动时间0秒）和正常运行模式（启动时间大于0.5秒）。

装置采用高性能的硬件平台，32位RISC双核CPU,最大2400MIPS的运算能力，16位高精度AD采样，功能强大。以高可靠性工业级器件为主体，采用自动监测、补偿技术提高硬件电路稳定性、可靠性。封闭、加强型单元机箱抗振动，多层屏蔽抗强干扰设计。液晶屏幕显示、直观友好的界面菜单、信息详细直观，操作、调试方便。

装置采用国电南瑞NSR-3643E系列、国电南自、北京科东。

1.4安全要求

1.4.1根据IEC 60529,其最低防护等级如下：

10kV开关柜外部：	IP 4X

10kV开关柜内部：	IP 2X

10kV开关柜现场安装后须满足防护等级要求。

1.4.2在断路器室柜门闭合的情况下，应能进行如下操作：

将可移出部件由工作位置移至试验位置/断开位置，反之亦然。

主开关装置的机械分断操作。

1.4.3为保证安全和设备的正常操作及试验，开关柜应具有“五防”的闭锁功能。

断路器在运行位置不能合接地开关（机械闭锁）

接地开关合闸断路器不能推至运行位置（机械闭锁）

断路器合闸时不能由试验位置推至运行位置时（机械闭锁）

断路器合闸时不能由运行位置退至试验位置（机械闭锁）

接地开关和电缆室柜门之间闭锁（机械闭锁）

断路器在运行位置时不能打开断路器前柜门（机械闭锁）

1.4.4其他安全措施

所有10kV进线、母联、隔离开关、计量柜应装设带电闭锁装置。

联锁系统必须具备防止操作人员意外触及产生危险的或潜在危险的设备的功能。

当断路器进行机械操作时，不能进行电气控制。设远方\就地切换开关。

柜内各组件及其支持绝缘件的绝缘爬电比距应按凝露型考虑；如果变电所所在环境条件下可能出现凝露时，应在每面柜内配有技术成熟、可靠性高的防凝露加热措施。

## 2　10kV油浸式变压器

2.1　通用要求

a）在短路下的耐受能力。变压器在任何分接头时都应能承受最大短路热稳定电流3s，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的平均温度最高不超过250℃。短路耐受能力应满足GB 1094.5之规定。

b）过载能力。厂家应提供过载能力的数据，任何附属设备的过载能力不应小于变压器的过载能力。在起始负荷80%、环境温度40℃的条件下，过负荷50%允许运行120min。变压器最热点温度不超过140℃，变压器油顶层油温不超过95℃。短时过负载能力应满足GB/T 6451和GB/T 1094.7的要求。

c）波纹油箱的强度和密封性。

1）波纹油箱膨胀系数应不小于1.3倍，并应在规定的工作条件、负荷条件下运行不应有渗漏油现象。

2）油箱放油阀应采用双密封结构。

3）一般结构油箱的变压器（包括储油柜带隔膜的密封式变压器）应承受 40kPa 的试验压力。

4）内部充有气体的密封式变压器，油箱上部应承受 60kPa 的试验压力。

d）变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的寿命应不小于40年。

e）变压器安全保护装置应满足GB/T 6451的要求。还应满足如下要求：

1）应安装有压力释放阀，当油箱内的压力达到安全限值时，压力释放阀应可靠地释放压力，但不得有变压器油溢出。

2）在最高环境温度与最大允许负载状态下，压力释放阀不动作；在最低环境温度与变压器未投入运行时，变压器油位应能可靠保证各部分绝缘。

f）油温测量装置应满足GB/T 6451的要求。

g）变压器及其附件的技术条件应满足GB/T 6451的要求：

1）油箱顶部不应存在积水情况。油箱内部不应有窝气死角，所有法兰的密封面应平整，密封面应用合适的限位，防止密封垫过度承压以致龟裂老化后形成渗漏。油箱上应有温度计座、接地板和吊攀等。

2）10kV全密封变压器采用真空注油，变压器密封试验应满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱机械强度试验应满足GB/T 6451中的要求。变压器油箱应采用 Q235A 钢板或更高性能材料制作。

h）套管。

10kV采用纯瓷套管，套管应用棕色瓷套，爬距不小于372mm，应具有良好的抗污秽能力和运行性能。高压套管相间距≥250mm，低压套管相间距≥120mm。套管额定电压应与变压器的额定电压相适应。套管额定电流应与变压器的最大负载能力相一致。套管接线端子连接处，在空气中对空气的温升不大于55K，在油中对油的温升不大于15K。套管引出导电杆材质应为T2铜，导体如采用焊接方式连接，应采用磷铜焊，不得采用锡焊。

i）绝缘油：

矿物绝缘油。选用的矿物绝缘油应是符合GB/T 2536和DL/T 1094规定的新油。

j）密封垫。应采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品，所有密封面应密封良好，并应有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。

k）对附件的要求：

1）主要附件应具有省级及以上检测单位的检测报告。

2）所有附件都应无渗漏油点，附件的油漆应与本体一致。

3）所有外购件都应经过严格挑选和验收试验，并提供试验报告。

4）压力释放阀释放压力应小于GB/T 6451中要求的密封试验压力，应具有防潮防水功能。

l）器身结构及材质。

铁心为硅钢片（包括卷铁心式及叠铁心式）。所有线圈材料采用铜线或铜箔，若采用漆包铜导线应采用优质漆包铜导线。所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片，叠铁心式铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。卷铁心采用连续卷绕无接缝，铁心无夹件，硅钢片经高温真空充氮退火处理。

m）器身不得悬空，紧固螺栓应有防止松动措施。

n）容量800kVA及以上的油箱内无气隙结构配变应装有气体继电器。

2.2  专用技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | S13 |  |
| 2 | 容量 | kvA | 1250 |  |
| 2 | 额定电压 | kV | 10/0.4 |  |
| 3 | 最高系统电压 | kV | 12 |  |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 5 | 连结组别 |  | Dyn11 |  |
| 6 | 高压工频耐压 | kV | 35 |  |
| 7 | 高压冲击耐压 | kV | 75 |  |
| 8 | 线圈允许温升 | K | 65 |  |
| 9 | 调压范围 | % | ±2×2.5 |  |
| 10 | 冷却方式 |  | ONAN |  |
| 11 | 外壳防护等级 |  | IP55 |  |
| 12 | 空载损耗 | KW | 0.97 |  |
| 13 | 空载电流 | % | 1.6 |  |
| 14 | 负载损耗 | KW | 12 |  |
| 15 | 短路阻抗 | % | 4.5% |  |
| 16 | 噪音 | dB | ≤70 |  |
| 17 | 绝缘耐热等级 |  | A |  |

变压器推荐品牌：特锐德、东方电子、鲁特电工

## 3  低压开关柜

3.1 柜体结构

3.1.1低压开关柜柜型要求为GGD固定柜。

3.1.2 开关柜型式为直立式、落地安装的金属封闭型。进线为封闭母线桥，采用上进线；配出单元一次回路采用电缆下出的接线方式。

3.1.3 开关柜外形应平整美观，柜架应采用优质敷铝锌板（厚度不小于2mm）弯制后用螺栓组装而成，面板采用冷轧钢板（厚度不小于2mm）静电喷塑；或按照生产厂家的标准制造工艺。柜内安装板采用优质敷铝锌板（厚度不小于2mm）。柜架和面板应有足够机械强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路，不能因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

3.1.4 采用通风孔散热时，通风孔设计和安装应使得当熔断器、断路器在正常工作或短路情况时没有电弧或可熔金属喷出，通风孔设置不应降低设备的外壳防护等级。

3.1.5 设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足电缆接线、检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩建，开关柜组及母线排两端应有允许将来发展的预留设施。

3.1.6 按采购人规定的要求提供空间隔及备用单元。空间隔应带有母线连接装置和面板；备用单元应完全配备有规定功能和额定值的设备。

3.1.7 开关柜底部应带密封板，电缆进线孔应有密封措施。低压主进线柜为母线槽上进线，其它开关柜电力电缆进出线方式均为下出（进）线。

3.1.8开关柜面板上应能根据需要安装表计、控制开关和指示灯等元器件。

3.1.9 母线

3.1.9.1 正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化，尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电解作用以及实际温度对材料耐久性的影响。

3.1.9.2 主母线和分支母线由螺栓连接的高导电率的铜排制成，符合规定的载流量，并应包括下列特性：

母线接头需经过搪锡处理。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内（满足IEC60439中关于允许温升的规定），螺孔周围的初始接触压力应保持不变，每个连接头应不小于两个螺栓。

主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应保持不变。

所有导体的支持件，应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

导体长期发热允许载流量。

热稳定性的校验。

动稳定性的校验。

导体共振的校验。

主母线、分支母线和母线连接部位宜加装绝缘盒，中性母线应采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为1000V。

垂直母线应防止电弧放电和人体接触，通过特殊联接件与水平母线联接，水平母线应安装在独立的母线隔离室中。

3.1.9.3 接地母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，截面应按国标GB 7251.2选择，并应包括下列特性：

1）每个螺栓接头和搭接头应不少于两个螺栓，每个分支接头按需要应有一个及以上的螺栓。

2）铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

3）每台柜内的接地母线上均应设足够数量的接地螺栓，供采购人连接接地线用。

3.2电气特性

3.2.1 低压开关柜主接线方式为单母线分段，TN-S系统，三相五线制。

3.2.2 所有的电气元件应能承受可能通过的过负荷电流和短路电流。所有机械构件应能承受冲击短路电流的影响。

3.2.3 开关柜的内部设相间隔板。

3.2.4 低压开关柜主要元器件参数

进线（分段）柜参数响应表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 | 供应商响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进线（分段)柜 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 690V |  |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |  |
|  | 水平母线 | 额定电流 | 主母线：2500A |  |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚（mm） | TMY-3*[2*(80*10) ]+2*(80*10)+ 80*10 |  |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 85kA/1s |  |
|  | 断路器 | 型式 | 智能型框架断路器 |  |
|  |  | 极数 | 3P |  |
|  |  | 额定工作电压 | 400V |  |
|  |  | 额定电流 | 2500A |  |
|  |  | 额定极限分断能力 | 85kA（框架断路器） |  |
|  |  | 额定运行分断能力 | 85kA（框架断路器） |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 1000V（框架断路器） |  |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 12kV（框架断路器） |  |
|  |  | 机械寿命（免维护） | 15000次 |  |
|  |  | 电气寿命 | 5000次 |  |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5S级 |  |
|  |  | 变比 | 详见附图 |  |
|  | 表计 |  | 指针式+通讯模块 |  |
|  | 柜体 尺寸 | 宽度（mm） | 800 |  |
|  |  | 深度（mm） | 800 |  |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |  |
|  | 进线/出线方式 | 进线柜 | 母线上进线 |  |
|  |  | 分段柜 | 侧出线 |  |
|  | 防护等级 |  | IP30 |  |

馈线柜参数响应表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 | 供应商响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 馈线柜 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 690V |  |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |  |
|  | 水平母线 | 额定电流 | 主母线： 2500A |  |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚（mm） | TMY-3*[2*(80*10) ]+2*(80*10)+ 80*10 |  |
|  |  | 额定短时耐受电流 | 85kA/1s |  |
|  | 断路器 | 出线配置 | 630A/400A/250A |  |
|  |  | 型式 | 智能型塑壳断路器 |  |
|  |  | 极数 | 3P |  |
|  |  | 额定工作电压 | 400V（塑壳断路器） |  |
|  |  | 额定电流 | 详见附图 |  |
|  |  | 额定极限分断能力 | 85kA（塑壳断路器） |  |
|  |  | 额定运行分断能力 | 85kA（塑壳断路器） |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 800V（塑壳断路器） |  |
|  |  | 额定冲击耐受电压 | 8kV（塑壳断路器） |  |
|  |  | 机械寿命（免维护） | 15000次 |  |
|  |  | 电气寿命 | 7500次 |  |
|  | 电流互感器 | 精度 | 0.5S级 |  |
|  |  | 变比 | 详见附图 |  |
|  | 表计 |  | 指针式+通讯模块 |  |
|  | 柜体尺寸 | 宽度（mm） | 800 |  |
|  |  | 深度（mm） | 800 |  |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |  |
|  | 防护等级 |  | IP30 |  |

无功补偿柜参数响应表

| 名 称 |  | 项 目 | 标准参数值 | 供应商响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要电气参数 | 额定工作电压 | 400V |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 690V |  |
|  |  | 额定耐受电压 | 2500V（1min工频） |  |
| 2 | 水平母线 | 额定电流(A) | 主母线： 2500A |  |
|  |  | 母线（3L+N+PE）规格 宽×厚（mm） | TMY-3*[2*(80*10) ]+2*(80*10)+ 80*10 |  |
|  |  | 额定短时耐受电流(kA/s) | 85kA/1s |  |
| 3 | 垂直母线 | 额定电流(A) | ≤1000A |  |
|  |  | 额定短时耐受电流(kA) | 85kA/1s |  |
| 4 | 刀熔开关 | 额定电压 | 400V |  |
|  |  | 额定电流 | 630A |  |
|  |  | 额定绝缘电压 | 690V |  |
|  |  | 极数 | 3P |  |
| 5 | 电流互感器 | 精度 | 0.5S级 |  |
|  |  | 变比 | 详见附图 |  |
| 6 | 电容器 | 型式 | 智能型、自愈式、干式(投切元件与电容器一体式结构) |  |
|  |  | 额定电压 | 480V(三相)/280V(单相) |  |
|  |  | 外壳材质 | 不锈钢 |  |
|  |  | 寿命 | 40年 |  |
|  |  | 容量配置 | 240kVar |  |
|  |  |  | 共补40 kvar×5，分补20kvar×2 |  |
|  |  | 投切元件型式 | 可控硅投切 |  |
|  |  | 投切元件响应时间 | ≤20ms |  |
|  |  | 投切元件寿命 | 40年 |  |
|  |  | 抑止合闸涌流能力 （额定电流的倍数） | ≤2.5 |  |
| 7 | 柜体 | 宽度（mm） | 800 |  |
|  |  | 深度（mm） | 800 |  |
|  |  | 高度（mm） | 2200 |  |
|  |  | 防护等级 | IP30 |  |

3.3主要电气元件及要求

3.3.1 进线及母联单元

采用智能型框架断路器，电子脱扣，采用三段保护，具备电流测量功能；

具备触头磨损当量；智能控制器有电时操作次数；自诊断功能(存储器故障、处理器超温)等断路器维护功能；

具备控制器显示历史最大电流；脱扣记录(10次)；通讯输出历史最大，最小电流等历史记录功能；

带通讯功能。框架断路器的额定和开断电流详见数据表。

框架断路器推荐品牌：常熟CW2系列、施耐德MT系列、ABB的EMAX系列开关。

3.3.1.1每个进线单元应提供下列内容：

电涌保护器SPD。

跳闸、合闸控制开关。

指示灯。

电流互感器。

表计。

3.3.1.2每个母联单元应提供下列内容：

跳闸、合闸控制开关。

指示灯。

电流互感器。

表计。

3.3.1.3表计

在进线柜和母联柜上安装机械式测量指针表+通讯模块，机械表就地显示电流电压参数，通讯模块后台显示进线柜和母联柜的电流、电压、频率、有功功率、无功功率等参数，测量精度不得低于0.5级。通讯模块具备开关量输入，开关量输出功能，装置带485通讯，可远程通讯。

3.3.2 馈电单元

3.3.2.1 断路器

断路器采用智能型塑壳断路器，塑壳式断路器为手动操作机构，所有操作手柄、操作机构及各种附件须为断路器原厂配套。塑壳断路器的额定和开断电流详见数据表。

所有塑壳断路器均带分励脱扣器，塑壳式断路器辅助触点数量至少为2NO。

塑壳断路器推荐品牌：常熟CM5Z、施耐德NSX系列、ABB的T系列开关。

3.3.2.2表计

馈电单元每个馈出回路配置表计为机械式测量指针表+通讯模块，机械表就地显示电流参数，通讯模块后台显示馈出回路电流、电压、频率、有功功率、无功功率等参数测量，测量精度不得低于0.5级。通讯模块具备开关量输入，开关量输出功能，装置带485通讯，可远程通讯。

3.3.3 电容补偿设备

电容补偿设备采用智能集成式有源谐波抑制电力电容补偿装置，产品由智能控制系统、复合开关、电流取样、干式串联电抗器和低压滤波电力电容器等元部件组成，可对本段母线所产生的谐波进行改善治理。

3.3.3.1 电力电容补偿装置

装置实现过零投切，分相补偿，单相分别补偿，解决三相负荷不平衡状况，对无功缺额较大的任一相进行单独补偿，达到最优化的补偿效果。

具备温度保护功能，智能电容器内置温度传感器，能够在电容器过电压、过谐波、漏电流过大和环境温度过高等导致电容器发热情况下，实现过温度保护，即超过设定温度以后自动切除智能电容器，退出运行，达到保护设备的目的。

具备缺相保护功能，当电网中A、B、C三相缺相时，未投入的对应的智能电容器组不再投入。已投入的对应的智能电容器退出运行，达到保护设备的目的。

具备过压、欠压保护，当电网电压高于设定值时，对应的智能电容器自动退出运行，避免电容器长时间过压运行造成爆炸危险，当电网电压低于设定值时，对应智能电容器组自动退出运行。

具备滤波功能，有效抑制高次谐波和涌流，对高次谐波形成低阻抗通路。对谐波有吸收泄放作用，能消除高次谐波对电容器的影响，保护电路及电容器过载，防止电容器过热、绝缘介质的老化。自愈性能下降，使用寿命降低。

智能电容器具备自诊断功能，可以在液晶屏上反映电子开关、电容器、智能模块、网络通讯等故障，有利于现场故障查找。

电容补偿装置由低压开关柜厂成套提供，开关柜厂负责安装并承担成套方责任。

3.3.3.2功率因数控制器

控制器应与电容器电抗器为同一品牌，控制器应具有液晶显示和RS485通讯功能。根据无功功率大小进行自动投切控制。具有电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、谐波含量、频率、视在功率、电容投切状态指示等测量功能，具有欠压、失压、过压保护，电压谐波超标保护，欠流保护，缺相保护等保护功能。

3.3.3.3电容器供货应成套提供如下设备

干式三相电容器

无功补偿控制仪

电抗器

刀熔开关

采用智能式电容器投切方案

表计

3.3.3.4成套装置要求

避雷器用于限制并联电容器装置操作过电压保护时，应选用无间隙金属氧化物避雷器。

应充分考虑并联电容器装置和串联非调谐滤波电抗器可能引起的母线电压升高，为限制出现过电压，当母线上的负荷减少，应切除部分甚至全部的电容器。

成套电容器设备内的所有电气设备应采用可靠、合适的接地方式。成套电容器柜的金属外壳上应至少有2个适于连接120mm2铜绞线的接地螺栓。

低压开关柜供货商至少提供下列文件：电容器组的外形尺寸、重量、发热量及安装布置图；电容器组的柜内接线图；电容器的参数数据；安装、操作和维修手册等。

电容器配套所带的部件都需安装在金属封闭柜内，工厂组装，与无功补偿模组安放于同一柜内。

# （3）二次电源系统

二次电源系统主要由交流系统和直流系统两部分组成：

（1）交流系统

交流系统作用是从所内交流配电变压器低压侧引入交流电源，并通过内部配电系统完成向所内各交流用电设备的电源输送。交流系统设置两路进线，进线电源分别引自所内两台交流配电变压器低压侧，进线处设置双切装置，当一路进线电源失压后，自动投入另一备用进线电源；交流系统母线采用单母线方式。进线开关的短路开断电流不小于35kA。馈线开关的短路开断电流不小于10kA。

（2）直流系统

直流系统作用是从交流系统引入交流电源，经直流系统高频开关电源模块整流后，一方面提供经常性直流负荷，另一方面对蓄电池充电。直流系统从所内交流盘的母线上分别引入两路交流电源，作为直流系统的进线电源；直流母线采用单母线方式。

正常供电时，充电模块单元对蓄电池组进行充电或浮充电，同时为全所的经常性直流负荷提供电源，由蓄电池向冲击负荷供电。交流失电后，由蓄电池向所内全部直流负荷包括经常性负荷、所内事故照明负荷、冲击负荷供电。MCB的短路开断容量不小于10kA。

电源系统推荐品牌：重庆泊津、四川阿海珐、上海凯华。

## 1  交流系统

1.1系统构成

交流系统主要由母线、双切装置、空气开关、表计、智能监控单元、电流互感器、防浪涌及过电压器件、交流盘等设备组成。

1.2系统功能

（1）交流盘设置智能双切装置，并满足在如下工况下的自投逻辑：

自投方式

正常运行时，交流系统电源仅取自一路自用电变压器，当该路变压器故障退出或检修断电时，交流系统自动切换到另一台自用电变压器取电。

（2）电压等级：交流馈出电源为AC380/220V。

（3）交流系统智能监控单元，应能够对进线电流、母线电压进行监测。用户保留对监控内容的修改扩充权利。具体上传的监控、监测、信号内容待设计联络时确定。

（4）智能监控单元应能通过标准串口与所内电力综合自动化系统通信装置互联，实现在综合自动化系统集中监控装置上对上述设备的监控及测量。

（5）表计设置

两进线设置多功能数字仪表，可显示电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等参数，并具有MC标志；

母线上设置多功能数字仪表，可测量各相电压、线电压等参数；

（6）系统具有防浪涌及过电压功能，当进线或馈线涌入浪涌电流或出现操作、雷电过电压时，能够有效抵御，防止设备损害，同时，防浪涌及过电压器件应能够发出故障或动作信息，并在智能监控单元上进行显示报警。

1.3系统技术参数及性能

（1）外部输入参数

| 交流输入电压 | 三相380V（+20%，-20%） |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50±0.5Hz |
| 系统接地方式 | - TN-S |

（2）馈出回路

进线开关、馈线开关采用高分断自动空气断路器，母线采用母排方式。

馈出回路数量详见施工图。

（3）准确度

交流电压、电流表测量精度不应低于1.5级。

（4）设备选择

盘内安装的元器件均应采用高品质3C认证元件。

2  直流系统

2.1系统构成

直流系统主要由交流配电单元，智能高频开关充电模块，蓄电池组，直流母线自动(手动)调压装置，馈电单元，绝缘故障监测装置、智能监控单元、DC/AC转换器、防浪涌及过电压器件等组成。

设置一组蓄电池，容量按照同时满足运行负荷和电池组充电需求考虑。设置一组充电模块，充电模块容量按照实际需要选择即可，采用N+1冗余方式配置，保证一个模块故障不应影响系统正常运行。

2.2系统功能

（1）正常供电时，充电单元对蓄电池组进行充电或浮充电，同时为全所的经常性直流负荷提供电源，由蓄电池向冲击负荷供电。同时通过DC/AC转换器向需交流电源的设备供电。

（2）交流失电后，由蓄电池向所内全部直流负荷包括经常性负荷、所内事故照明负荷、冲击负荷供电。

（3）交流输入单元含有三相输入状态监视电路，当交流电源发生缺相或失压故障时，三相输入状态监视电路启动，进行报警。

（4）直流母线采用单母线型式。

（5）系统具有防浪涌及过电压功能，当进线或馈线涌入浪涌电流或出现操作、雷电过电压时，能够有效抵御，防止设备损害，同时，防浪涌及过电压器件应能够发出故障或动作信息，并在智能监控单元上进行显示报警。

（6）DC/AC转换设备应具有交流、直流两路进线电源输入，且交流电源应单独从交流系统引入，转换设备应为在线工作方式，一旦直流失电，能切换至交流进线电源，保证馈线输出的不间断。

（7）具有在线测定电池电压、内阻、容量功能，实现在线电池自动活化放电功能。

2. 3系统技术参数及性能

（1）蓄电池采用原装进口或合资品牌阀控式胶体铅酸免维护蓄电池。在环境温度满足要求条件下，使用寿命不少于12年，内阻1.5mΩ。蓄电池容量应保证所内经常性负荷、事故负荷不小于2小时放电容量以及事故放电末期最大冲击负荷容量的要求。放电末期不能低于90%额定电压，充电10小时后应能充到100%容量，否则应考虑可靠系数。

（2）充电电源选用智能型高频开关电源充电模块，每个充电模块最小不低于10A。

（3）测量表计采用智能数字化综合测试仪表，准确度不低于1.5级。测量内容有：交流进线电源电压、浮充电压、浮充电流、母线电压、输出电流、蓄电池电压、蓄电池充/放电电压、放电电流、交流进线的电度、功率等参数。

（4）输入条件

电压：三相380V（+20%，-20%），单相220V（+10%，-25%）；

频率：50Hz±5%；

系统接地方式：TN-S。

（5）蓄电池容量：100Ah；

（6）输出条件

直流额定输出：DC220V5%。；

交流额定输出：AC220V5%；

电压纹波系数：≤0.5%；

稳压、稳流精度：≤0.5%。

（7）绝缘及耐压

绝缘电阻：在正常试验大气压下，绝缘电阻大于5（用500V兆欧表）；

耐压水平：应能承受2kV、50Hz，一分钟的工频电压。

（8）温升

符合IEC947-1有关温升的规定；

连接外部绝缘导线的端子不大于70K；

母线固定连接处(铜-铜)不大于50K；

操作手柄，金属的不大于15K，绝缘材料的不大于25K；

可接触的外壳和覆板，金属的表面不大于30K，绝缘的表面不大于40K。

（9）电压等级

各种电气设备回路电压：

直流回路：DC220V；

交流回路：AC220V。

（10）馈出回路详见施工图。

（11）准确度

交流电压、电流表，直流电压、电流表测量精度均不应低于1.5级，数字表均采用四位半表。

（12）设备选择

盘内安装的元器件均应采用高品质元件。

（13）其它

噪声≤50dB（屏前1米处）；

综合效率≥90%。

同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，接触可靠、插拔方便。接插件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命，均应符合有关国家及行业现行标准的要求。

交直流电源系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交直流电源系统100AH | 1 | 套 | 重庆泊津、四川阿海珐、上海凯华 |

# （4）物联网功能模块

智慧配用电示范区以6号、7号教学楼3号开闭所为中心，涵盖西校区所有中低压配用电网络及其光伏发电、储能以及电动汽车充电设备；其中光伏发电、储能以及电动汽车充电设备不在本项目招标范围，但智慧配用电系统主站应对其进行监控与管理；低压配用电部分【14座配电室（含箱变）及其配用电线路】设备在本项目采购范围以内。

物联网功能模块主要包含10kV中置柜运维监测、故障检测与保护、联络电源备投、配网调控“一键顺控”、变压器状态感知、变压器经济运行、台区拓扑自动生成、线损分析、智能电容器监测控制、三相负荷不平衡治理、低压配网主动运维所需软硬件。支持智能配电房各项业务数据的集中上送，支持监控数据的本地查看。智能配电房监控终端主要以配电房设备监测、故障处理等信息业务为主，应对以上监测数据均能实现本地边缘计算，全面感知配用电系统运行状态，快速检测、定位并隔离故障，提高配用电安全性、可靠性，减少线损，提高运行管理效率。

泛在物联网模块选用山东科汇电力自动化股份有限公司、山东电工、国电南自。

智慧配用电示范区同时支持104和MQTT协议，可与配电自动化及物联网平台对接。下行传感数据接入方式需分别支持有线和无线两种，其中有线方式需至少包括以太网与RS485两种，无线方式等主流无线组网方式，上行需无线方式进行扩展。

系统软件终身免费维护、升级。

## 1.智慧配用电系统主站

以新建6号、7号教学楼3#开闭所为智慧配电系统主站，基于IEC 61970 CIM数据模型标准，通过光纤、无线等通信方式接入，构建西校区所有中压开闭所及其配电线路、低压配电室及其配用电线路、光伏系统及储能、电动汽车充电桩实时监控与可视化管理系统。同时实现设备即插即用、低压台区拓扑识别、环境调节、一键顺控等高级功能。

光伏系统及储能、电动汽车充电桩的实时监控与可视化管理技术要求：

（1）实现光伏发电系统的运行监控、孤岛保护等功能。

（2）实现储能电池的充放电管理，避免储能电池的深度充放电，提高电池寿命。

（3）实现孤岛供电控制运行控制，并网转孤岛稳定运行时间≤40ms。

（4）实现分布式储能、电动汽车有序充电、可控空调等负荷的需求响应控制，实现经济运行。根据实时电价动态制定储能控制计划，使其电价低谷时充电、电价高峰时放电，同时最大限度地使用光伏发电。电动汽车在电网负荷高峰时段向电网放电、低谷时段充电，有效降低电网峰谷差，在电网负荷低谷（低价）时充电、高峰（高价）时段卖电，获取直接经济效益。当微网运行时，由电动汽车向微网送电，进一步提升供电可靠性。

智慧配电系统主站接入淄博供电公司调度系统。

智慧配用电系统主站设备清单如下：

| 设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主控服务器 | 128G 6×1.8T，华为、联想、浪潮 | 1 |
| 备份服务器 | 64G 6×1.8T，华为、联想、浪潮 | 1 |
| 机柜 | G1.6032 机柜32u网络机柜600×1800×1000（mm，宽高深），慕胜华腾，威图，许继。 | 1 |
| 交换机 | 24口全千兆网管型，华为、思科、摩莎 | 2 |
| KVM | kvm切换器机架式1920×1080P高清宽屏17.3英寸4口，神盾卫士、卓普、天拓 | 1 |
| 光端机 | 8口二层百兆网管型卡轨式，迈威、东土、华为 | 1 |
| 隔离装置 | 网络安全隔离装置（反向型），科东、南瑞、鸿瑞 | 1 |
| 显示大屏 | 46吋液晶超窄边3×3拼接屏 | 1 |

## 2.分布式DTU

在6号、7号教学楼3#开闭所中压开关柜配置分布式DTU，实现配电自动化及保护功能。设计基于IEC 61850标准通信模型，实现即插即用。

2.1分布式DTU前置单元

基本配电SCADA、线路录波等功能。

采用分布式电流差动保护技术实现配电线路短路故障快速定位、隔离与恢复供电。基于暂态方向原理的小电流接地故障诊断技术，提高接地故障诊断成功率。在线故障定位误差≤100米。

通过分析中压线路隐性故障录波，在线监测线路绝缘状态，及时消除故障隐患，减少故障停电次数与停电时间。隐性故障检测成功率≥95%。

基于应用模块独立封装的标准化APP扩展技术，实现故障预知、故障处理、智能告警、拓扑识别等APP应用，满足客户的的定制化需求。

2.2分布式DTU公共管理单元

汇集转发前置单元数据，同时可接入传感信息，实现状态全面感知；具备软件定义终端、边缘计算等功能；APP化，实现业务灵活部署；支持容器技术。

分布式DTU配置清单：

| 项目 | 安装位置 | 设备名称 | 功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式DTU | 嵌入安装 | 前置单元 | 基本配电SCADA、电能量计量、全线路录波。分布式电流差动、小电流接地故障检测、隐性故障检测等。 | 15 | 台 | 高压间隔内 |
|  | 独立组屏 | 公共管理单元 |  | 1 | 面 | 与通信设备共柜，600×1800× 800mm（宽高深） |

分布式DTU标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境条件 | 最低温度 | ℃ | -40 |  |
|  |  | 最高温度 | ℃ | +70 |  |
|  |  | 相对湿度 | ％ | 10～100 |  |
|  |  | 最大绝对湿度 | g/m3 | 35 |  |
| 2 | 电压输入标称值 |  | V | AC100V/AC220V |  |
| 3 | 电流输入标称值 |  | A | 5/1 |  |
| 4 | 工作电源 |  | / | AC220V |  |
| 5 | 开关测控容量 |  | / | (1)遥测：每台采集至少4路电压（A、B、C相和零序）、每回路采集至少4路电流量（A、B、C相和零序）。 (2)遥信：每回路配置遥信量不少于24路，包括开关位置、地刀位置、开关储能、远方/就地、SF6压力报警等 (3)控制输出：每回路不少于6路SBO（保护分闸/合闸控出，遥控分闸/合闸控出）。 |  |
| 6 | 电压测量精度 |  | / | 相电压0.5级，零序电压0.5级 |  |
| 7 | 电流测量精度 |  | / | 相测量值0.5级（≤1.2In）， 相保护值≤3％(≤10In)， 零序电流0.5级 |  |
| 8 | 有功功率、无功功率精度 |  | / | 1级 |  |
| 9 | 遥信电源 |  | V | DC24V/48V自适应 |  |
| 10 | 遥信分辨率 |  | ms | ≤2 |  |
| 11 | 软件防抖动时间 |  | / | 10～1000毫秒可设 |  |
| 12 | 交流电流回路过载能力 |  | / | 1.2In，连续工作；20 In，1s |  |
| 13 | 交流电压回路过载能力 |  | / | 1.2 Un，连续工作；2 Un，1s |  |
| 14 | 守时精度 |  | / | 每24小时误差应不大于2s |  |
| 15 | 控制输出 | 触点额定功率 | / | 交流250V/5A、380V/2A或 直流110V/0.5A的纯电阻负载 |  |
|  |  | 触点寿命 | 次 | 通、断≥105 |  |
| 16 | 通信接口 | 串行口 | / | 至少2个串口 |  |
|  |  | RJ45以太网络 | 个 | ≥2 |  |
| 17 | 通信协议 |  | / | (1)满足DL/T 634标准的101或104通信规约； (2)满足国家电网公司最新的配电自动化系统应用DL/T634.5101-2002实施细则、配电自动化系统应用DL/T634.5104-2009实施细则； (3)满足国家电网公司最新的配电自动化终端参数配置规范； |  |
| 18 | 终端功耗 |  | / | (2)整机功耗 ≤10VA（不含通信模块、不含后备电源）。 |  |
| 19 | 配套电源 要求 | 电源管理模块要求 | / | 电源管理模块长期稳定输出≥80W，瞬时输出≥500W，持续时间≥15s |  |
|  |  | 通信电源输出 | / | 额定DC24V，稳态负载能力≥24V/15W，瞬时输出≥24V/20W，持续时间≥50ms |  |
|  |  | 操作电源输出 | / | 额定DC48V，瞬时输出≥ 48V/8A，持续时间≥15s |  |
| 20 | 后备电源方式 |  | / | 免维护阀控铅酸蓄电池 额定电压DC48V，单节电池≥7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。 |  |
| 21 | 安装方式 |  | / | 嵌入式 |  |
| 22 | 尺寸 |  | mm | 不大于高177*宽295深265（mm） |  |
| 23 | 接线方式 |  | / | 端子排 |  |
| 24 | 管理单元 | 工作电源 | / | DC24V |  |
|  |  | 终端功耗 | W | 整机功耗不大于6W |  |
|  |  | 守时精度 | / | 每24小时误差应不大于2s |  |
|  |  | 通信接口 | 个 | 不少于10网口和4个串口 |  |
|  |  | 通信协议 | / | 104/101通信规约 |  |
|  |  | 结构形式 | / | 标准19英寸2U机箱 |  |
|  |  | 安装方式 | / | 机架式安装 |  |
| 25 | 平均无故障工作时间 |  | h | ≥50000 |  |
| 26 | 终端和管理单元加密功能 |  |  | 内置硬件加密模块，满足国密局要求。 |  |

## 3.10kV中置柜运维监测

在6号、7号教学楼3#开闭所10kV中置柜内部署温度传感器，实时采集各间隔电缆头出线处温度信息，通过微功率无线方式，以统一的数据规约格式传入智能网关，通过边缘计算APP分析数据超限情况。具备环境调节APP，在数据超限时启动相应的加热、除湿、排气等装置，并向主站提供研判结果及指令执行情况，数据超限期间持续向主站推送相应环境量值，直至异常值降至正常范围内。

10kV高压柜温度传感技术参数（包含在一次设备中）：

| 序号 | 项目 | 单位 |  | 标准参数值 |  | 供应商保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸附式无线测温传感器 |  |  |  |  |  |
|  | 测温范围 |  | ℃ |  | -40℃-200℃ |  |
|  | 测温分辩率 |  | ℃ |  | 0.1℃ |  |
|  | 测温精度 |  | ℃ |  | ±2℃或±1%取最大值 |  |
|  | 无线传输距离 |  | m |  | 50（空旷） |  |
|  | 能量源及能量寿命 |  | 年 |  | 无源感应式、无线传输 |  |
|  | 工作温度范围 |  | ℃ |  | -40℃-85℃ |  |
|  | 极限工作温度范围 |  | ℃ |  | -40℃-150℃ |  |
|  | 防护等级 |  |  |  | IP66 |  |
|  | 安装方式 |  |  |  | 磁吸、绑扎 |  |
| 2 | 电缆测温传感器 |  |  |  |  |  |
|  | 传感器类型 |  |  |  | 接触式绑扎安装 |  |
|  | 传感器特性 |  |  |  | 非线性 |  |
|  | 连接方式 |  |  |  | 微功率无线 |  |
|  | 精度重复性 |  |  |  | ±2℃ |  |
|  | 环境温度影响 |  |  |  | ±0.1℃/10K |  |
|  | 传感器通道 |  |  |  | 1 |  |
|  | 测温范围 |  | ℃ |  | -40℃-199℃ |  |
|  | 能量源及寿命 |  |  |  | 无源感应式、无线传输 |  |
|  | 距离 |  | m |  | 空旷50M |  |
|  | 网络拓扑 |  |  |  | 星型 |  |
|  | 工作环境温度 |  | ℃ |  | -20℃-85℃ |  |
|  | 工作极限环境温度 |  | ℃ |  | -40℃-100℃ |  |
| APP应用部署在智能网关中 |  |  |  |  |  |  |

## 4.配网调控“一键顺控”

通过本地后台对6号、7号教学楼3#开闭所内高压开关的就地控制为基础，通过固化的操作策略，实现对设备检修操作的顺序化操作。

一键顺控以分布式DTU实现数据采集与监控，功能逻辑在系统主站应用软件实现。

## 5.配电变压器感知终端TSU

覆盖西校区所有配电变压器。（1#开闭所：1#开闭所配电、音乐楼配电室、三食堂配电室、三区公寓箱变；2#开闭所：6-7综合楼配电室； 3#开闭所：3#开闭所配电室、二区公寓箱变；4#开闭所：图书馆配电室、5#实验楼配电室；鸿远楼开闭所：鸿远楼配电、1#实验楼配电室、西锅炉配电室、一区公寓箱变；锅炉东配电室）

对配电变压器本体状态、运行参数、内部匝间短路等检测，实现对配电变压器运行状态进行监测与评估预警；利用边缘计算技术，提取运行状态有效表征量，实现设备运行状态在线监测与自动感知；通过实施配电变压器损耗功率的在线监测和数据挖掘分析，通过要素互联、信息共享，实现基于功率损耗状态量监测故障诊断。

配电变压器感知终端配置清单：

| 项目 | 安装位置 | 设备名称 | 功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备监测 | 配电变压器 | 感知终端 | 电压、电流模拟量及状态量测量，APP应用 | 35 | 台 | 含4路温度传感 |

配电变压器感知终端标准技术参数表：

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 标准参数值 |  | 供应商保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境条件 | 最低温度 | ℃ | -40 |  |  |
|  |  | 最高温度 | ℃ | +70 |  |  |
|  |  | 相对湿度 | ％ | 10～100 |  |  |
|  |  | 最大绝对湿度 | g/m3 | 35 |  |  |
| 2 | 电压输入标称值 |  | V | AC220V |  |  |
| 3 | 电流输入标称值 |  | A | 1A |  |  |
| 4 | 工作电源 |  | / | AC220V/380V，50Hz |  |  |
| 5 | 正常工作电压允许偏差 |  | / | -20%～+20% |  |  |
| 6 | 终端后备电源 |  | / | 超级电容:应保证终端及终端通信模块正常工作至少3分钟，并具有与主站通讯3次完成上报数据的能力，超级电容使用寿命≥10年。 |  |  |
| 7 | 测量容量 |  | / | - 遥测：高压侧三相电压、电流，低压侧三相电压、电流，8路直流量。 - 遥信：至少能采集4组开关量变位信号。 |  |  |
| 8 | 电压测量精度 |  | / | ≤0.5％（0.5级） |  |  |
| 9 | 电流测量精度 |  | / | ≤0.5％（0.5s级） |  |  |
| 10 | 有功功率、无功功率精度 |  | / | ≤1％（1级） |  |  |
| 11 | 遥信电源 |  | V | 无源遥信 |  |  |
| 12 | 遥信分辨率 |  | ms | 开关变位分辨率≤2ms |  |  |
| 13 | 交流电流回路过载能力 |  | / | 1.2In，连续工作；10 In，1s |  |  |
| 14 | 交流电压回路过载能力 |  | / | 1.2 Un，连续工作；2 Un，1s |  |  |
| 15 | 守时精度 |  | / | 每24h误差不大于2s |  |  |
| 16 | 平台软件 | 基本功能 | / | 具备数据采集、存储、交互管理，本地及远程通信，参数配置等功能。 |  |  |
|  |  | APP |  | 计算变压器性能参数：空载损耗、负载损耗、阻抗电压、空载电流； 监测变压器状态：油位、压力释放，油温、绕组温度等。 报警：匝间短路故障诊断，油箱内部压力异常报警，低油位报警，压力释放报警，传感器故障检测。 有载调容调压。停复电上报。 |  |  |
| 17 | 硬件性能要求 | 主CPU | / | 单核 |  |  |
|  |  | 主频 |  | 300MHz |  |  |
|  |  | 内存 |  | 32MB |  |  |
|  |  | FLASH |  | 20MB |  |  |
| 18 | 通信接口 | 电力线载波接口 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | RS-485串口 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | RS-232/RS-485可切换串口 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | RJ45以太网络 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 通信协议 |  | / | 终端本地通信协议支持101 / Modbus |  |  |
| 20 | 终端功耗 |  | / | 终端静态功耗 | ≤20 VA |  |
| 21 | 外形尺寸 |  | / | 340mm*235mm*120mm |  |  |
| 22 | 强电接口方式 |  | / | 矩形连接器 |  |  |
| 23 | 平均无故障工作时间 |  | h | ≥50000 |  |  |

## 6.变压器经济运行

在6号、7号教学楼3#开闭所配电室配置变压器经济运行装置，通过在不同容量配置下的双变压器经济运行模式设计、单台变压器运行时间自动切换设计以及低压开关重合闸功能和低压母联备自投逻辑等技术的应用，使配电变压器运行在经济运行区间。

（1）现已确定的3#开闭所10kV设备最大运行方式如下：

主供10000kVA，备供1250kVA。（既：主供；备供不能同时带负荷）

3#开闭所变压器：3-甲变与3-乙变，允许并列运行；

3-丙变与3-丁变，允许并列运行；

（2）变压器的经济运行由计算机后台程序实现。

①甲乙变压器组：

a、（甲变+乙变）有功功率＜（1250kW+1250kW）*40%=1000kW，经设定时间（如：15分钟）后。

b、后台发令：合上甲、乙变0.4kV联络开关，再断开甲变、乙变中选择的非双电源那台变压器0.4kV侧开关及10kV侧开关。

c、保留的那台变压器负荷率超过90%，1250kW*90%=1125kW, 经设定时间（如：15分钟）后。

d、后台发令：合上已停运那台变压器10kV侧开关及0.4kV侧开关，再断开甲、乙变0.4kV联络开关。（进入状态1）

②丙丁变压器组：

a、（丙变+丁变）有功功率＜（1250kW+1250kW）*40%=1000kW，经设定时间（如：15分钟）后。

b、后台发令：合上丙、丁变0.4kV联络开关，再断开丙变、丁变中负荷较的那台变压器0.4kV侧开关及10kV侧开关。

c、保留的那台变压器负荷率超过90%，1250*90%=1125kW，经设定时间（如：15分钟）后。

d、后台发令：合上已停运那台变压器10kV侧开关及0.4kV侧开关，再断开丙、丁变0.4kV联络开关。（进入状态1）

配电变压器经济运行装置配置清单：

| 项目 | 安装位置 | 设备名称 | 功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备监测 | 独立组屏 | 配变经济运行装置 | 双变压器经济运行模式设计、单台变压器运行时间自动切换设计以及低压开关重合闸功能和低压母联备自投逻辑。 | 1 | 台（面） | 每组控制两台变压器，共2组。600×1800× 800mm（宽高深） |

配电变压器经济运行装置标准技术参数表：

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境条件 | 最低温度 | ℃ | -25 |  |
|  |  | 最高温度 | ℃ | +55 |  |
|  |  | 相对湿度 | ％ | 10～100 |  |
|  |  | 最大绝对湿度 | g/m3 | 29 |  |
| 2 | 电压输入标称值 |  | V | AC100V/AC220V |  |
| 3 | 电流输入标称值 |  | A | 5/1 |  |
| 4 | 工作电源 |  | / | AC220V/DC220V，双路 |  |
| 5 | 开关测控容量 |  | / | 交流输入量：27路 控制量输出：12路SBO 开关输入量：48路 开关输出量：8路数字量 直流输入量：2路 |  |
| 6 | 电压测量精度 |  | / | 相电压0.5级 零序电压0.5级 |  |
| 7 | 电流测量精度 |  | / | 相测量值0.5级（≤1.2In）， 相保护值≤3％(≤10In)， 零序电流0.5级 |  |
| 8 | 有功功率、无功功率精度 |  | / | 1级 |  |
| 9 | 遥信电源 |  | V | DC24V/48V自适应 |  |
| 10 | 遥信分辨率 |  | ms | ≤5 |  |
| 11 | 软件防抖动时间 |  | / | 10～1000毫秒可设 |  |
| 12 | 交流电流回路过载能力 |  | / | 1.2In，连续工作；20 In，1s |  |
| 13 | 交流电压回路过载能力 |  | / | 1.2 Un，连续工作；2 Un，1s |  |
| 14 | 守时精度 |  | / | 每24小时误差应不大于2s |  |
| 15 | 控制输出 | 触点额定功率 | / | 交流250V/5A、380V/2A或 直流110V/0.5A的纯电阻负载 |  |
|  |  | 触点寿命 | 次 | 通、断≥105 |  |
| 16 | 通信接口 | 串行口 | / | 至少4个可复用的RS232/RS485串口 |  |
|  |  | RJ45以太网络 | 个 | ≥2 |  |
| 17 | 通信协议 |  | / | (1)满足DL/T 634标准的101或104通信规约； (2)满足国家电网公司最新的配电自动化系统应用DL/T634.5101-2002实施细则、配电自动化系统应用DL/T634.5104-2009实施细则； |  |
| 18 | 终端功耗 |  | / | (1)核心单元正常运行直流功耗 ≤20W； (2)整机功耗 ≤50VA。 |  |
| 20 | 后备电源方式 |  | / | 免维护阀控铅酸蓄电池寿命不少于3年，超级电容寿命不少于6年； 后备电源，免维护阀控铅酸蓄电池：应保证完成分-合-分操作并维持设备及通信模块至少运行4小时； |  |
| 21 | 安装方式 |  | / | 独立组屏式 |  |
| 22 | 柜体尺寸及颜色 |  | mm | 高2260*宽800*深600，颜色为RAL7035或Z32。 |  |
| 23 | 接线方式 |  | / | 端子排 |  |
| 25 | 通信箱外形尺寸 |  | mm | 无，柜内预留通信设备安装位置 |  |
| 26 | 平均无故障工作时间 |  | h | ≥50000 |  |
| 27 | 经济运行管理功能 |  | / | 1）重合闸功能、备自投功能。 a）在低压侧检测到失压后跳闸，根据失压跳闸信号启动逻辑关系检测配电变压器高压侧电压，在设定的时间内，如果高压侧恢复供电并且低压侧投入了重合闸功能，则启动低压侧的合闸开关，恢复供电。 b）在配电变压器分列运行时，如果一台配电变压器高压侧断电，此时启动低压母联备投功能，母联备投的条件是合闸低压母联后总的负荷低于带电侧配电变压器的额定负荷，否则不能备投配电变压器低压侧母联开关。 c）当在单配电变压器运行时，带负荷的配电变压器高压侧失电，并且热备用的配电变压器中投入了备投功能，如果热备用配电变压器的额定容量大于实际负荷数值时，则启动热备用配电变压器的高低压开关合闸以及变压器低压侧母联开关的合闸命令，短时间内实现恢复供电。 2）配电变压器经济运行 a)双配电变压器在非故障情况下运行时，根据变压器的额定容量来设计出逻辑控制使配电变压器运行在最经济的方式。 b)综合考虑各变压器额定容量与运行容量，实现单变压器运行、双变压器运行。 3）单台变压器运行切换 a)设定单变压器运行切换时间，只要是在一台配电变压器带负载的情况下，启动计时，如果有变压器切换动作发生，则重新开始计时。 b)在到达设定时间后，自动带电合环切换配电变压器。 |  |

## 7.低压检测终端LTU

在西校区所有14座低压配用电线路及教学办公楼配电箱配置低压检测终端LTU。

综合运用WiFi、HPLC以及5G通信技术，以智能网关为核心，实现低压配用电线路据采集与运行监控。基于IEC 61850标准通信模型与检测注入信号的拓扑结构自动识别技术，实现即插即用。

与智能网关配合，实现：

（1）故障检测与定位。利用低成本时间同步技术，实现故障检测与定位。在线监测低压线路漏电流与电弧接地故障，实现漏电（绝缘破坏）故障、电弧接地故障的分段与定位，消除人身触电与火灾隐患，确保剩余电流保护正常投入运行；实现低压线路短路故障的分段与定位，快速恢复供电。漏电保护无死区，电弧故障检测准确率≥90%，在线故障定位精度≤30m。

（2）绝缘状态在线检测。通过分析低压线路隐性故障录波，在线监测线路绝缘状态，及时消除故障隐患，减少故障停电次数与停电时间。隐性故障检测成功率≥95%

（3）台区拓扑自动生成。自动识别低压台区中节点的拓扑结构，建立“变-线-表箱”准确的拓扑关系，实现低压台账管理、分段线损分析及低压设备异动协同管理机制。

（4）线损分析。统计分析各检测点瞬时有功、无功功率，实现分段线损分析，从而降低线损、实现窃电管理。

低压检测终端LTU配置：

| 项目 | 安装位置 | 设备名称 | 功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP应用 | 部署在智能网关中 | 在智能网关部署相关APP应用 | 故障检测与定位、绝缘状态在线检测、台区拓扑自动生成、线损分析，手机APP、WEB浏览。 | 1 | 套 |  |
| 设备运行状态监测 | 低压柜 | 低压检测终端LTU | 时间对时、电压电流模拟量、状态量采集。 | 990 | 套 | 每套含3只相电流、1只漏电流传感器 |

低压检测终端LTU标准技术参数表：

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 标准参数值 |  | 供应商保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境条件 | 最低温度 | ℃ | -40 |  |  |
|  |  | 最高温度 | ℃ | +70 |  |  |
|  |  | 相对湿度 | ％ | 10～95 |  |  |
|  |  | 最大绝对湿度 | g/m3 | 35 |  |  |
| 2 | 电压输入标称值 |  | V | AC220V |  |  |
| 3 | 电流输入标称值 |  | A | 5A |  |  |
| 4 | 工作电源 |  | / | AC220V，50Hz |  |  |
| 5 | 正常工作电压允许偏差 |  | / | -10%～+10% |  |  |
| 6 | 测量容量 |  | / | 遥测：采集3路电压、3路电流，1路零序电流。遥信：2路。 |  |  |
| 7 | 电压测量精度 |  | / | ≤1％（1级） |  |  |
| 8 | 电流测量精度 |  | / | ≤1％（1级） |  |  |
| 9 | 有功功率、无功功率精度 |  | / | ≤1％（1级） |  |  |
| 10 | 遥信电源 |  | V | 无源遥信 |  |  |
| 11 | 遥信分辨率 |  | ms | ≤100 |  |  |
| 12 | 软件防抖动时间 |  | / | 100～1000ms可设 |  |  |
| 13 | 交流电流回路过载能力 |  | / | 1.2In，连续工作；10 In，1s |  |  |
| 14 | 交流电压回路过载能力 |  | / | 1.2 Un，连续工作；2 Un，1s |  |  |
| 15 | APP应用功能 |  | / | 漏电保护无死区，电弧故障检测准确率≥90%，隐性故障检测成功率≥95%，在线故障定位误差≤30米，整体线损率≤4%。 |  | 部署在智能网关内。 |
| 16 | 通信口 | 电力线载波接口 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | RS-485串口 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 通信协议 |  | / | 终端本地通信协议应支持IEC 60870-101。 |  |  |
| 18 | 终端功耗 |  | / | 终端静态功耗 | ≤5 VA |  |
| 19 | 平均无故障工作时间 |  | h | ≥50000 |  |  |
| 20 | 安装 |  | / | 卡式（DIN 导轨）安装或螺钉固定安装 |  |  |

## 8.智能网关SWG

在西校区所有14座配电室及箱变配置智能网关。

部署在配电室低压母线侧，实现低压智能设备管理及智能电表的数据转发通信与APP功能模块应用。

可通过M-APP、M-WB（Web Browser）实现低压智能设备运行数据监视、参数定值设置等功能。

与低压检测终端配合，实现：

与智能网关配合，实现：

（1）故障检测与定位。利用低成本时间同步技术，实现故障检测与定位。在线监测低压线路漏电流与电弧接地故障，实现漏电（绝缘破坏）故障、电弧接地故障的分段与定位，消除人身触电与火灾隐患，确保剩余电流保护正常投入运行；实现低压线路短路故障的分段与定位，快速恢复供电。漏电保护无死区，电弧故障检测准确率≥90%，在线故障定位精度≤30m。

（2）绝缘状态在线检测。通过分析低压线路隐性故障录波，在线监测线路绝缘状态，及时消除故障隐患，减少故障停电次数与停电时间。隐性故障检测成功率≥95%

（3）台区拓扑自动生成。自动识别低压台区中节点的拓扑结构，建立“变-线-表箱”准确的拓扑关系，实现低压台账管理、分段线损分析及低压设备异动协同管理机制。

（4）线损分析。统计分析各检测点瞬时有功、无功功率，实现分段线损分析，从而降低线损、实现窃电管理。

智能网关SWG配置：

| 项目 | 安装位置 | 设备名称 | 功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP应用 | 智能网关 | APP应用 | 故障检测与定位、绝缘状态在线检测、台区拓扑自动生成、线损分析，手机APP、WEB浏览。 | 14 | 套 | 每配电室（箱变）1台 |

智能网关SWG技术参数如下表：

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 标准参数值 |  | 供应商保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境条件 | 最低温度 | ℃ | -30 |  |  |
|  |  | 最高温度 | ℃ | +70 |  |  |
|  |  | 相对湿度 | ％ | 5～95 |  |  |
|  |  | 最大绝对湿度 | g/m3 | 35 |  |  |
| 2 | 电压输入标称值 |  | V | AC220V |  |  |
| 3 | 电流输入标称值 |  | A | 6A |  |  |
| 4 | 工作电源 |  | / | AC85V/264V，50Hz |  |  |
| 5 | 正常工作电压允许偏差 |  | / | -30%～+30% |  |  |
| 6 | 装置电源抗接地能力 |  | / | 1.9Un，历时4h 不损坏 |  |  |
| 7 | 守时精度 |  | / | 接受并执行主站系统下发的对时命令，守时精度误差应满足2秒/天。 |  |  |
| 8 | 平台软件 | 基本功能 | / | 具备数据采集、存储、交互管理，本地及远程通信，参数配置等功能。 |  |  |
|  |  | 容器 | / | 平台软件支持容器运行 |  |  |
|  |  | APP |  | 故障测距与分段定位、漏电监测及TN-C系统漏电流区段定位、线损分析、拓扑识别、潜伏性及电弧故障监测 |  |  |
| 9 | 应用软件 |  | / | 应用软件设计基于平台软件数据，与硬件实现解耦，支持独立开发，实现终端业务功能的灵活、快速扩展。 |  |  |
| 10 | 硬件性能要求 | 主CPU | / | 单芯多核 |  |  |
|  |  | 主频 |  | ≥1.6GHz |  |  |
|  |  | 内存 |  | ≥2G |  |  |
|  |  | FLASH |  | 支持SATA硬盘 |  |  |
| 11 | 供应安全 | CPU | / | intel |  |  |
| 12 | 通信接口 | 无线公网/专网接口 | 个 | A:无线公网，支持4G自适应，包括： （TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS） |  |  |
|  |  | 微功率无线接口 | 个 | ≥1 |  | 1路 |
|  |  | 电力线载波接口 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | RS-485串口 | 个 | ≥2 |  |  |
|  |  | RS-232 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | RJ45以太网络 | 个 | ≥2 |  |  |
| 13 | 远程通信协议 |  | / | 业务流 | MQTT、HTTP |  |
|  |  |  |  | 管理流 | HTTP |  |
| 14 | 本地通信协议 |  | / | 终端本地通信协议应支持Modbus、DL/T 645、DL/T698.45、Q/GDW 1376.1、Q/GDW 1376.2等，满足与智能电容器、剩余电流动作保护器等设备的通信要求。 |  |  |
| 15 | 终端功耗 |  | / | 终端静态功耗 | ≤20 VA |  |
| 16 | 外形尺寸 |  | / | 435mm*285mm*44.454mm |  |  |
| 17 | 强电接口方式 |  | / | 矩形连接器 |  |  |
| 18 | 平均无故障工作时间 |  | h | ≥50000 |  |  |

## 9.实现智能电容器监测控制

本部分已包含在一次设备内。

实时分析6号、7号教学楼3#开闭所低压电压变化情况，分析存在电压质量问题的原因，自动调节电容器。调整完成后，终端将台区电压分析结果及调整前后的电压变化数据上送主站，形成调整报告，自动推送至责任班组。

## 10.三相负荷不平衡治理装置

装置根据三相电流不平衡大小，并结合6号、7号教学楼3#开闭所内的智能电容器，实时调节三相电流不平衡，将使低压配电网的三相负荷平衡度实时处于最佳状态，提高台区供电质量。

10.1三相负荷平衡调节装置的技术参数见下表：

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定交流输入线电压 | 400V |  |
| 2 | 电网频率 | 50Hz |  |
| 3 | 整机效率 | ≥97% |  |
| 4 | 网络结构 | 三相四线 |  |
| 5 | 运算及控制芯片 | 3DSP+CPLD |  |
| 6 | 结构形式 | 模块化结构，可整体更换 |  |
| 7 | 电路拓扑 | 三电平 |  |
| 8 | 容量 | 200kvar |  |
| 9 | 响应时间 | ＜15ms |  |
| 10 | 功能设定 | 可设定不平衡控制或无功控制两种目标 |  |
| 11 | 目标功率因数 | 从-1～1可调 |  |
| 12 | 模块无功补偿率 | ≥99% |  |
| 13 | 通信支持 | 支持RS485 |  |
| 14 | 报警 | 有 |  |

10.2技术要求

a)三相负荷平衡调节装置采用风冷方式散热，要求在柜体上安装有温控器，有温度控制措施，温度控制的范围可通过定值整定；

b)三相负荷平衡调节装置要求采用三电平技术，模块化设计思路，所有的主要功能要求在一个模块内实现，至少软上电回路、滤波回路、监测回路、IGBT功率变换模块、驱动电路、跟踪控制电路、辅助电源系统、监控显示液晶屏等应在一个模块内实现，储能元件要求采用电容或电感元件以提高能效。

c)三相负荷平衡调节装置的IGBT功率变换模块电路应采用三电平拓扑结构，IGBT模块要求采用国际知名品牌产品；

d)装置具有中文液晶显示器的人机界面，可进行参数设置、状态改变、信息查看等操作，并能显示运行状况、测量数据、故障报警等电能质量全界面信息，装置应可利用短距无线通信方式实现信息查看与参数修改；

e)装置应具有过载保护功能，自动限流在100%额定输出，当系统中的无功需求长期超过装置的额定输出能力时，装置能在自己的额定容量范围内最大限度地对无功进行补偿，维持正常工作，不会出现过载烧毁等故障；

f)装置输入端设置可靠的雷击浪涌保护装置，在雷电操作波发生时，保护装置，不损坏设备，自身的控制装置也要求设置防浪涌的措施；装置自身高频载波不能回馈到电网，对其它系统和设备没有干扰；

g)装置具有RS485接口和modbus标准接口协议，以方便用户将设备运行状况、测量数据和故障报警等信息接入到监控系统，并免费提接口的相关技术通信协议。

h)装置应能通过通信接口接入到电能质量监测系统

i)装置支持多模块并联使用，当单个模块容量不够时，可采用多个模块并联使用以增加调节电流的容量。

10.3控制器

控制器采用DSP构架，带有可触摸操作的显示屏，可以监测负载侧的电压和电流，当输出电压值与基准电压值的偏差大于允许范围并超过相应的时间后，控制器发出指令使逆变器动；

控制器应直接集成在三相负荷平衡调节装置内，与装置成为一体，不能外接显示，支持在控制器上通过触摸屏进行操作、修改参数和查看数据；

控制器应具备数据通信功能，具备RS485通信接口，通信协议采用Modbus，具备向上位机传输数据的能力，通信的内容至少包括：电源侧电流、电压、功率因数、负载侧电流、电压、功率因数，还应包括装置的自检信息。

三相负荷平衡调节装置选用山东德佑DY-MEC，山大华天HTSPO4L，青岛高科园华东电器HDS0.4

## 11.当地功能

在6号、7号教学楼3#开闭所配置当地功能，实现本所就地保护、控制、测量、通信、查询、报表等运行管理。与智慧配用电主站系统交互三遥及保护告警、定值整定、故障录波等信息。

当地功能设备清单如下：

| 设备 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 当地主机 | IPC510（3.0G主频/4G内存/1T硬盘 /以太网卡/显卡/声卡/音箱/键盘鼠标） | 1 |
| 显示器 | 19英寸液晶 | 1 |
| 交换机 | MIEN2016-AD220V 1U机架式 | 2 |
| 通信处理机 | TX-200 | 2 |
| 光交换机 | MIEN6208-S2-SC-40/AC220V | 7 |
| 光纤配线架 | ODF48路光纤配线架 | 4 |
| 机柜 | 600×1800×800mm（宽、高、深） | 1 |

## 12．展示平台

1 拼接屏及控制系统参数

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DID显示单元 | 合资或国产一线品牌 | 46吋（LED超窄） | DID46寸LED背光源显示单元；★拼缝≤1.7mm；单屏尺寸：1024(宽）×579(高）；★亮度≥500cd/m2；分辨率≥1920x1080；对比度≥3500:1；★必须同时具有HDMI、DP、DVI、VGA、AV等多种输入接口，寿命50000小时以上，内置处理器一体化设计！液晶拼接单元具备节能功能，可以实现拼接单元的自动变频节能功能，平均节能不低于20%，打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项。液晶拼接单元支持LED条屏功能，能够进行字符的叠加显示；字符内容用户可以自行选择；字符显示方式为滚动，也可暂停在任意位置显示，滚动速度可调；支持LED条屏功能支持时间实时显示；显示内容包括年、月、日、时、分、秒。液晶拼接单元具有单台开机延时功能，能够有效避免拼接单元同时开机产生的冲击电流对供电系统造成损伤。液晶拼接单元具有单台开机延时功能，能够有效避免拼接单元同时开机产生的冲击电流对供电系统造成损伤。采用智能温控风扇系统。风扇能够根据设定温度进行转动和停止，并且温度阈值可调，有效降低系统噪音，延长风扇使用寿命，节约能耗；液晶拼接单元具有背光手动控制功能，满足不同场合环境亮度的使用需求，避免使用光感应器方式的背光自动控制所造成的屏幕背光闪烁问题。液晶显示单元为韩国三星原装A级面板！★DID产品同时通过国家3C认证、FCC认证、CE认证、ROSH认证；大屏厂家通过ISO9001质量体系认证；大屏厂家在山东有办事处，售后服务网点，整个系统质保三年，提供7x24x365服务； | 9 | 台 |  |
| 2 | 高清网络拼接控制器 | 合资或国产一线品牌 |  | H.265双口解码矩阵，5路HDMI输入，10路HDMI输出；自带解码平台； 兼容所有标准的ONVIF品牌摄机解码，并且支持，海康，大华，宇视，雄迈，中维，美电恩智等数字/模拟录像机的解码及录像回放；兼容性，灵活性更强；可广泛应用于超市、商铺、办公楼、住宅小区、办公楼、学校、、酒店、工厂等监控场所。 产品性能 1首屏自带嵌入式linux固件管理软件，可脱离电脑操作 2支持onvif协议等，不同品牌，不同分辨率的摄像视频解码； 3支持视频图像任意拼接，开窗； 4支持电子地图（后续将增加3D地图）； 5支持电子地图联动报警； 6支持外部HDMI,VGA,TVI,CVI,SDI,BNC上墙解码及拼接，或视屏会议视频接入； 7支持海康，大华，雄迈，宇视，美电恩智等主流NVR，DVR预览图像上墙预览和调录像上墙回放； 8支持广域网视频接入及域名解析，支持对接协议过的流媒体平台直接取流； 9支持地域名，IP地址等解码通道的字符叠加 10客户端免费支持最大管理512个IPC关机及分场景轮询； 11客户端支持网络在线固件包升级； 12支持USB鼠标，大屏可视化网络键盘控制； 13支持磁盘阵列，流媒体服务器，平安城市平台的协议对接； 14内嵌数据库，对用户设置好的参数和视频可导出和导入； 15支持场景，分组，多屏自动轮巡，单屏自动轮巡； 16结构采用插卡式设计，方便扩展与维护； 17支持用户权限管理； | 1 | 台 |  |
| 3 | 大屏控制系统 | 合资或国产一线品牌 |  | 1、和大屏显示单元、拼接处理器同一品牌，具有软件著作权；2、控制软件简单、易用、简洁的全中文操作界面，所有操作通过大屏控制软件的图形界面即可进行统一控制，不需要频繁的切换不同控制软件界面。3、系统控制软件操作方式实用简捷，方便易学，只需通过鼠标和键盘简单的点击步骤，就可对大屏幕系统的多种设备进行同步控制操作，灵活实现各类图像的显示控制。4、系统控制软件具备C/S或B/S结构。所有显示单元、多屏处理及周边设备的色彩、亮度调整、一键开机、一键关机、远程监控维护均在控制软件上实现。还可控制窗口的拼接与分割，屏与屏之间的拼缝不能影响字符和图形的正确显示。5、※系统控制软件能够控制四套不同分辨率的大屏幕系统，所有类型信号画面从单屏显示按相应比例无级放大到全屏显示，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。6、系统控制软件提供多用户的认证和授权机制，可为不同的操作者分配特定的操作和访问权限。管理员可对各操作员授予各种操作功能的权限，也可以根据大屏幕不同区域设定各操作员的可操作区域。7、系统控制软件提供模式和预案管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能。8、※大屏幕界面的虚拟功能：操作人员可在操作工作站显示器上看到虚拟的大屏幕的拼接界面，可在此虚拟界面上看到所有大屏上显示的信号窗口，以便操作人员不必看大屏幕就能完成对大屏幕上的应用窗口的大小、显示位置等参数进行操控。9、大屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统投标方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 拼接支架 |  | 定制 | 46英寸拼接显示专用支架，含底座、支架： 1、结构：支架采用全拼装结构，整体分成上下两部分。上部分为拼接屏安装主体，每列拼接屏安装主体由由一面框架组成；下部为设备安装底座，每组设备安装底座用冷轧钢板制作，分成前后两部分，前后之间由型材连接件螺丝连接固定。 2、用料：框架全部使用1.8mm壁厚40×40方钢型材制作，上部分拼接屏安装竖梁及横梁使用1.8mm壁厚40×40方钢型材制作，拼接屏挂架使用2.5mm冷轧钢板制作，下部框架使用1.8mm壁厚40×40方钢型材制作。 3、表面处理：所有部件表面均为静电喷塑工艺，颜色有黑纱纹 4、拼接屏调节方式：悬挂方式采用横称与带有可调节螺栓挂钩相配合，6向可调节，实现拼接屏上下前后可调节，调节可实现大尺寸调节和微调，拼接缝隙精度高，表面更平整，使每个屏之间不受挤压，互相不受力，这样屏体边缘既不会出现因挤压形成的透光现象，又可实现单屏拆装，为以后的单屏维护提供便利条件。 | 1 | 套 | 见附图 |
| 5 | 专业电源、辅材、接插件等 | 国产一线品牌 |  | 大屏部分专用，电源线等/控制线/接头 等一批；拼接专用DVI线缆、HDMI高清、视频线等/控制线/接头等一批和显示单元接插件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 管理电脑 |  | M425 | I5，8G,1T,2G显卡，19.5LED。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 施工及辅材 | 国产 | 配套 | 机柜、线缆、交换机、设备安装调试等等 | 1 | 套 |  |

2 模拟板

尺寸：3.05m×1.75m

执行标准：《电力配电模拟图板通用技术条件》（2018）

各供应商承诺：严格按照采购人图纸要求及技术要求供货及安装调试。

- （5）检查和试验

开关柜应按照GB 3906第7部分和IEC 60694第7部分，IEC 62271-200进行型式试验，包括相同主开关设备的互换试验，并且各项试验结果应符合本技术要求5.5.1条款的要求。控制回路及二次设备应进行模拟动作试验。试验和最终补充检查项目的证明应由采购人认可。并提供有效型式试验报告。

- 1 型式试验

需提供经过如下型式试验的鉴定报告。

绝缘试验，包括雷电和操作冲击试验； 1min 工频耐压试验；人工污秽试验 ( 包括凝露试验 ) ；局部放电试验、燃弧试验及控制回路的 1min 工频耐压试验；

机械试验，机械操作试验；常温下机械定性试验；端子静力试验 ；

主回路电阻测量 ；

短时耐受电流和峰值耐受电流试验 ；

长期工作时的发热试验（温升试验）；

端部短路条件下的开断与关合试验；

其他条件下的开断与关合试验 ；

电缆的开合试验；

小电感电流的开合试验，空载、起动、制动时电动机的开合试验；

环境条件下的试验，包括高、低温试验；湿度试验；密封试验；地震考核 ；

电动刀闸、断路器电动推进、退出操作次数试验；

- 2 出厂试验

主回路的工频耐压试验；

辅助回路和控制回路的工频耐压试验 ；

测量主回路电阻；

机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；

仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；

分合闸时间及速度试验 ；

- 3 现场验收试验

机械操作试验 ；

主回路绝缘试验；

测量保护和监测装置的校验 ；

分合闸试验 ；

辅助回路绝缘试验 ；

相位检查；

防护等级的检定。

- （6） 文件、图纸、技术服务、工厂检验和监造

- 1 文件和图纸

1.1协议签订后提交的技术文件

在技术协议书签订后，供应商应在规定时间内（7天）向设计院和采购人提供工程设计所必需的图纸和有关技术资料；主要包括：

开关柜外形尺寸图及母线组装图（包括安装、操作和维护所需的空间以及近似重量）具体如下：

开关柜外形尺寸

运输重量和尺寸

基础尺寸和要求

引入和引出线位置

接地端子位置和接地端子尺寸

连结件对口尺寸

其他必要的安装尺寸

每台开关柜的发热量

完整的数据表

适用的设计说明书

电缆终端装置资料

开关柜组装图（包括正面、后视、平面及剖面图）

小母线配置图、母线及其连接详图

母线、现场接线的端子排和电缆连接终端的位置；

所有元件安装接线图

提供的图纸资料应包含现场开关，外部联锁等信息

由供应商成套的其他电气设备供应商的相关图纸

所需外接电源的所有用电负荷表，并指出电压等级、最大及正常的功率消耗数值；

开关柜二次控制原理图和接线图；

出厂试验及试验数据一览表；

安装、操作和维护说明书；

每个开关柜均有材料一览表，显示所有可更换部件的完整再订购信息。这些信息必须与所列装置上的标识一致；

对原装进口的元器件应提供准确的中文说明书、合格证及海关报关证明；

在收到以上图纸和资料后，采购人、设计院将在第一次设计联络会上对供应商提供的图纸和资料签署认可或提出修改意见；采购人有权对供应商图纸提出修改意见，对此采购人不承担任何附加费用；供应商应根据采购人的修改意见，在图纸上进行修改；供应的设备必须符合设计和采购人最终审定认可的正式图纸。

1.2供应商提供的随机装箱技术文件

⑴出厂图纸及资料（提供全部与产品有关的手册、图纸等资料6套（全中文），其中包括：安装手册、操作手册、维修保养手册、断路器说明书、各种低压元器件说明书）

⑵产品合格证书，包括主要部件的合格证书

⑶产品试验报告，包括主要部件的试验报告

⑷使用说明书，包括主要部件所附带的说明书

⑸箱单一览表

⑹备品配件清单

⑺附件一览表；

⑻涂层漆说明书；

1.3提供下列技术文件图纸和清单：

各段母线开关柜一次系统图（合同签定1周内）

控制保护逻辑图（包括控制、信号、测量和保护要求）（合同签定1周内）

开关柜安装平面图（合同签定1周内）

要求的技术文件份数及发送单位

| 发送单位 | 认可图 | 最终图 | 说明书及试验报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人 | 纸版8份 CAD版1份 | 纸版8份 CAD版1份 | 8份 |
| 设计方 | 纸版3份 CAD版1份 | 纸版3份 CAD版1份 | 3份 |

提供的电子版应包含可修改版和不可修改版各一套（图纸采用AUTOCAD2000版）。

工程文件格式

| 文本文件 | Microsoft Word 2003 |
| --- | --- |
| 表格文件 | Microsoft Excel 2003 |
| CAD图纸文件 | AUTOCAD2000或AUTOCAD 2004 |

所有用AutoCAD（型文件分别为：汉字文件HZTXT.SHX，数字文件为 TXT.SHX）、WORD、EXCEL等制作的文件都要随最终文件提供CD-ROM光盘。

- 2 设计联络会

设计联络会的目的是澄清有关技术问题及附带的其他问题（如：培训安排），确定技术细节并确认图纸。设计联络会的时间、地点和内容由买卖双方协商确定。采购人、设计方及其它方参会人员的差旅费、住宿费自行承担，会务费由供应商负责。

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二 | 第一、二次技术联络会 | 框架协议签订后，由采购人和设计院定 | 待定 | 待定 |
| 2 | 二 | 装置技术联络会 | 合同签订后，由采购人和装置设计院定 | 待定 | 待定 |

设计联络会主题：

决定最终布置尺寸，包括外形和其他附属设备的布置；

复核开关柜的主要性能和参数，并进行确认；

检查总进度、质量保证程序及质控措施；

决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的技术资料要求；

讨论交货程序；

解决遗留问题；

讨论工厂试验及检验监造问题；

讨论运输、交接、安装、调试及现场试验；

其他要求讨论的项目。

（说明：在技术协调会上，一切技术上的调整，都应遵循现有商务的结果。）

除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

每次会议均应签署会议纪要，包括讨论的事项和结论，该纪要作为合同的组成部分与合同具有同等效力。

- 3 质保、服务、监造、培训

3.1质量保证

质量保修期：自在项目现场完成交货之日起24个月或安装调试验收合格后12个月，以先到为准，；若法律或产品说明书对标的物或其组成部分的质保期规定长于上述时间，按照法律或产品说明书执行。供应商承诺长于此期限的执行供应商承诺。

供应商向采购人提供10kV开关柜质量保证书，承诺在正常使用期内对产品进行终身维护。

在质量保证期内，因供应商原因造成所提供设备和系统不能正常运行或零部件损坏，供应商负责无偿修复或更换。

质量保证期内供应商无偿提供技术服务，处理产品在运行中发生的问题。

质量保证期之后一年内供应商仍无偿提供技术服务，并按成本提供零配件或劳务。

3.2监造

设备制造过程中，采购人将派出工程技术人员进行设备监造，并参加设备出厂前的检验和试验，但这并不代替和减轻供应商对质量的责任；供应商应为采购人监造人员提供工作便利条件。

供应商应在生产前将开关柜内部空间结构图、柜内所有元件选用的型号、参数、厂家等资料提交给采购人，经确认后方可生产；否则，采购人有权要求供方更改其认为不满足要求的产品。

采购人对设备关键工序实行监造和见证；供应商必须在总装及出厂试验等工序开始前5天以文字通知采购人，采购人应在3天内以文字答复供应商是否去见证。

采购人有权对开关柜进行厂内及现场抽检，供应商应积极配合。

3.3培训

为使采购人人员能熟练掌握、正确使用供应商提供的设备，使之能安全，可靠地运行，供应商必须对采购人进行技术培训；免费提供培训人员所需的技术资料，图纸，工具，手册等，使培训人员在预定时间内掌握设备特性和性能，熟练操作及运行维修。

供应商技术人员在现场指导安装、调试过程中，应对采购人操作与维护人员进行必要的技术培训。

采购人监造人员在供应商工厂进行监造过程中，供应商应对采购人人员进行必要的技术培训。

必要时，采购人派遣人员前往供应商工厂中专门进行免费培训，供应商应提供相应的技术培训，采购人的学员交通费自理，其它费用供应商负责；培训的时间、人数、地点等具体内容在设计协调会中确定。

| 序号 | 计划学时 | 参加培训人数 | 地点 | 培训内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 6 | 供应商 | 开关柜的原理、结构、调试、试验、维护及故障处理知识。 |  |
| 2 | 120 | 待定 | 现场 | 开关柜日常使用、运行、维护知识 |  |

3.4服务

3.4.1现场服务

供应商在接到采购人书面通知后12小时内派工程技术人员到达现场，指导安装、调试，直至送电成功。设备正常使用过程中遇有采购人不能排除的问题时，供应商得到通知后，2小时答复，12小时之内到达采购人现场展开服务维修工作。

3.4.2售后服务

产品在设计、备料、生产及现场安装过程中如有修改或未明确的遗留问题，双方应本着友好合作的态度及时通知对方，以便共同妥善处理。产品现场安装过程中，供应商免费派人指导安装、调试。对调试过程中由于供应商原因损坏的元器件，供应商应免费予以更换。

工程验收完成至所供设备质保期结束期间，设备投运中发生故障，供应商接到采购人通知后在4小时内提供解决方案，若需供应商派工程技术人员到现场解决问题，供应商必须无条件在12小时内达到达现场。在设备生产加工期间采购人有权派人员到供应商工厂监督生产、试验。

- （7）包装、运输、储存

设备的包装、运输应符合“GB191”包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。设备外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏；凡是电子、电器和仪表设备包装应确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮。

- 1 包装

开关柜和变压器应单台包装，主母排在采购人现场安装；开关柜应有内包装和外包装箱，插件、插箱应锁紧扎牢，包装箱应有防尘、防雨、防震措施；在经过正常条件的运输后包装箱不应损坏。

装箱资料应至少包括下列文件，并应妥善包装，防止受潮：

装箱单（应标明10kV开关柜的附件、备件）

出厂试验报告

合格证

使用说明书

- 2 运输

开关柜和变压器应适于陆运、水运（海运）或空运，运输和装卸按包装箱上的标记进行；应单台或成组包装运输，供应商应保证开关柜经过运输、储存，直到安装前不损坏和不受潮。

- 3 储存

开关柜和变压器应储存在温度和湿度符合规定的库房内，储存场地不得有酸、碱、盐、腐蚀性气体、物质和爆炸性气体、粉尘，并不受灰尘、雨、雪侵袭。

- 三．样品要求

磋商现场供应商应针对以下样品列表，分别提供多角度高清图片及加盖公章的承诺书原件（图片需清晰体现样品细节，可附在响应文件中，图片及承诺书涉及的型号应与响应文件及实际供货相一致），作为成交供应商验收依据，否则按未提交样品处理。

备注：样品元器件可以从采购文件中约定的建议品牌中选用，并且与供应商的响应文件中的元器件品牌相对应，不一定非得按照设计图纸中的元器件品牌使用。

注：以上所有样品都须附产品合格证和质量检测报告。

| 序号 | 项目名称 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- |
| 10KV柜 |  |  |
| 1 | 永磁机构固封式真空断路器 | 特锐德、吉林永大、上海维埃姆 |
| 2 | 电压互感器 | 大连一互，上海雷兹、天津百利纽泰克 |
|  | 电流互感器 |  |
| 3 | 过电压保护器 | 上海合凯SHK-XGB、安徽升光SG-TBP、安徽鸿宇HFB |
| 4 | 快切装置 | 南瑞NSR-3643E，国电南自，北京科东 |
| 5 | 传感器 | / |
| 0.4KV柜 |  |  |
| 1 | 框架断路器 | 常熟CW2系列、施耐德MT系列、ABB EMAX系列 |
| 2 | 塑壳断路器 | 常熟CM5Z、施耐德NSX系列、ABB T系列 |
| 其他 |  |  |
| 1 | 交直流电源系统100AH | 重庆泊津、四川阿海珐、上海凯华 |
| 2 | 三相负荷平衡调节装置 | 山东德佑DY-MEC，山大华天HTSPO4L，青岛高科园华东电器HDS0.4 |
| 3 | 母排 | / |
| 4 | 柜体 | / |
| 5 | AI监控 | / |
| 6 | 拼接屏 | / |

## 第四部分 合同文本

甲  方：

乙  方：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．成交通知书

B．响应文件                         （见响应文件）

C．已标价工程量清单或报价表      （见响应文件）

D．工程量清单及技术要求           （见采购文件第三部分）

E．质量保证金（成交金额的5%，签订合同前缴纳）

F.其他在履行合同过程中形成的经监督部门同意的书面补充协议

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

2、合同总价

本项目为山东理工大学6号、7号实验教学综合楼及西校23号24号学生公寓配套工程。本合同总价为              整，分项价格见响应文件中报价表。

3、支付途径：

预算内资金￥            元，财政专户资金￥      元，自筹资金￥           元；

4、合同价款

4.1本合同总价为人民币￥          元（大写：              元）。

4.2结算方式：工程量根据现场签证据实结算，全费用综合单价不得调整。

4.3工程变更及工程量清单缺项引起合同价款发生变化的调整办法：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的全费用综合单价调整合同价款；

（2）已标价工程量清单中没有适用的，但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的全费用综合单价调整合同价款；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的全费用综合单价，报甲方确认后调整合同价款；承包人报价浮动率可按下列公式计算：

承包人报价浮动率L=（1—成交价/包预算金额）×100%；

（4）工程量清单中缺项时，全费用综合单价确定按以上3条执行。

5、质量保证及服务承诺：

5.1乙方应保证按照甲方要求的产品规格、质量要求、技术参数、数量，保质保量供货，保证相关设备、各种备品备件及易损件货源充足。

5.2本项目质保期自工程竣工验收合格之日起整体设备质保两年。质保期(包含磋商时承诺的质保期)内乙方按原厂标准提供免费更换（含所更换的元器件的费用）维护保修服务，现场维修、维护所产生的一切费用由乙方自行承担。

5.3乙方提供7*24小时上门服务，在接到采购人维修咨询电话后，1小时内必须予以答复，4小时内到达现场进行维修，24小时内必须恢复设备正常使用。（提供相关材料证明），若无法及时排除故障，可提供同品牌、配置的备用设备，以保证甲方的正常使用。质保期满后的服务只收取成本费。

联系人：            ；电话：           。

5.4乙方应向甲方免费提供技术资料（样本、操作手册、使用指南、维修指南、合格证等）一套，并负责对甲方人员进行现场技术培训(多次），确保甲方5人以上达到独立进行管理、故障处理等工作，保障产品能够正常、安全运行。

5.5乙方承诺：乙方在本合同中所供货物，不存在侵犯他方知识产权的情形。

6.质量验收标准

6.1本项目使用的主要材料必须符合采购文件中的相关技术要求，并须经甲方确认。主要材料的各项技术参数必须满足国家或行业现行标准的要求，绿色环保、无毒无害。

6.2部分主材须按甲方要求提前进场，甲方有权现场抽样送检，由此所发生的费用全部由乙方承担。如检测结果不合格，乙方必须无条件更换，并承担由此带来的所有责任、工期延误及费用损失。

6.3所有材料必须经甲方验收后方可进场。

6.4除执行国家、省、市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”、“建筑安装工程质量检验评定统一标准”外，还应符合以下，但不仅限于以下标准：

（1）GB50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收规范

（2）GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范

（3）GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范

（4）GB50206-2012 木结构工程施工质量验收规范

（5）GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范

（6）GB50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收规范

（7）GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

（8）GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

（9）淄建发（2014）88号文《淄博市住宅工程质量常见问题治理措施》

7.施工过程质量及工期控制

7.1成交供应商签订合同前向甲方交纳施工押金10万元，并制定详细施工工艺、施工组织设计及工期安排，报甲方确认后执行，施工押金工程竣工验收合格并经甲方同意后退还。

7.2乙方在施工过程中应配合甲方管理检查工作，对甲方提出的整改要求必须按时整改到位，如出现整改不到位、不按甲方要求施工或不服从甲方管理的，甲方有权无需经乙方同意直接从乙方施工押金中部分或全部扣除。由此发生的所有责任、工期延误及费用全部由乙方承担。

7.3 乙方必须按双方确认的工期安排组织施工，如实际工期比计划工期延误，每延误一天，甲方有权无需经乙方同意直接从乙方施工押金中扣除5000元，扣完为止。如工期延误达5天以上时，甲方有权无需经乙方同意直接解除合同，由此发生的所有法律责任、工期延误及费用全部由乙方承担。对已施工部分甲方不需支付任何费用，同时乙方另向甲方支付本合同金额的50%违约金。

8.双方的权利与义务

8.1甲方的权利和义务

8.1.1为乙方提供现场施工用水、用电接入点，费用由乙方承担。

8.1.2按合同规定支付工程款。

8.1.3协助乙方处理、协调施工过程中相关关系事宜。

8.1.4甲方派专人为驻工地代表负责对乙方采购的材料进行验收，且对工程进度和质量进行监督，办理中间交工工程验收手续，督促乙方按规定做好各项技术资料及报表整理。

8.2乙方的权利和义务

8.2.1乙方应严格按国家有关规程、规范及本合同相关约定进行施工，确保工程按质按期完成。施工过程中应按本合同约定接受甲方的检查、监督。

8.2.2乙方按国家、地方规定办理安全手续和工程保险。

8.2.3施工场地清洁卫生的要求：按《建筑施工安全检查评审办法》及现行有关规定执行，费用已包含在乙方报价内。

8.2.4负责将甲方提供的水、电接入点引至施工所需场所处，负责承担其接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。施工过程中的水、电费由乙方自行承担。

8.2.5工期每延误一天，乙方向甲方支付违约金5000元/天。

8.2.6工程竣工或合同解除后，2天内乙方必须清理好施工现场并撤除所有的临时设施等。如果乙方未能及时撤离和清理现场，每延误一天乙方向甲方支付违约金10000元/天。

8.2.7乙方必须按时全额支付人工工资。

8.2.8乙方如需更换现场负责人时必须经过甲方同意。

8.2.9 乙方不得以任何借口（包括但不限于天气、环保、价格变化、政策性影响等）提出工期或费用索赔。

9．工程保修

9.1保修期内发生因乙方原因引起的质量问题时，乙方应于收到甲方通知后3小时内派遣相关维修人员到达现场进行维修。维修完须经甲方或物业验收合格。否则甲方可安排其他人员维修，由此所产生费用可由甲方直接从质保金中扣除而无须乙方确认。

9.2最终验收合格后，在工程正常使用期间，发现工程的质量达不到国家或规范要求时，甲方将以书面形式通知乙方进行索赔，乙方应于收到通知后一周内作出书面答复以确认是否接受甲方的索赔，乙方若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已被乙方接受。

9.3本项目屋面防水项目质保期为五年，其余工程施工项目整体质保两年，厂家规定或乙方承诺高于两年的按照相应规定执行，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内凡出现一切与工程质量有关问题，由乙方负责无偿进行维修处理，直至修复达到行业验收和甲方提出的标准。保修期内出现质量问题时，乙方应接到甲方通知3小时之内到达现场进行维修处理，若乙方维修不及时，甲方有权找第三方进行维修，所发生一切费用从质保金中扣除并承担违约责任。

10．付款方式

工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，审计完成后付至审定额的100%，质保金在质保期满无质量问题后无息退还。

11．工程地点、交工时间

工程地点：山东理工大学

设备交货及安装调试日期：合同生效后，40天内完成图纸、设备清单及工程量清单范围内的所有设备的组装及设备安装调试，并经验收合格。具体开工日期以采购人书面通知为准。

12．违约责任

12.1合同生效后，如乙方违约或者施工过程中乙方不服从甲方管理、安全文明施工及环境保护不遵从采购文件要求，赔偿本次和再次采购所发生的所有费用，并按本合同相关约定执行。

12.2其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规执行，无相关规定的，由甲、乙双方协商解决。

13.争议解决

13．1本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成，双方均可向淄博仲裁委员会申请仲裁。

13．2除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

14.合同的生效

本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

甲方：山东理工大学（盖章）                      乙方：乙方（盖章）

全权代表（签章）：                              全权代表（签章）：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

日期：                                          日期：

代理机构：（公章）

法定代表人：（盖章）

地址：

电话：

日期：

附件1：技术要求（详见采购文件第三部分）

## 第五部分  附件—响应文件格式

附件一： 磋 商 函

(供应商全称)授权_________(全权代表姓名)全权参加贵方组织的                      (项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的磋商供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与甲方、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向甲方、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商采购过程中与甲方进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足采购文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部响应文件：正本  份、副本  份。

5、保证遵守采购文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价响应文件自磋商之日起    日内有效。

9、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件二：第一轮磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 第一轮报价：大写： 小写： |  |
| 质量目标及承诺： |  |
| 工期：采购文件要求总工期40天内完工，供应商提报总工期： 日历天 |  |
| 项目经理（建造师）： 级别： 注册证号： |  |
| 项目经理承诺:拟派项目经理（建造师）未担任在施建设工程项目，成交后必须到岗，认真履行职责，现场项目经理（建造师）必须与成交项目经理（建造师）一致。 |  |
| 其他承诺：在施工过程中不能以采购人资金不到位为由，拒绝施工或者拖延工期，否则采购人有权解除合同，并要求供应商赔偿由此造成的全部损失。 |  |
| 本单位完全认同采购文件的各项条款要求。 |  |

供应商（公章）：

全权代表（签章）：

日期：

注：其它优惠条件（不接受任何实物优惠）

附件三：报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号/柜号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封闭母线 | 2500A | m | 40 |  |  |
| 2 | 变压器 | S13-1250/10 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 进线柜 | C01 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 计量柜 | C02 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 出线柜 | C03 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 出线柜 | C04 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 出线柜 | C05 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 出线柜 | C06 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 出线柜 | C07 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 出线柜 | C08 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 过电压抑制柜（PT柜） | C09 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 联络柜 | C10 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 联络隔离开关柜 | C11 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 过电压抑制柜（PT柜） | C12 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 出线柜 | C13 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 出线柜 | C14 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 出线柜 | C15 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 出线柜 | C16 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 出线柜 | C17 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 出线柜 | C18 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 计量柜 | C19 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 进线柜 | C20 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 三电源切换箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 低压出线柜 | 3-甲4 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 低压出线柜 | 3-甲5 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 低压电容器柜 | 3-甲6 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 低压进线柜 | 3-甲1 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 低压电容器柜 | 3-甲2 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 三相不平衡装置 | 3-甲3 | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 低压联络柜 | 甲-乙 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 低压电容器柜 | 3-乙1 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 低压进线柜 | 3-乙2 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 三相不平衡装置 | 3-乙3 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 低压出线柜 | 3-乙4 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 低压出线柜 | 3-乙5 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 低压电容器柜 | 3-乙6 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 低压电容器柜 | 3-丙4 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 低压出线柜 | 3-丙5 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 低压出线柜 | 3-丙6 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 三相不平衡装置 | 3-丙1 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 低压进线柜 | 3-丙2 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 低压电容器柜 | 3-丙3 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 低压联络柜 | 丙-乙 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 三相不平衡装置 | 3-丁1 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 低压电容器柜 | 3-丁2 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 低压进线柜 | 3-丁3 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 低压电容器柜 | 3-丁4 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 低压出线柜 | 3-丁5 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 低压出线柜 | 3-丁6 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 直流系统 | 100AH | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 通信机柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 拼接屏及控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 53 | 配变经济运行装置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 当地功能 |  | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 智慧配用电系统主站 |  | 套 | 1 |  |  |
| 56 | 分布式DTU前置单元 |  | 套 | 15 |  |  |
| 57 | 分布式DTU公共管理单元 |  | 套 | 1 |  |  |
| 58 | 智能网关 |  | 个 | 14 |  |  |
| 59 | 配电变压器感知终端TSU |  | 个 | 35 |  |  |
| 60 | 载波转485转换模块 |  | 个 | 35 |  |  |
| 61 | 低压检测终端LTU |  | 个 | 990 |  |  |
| 62 | 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：属系统组成部分但未全部包含在配电箱（柜）综合单价分析表中的，可在报价明细表中单列。

供应商全称：（公章）

法定代表人或全权代表：（签字）

日期：

箱（柜）体及元器件综合单价分析表

配电箱编号：                        数量：   台

| 序号 | 组件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电压表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 互感器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 制造管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、配电箱所含箱（柜）体、元器件等所有组件均应按此表作出单价分析。同一种规格型号的箱体、元器件价格应一致，否则在合同履行时，按价格最低者执行。

2、各供应商应严格按照采购文件提供的报价清单顺序填写。

3、本合同中的综合单价是固定单价，价格有效期应保持到合同履行完毕。除非由于设计变更或采购人需求导致某个配电箱内的元器件增加或减少，该元器件价格执行供应商报价所填报的同规格型号的元器件单价，采购人对变更部分配电箱设备综合单价进行相应调整。

4、同种规格型号配电箱（柜）只分析一次。

5、以上表格仅供参考，供应商可自行编制或扩充。

供应商：（公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

已标价工程量清单

1、投标总价封面：封-3

投标总价扉页：扉-3

2、投标总价总说明：表-01

3、建设项目投标报价汇总表：表-02

4、单项工程投标报价汇总表：表-03

5、单位工程投标报价汇总表：表-04

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表：表-05

7、工程量清单综合单价分析表：表-06

8、材料暂估价一览表：表-07

9、工料机汇总表：表-08

10、措施项目清单计价汇总表：表-09

11、单价措施项目清单与计价表：表-10

12、总价措施项目清单与计价表：表-11

13、其他项目清单与计价汇总表：表-12

14、暂列金额明细表：表-13

15、特殊项目暂估价表：表-14

16、计日工表：表-15

17、总承包服务费清单与计价表：表-16

18、规费、税金项目清单与计价表：表-17

1、投标总价封面：封-3

工程

投 标 总 价

投 标 人：

（单 位 盖 章）

年    月    日

投标总价扉页：扉-3

投 标 总 价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

时 间：      年      月     日

2、投标总价总说明：表-01

总  说  明

工程名称：                                              第  页 共  页

表-01

3、建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价（不含税工程造价） | 材料暂估价（除税单价） | 规费 （除税） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表-02

4、单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价（不含税工程造价） | 材料暂估价（除税单价） | 规费 （除税） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。

表-03

5、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：材料暂估价（元） （除税单价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 0101 | 土石方工程 |  |  |
| 0102 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |
| 0103 | 桩基工程 |  |  |
| 0104 | 砌筑工程 |  |  |
| … |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| S.1 | 脚手架工程 |  |  |
| S.2 | 混凝土模板及支架（撑） |  |  |
| S.3 | 垂直运输 |  |  |
| S.4 | 超高施工增加 |  |  |
| S.5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |
| S.6 | 施工排水、降水 |  |  |
| S.7 | 其它措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额（除税工程造价） |  |  |
| 3.2 | 暂估价（除税单价） |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 采购保管费 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 投标总价合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总。                          表-04

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价（除税单价） | 合价 （除税单价） | 其中： 暂估价（除税单价） |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-05

7、工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) （除税单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计算基础 | 管理费（除税）和利润 |  |

表-06

8、材料暂估价一览表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元）（除税单价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、投标报价时，供应商按招标人在工程量清单中提供的材料暂估单价计入到相应项目综合

单价中，并注明甲方供材、甲控乙供材料、甲方限定品牌材料。

表-07

9、工料机汇总表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人工（建筑（土建）、安装） | 工日 |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.暂估价的材料，在备注栏内标注“暂估价”。

2.除暂估价材料的单价外，本表中各项内容均应根据供应商的自主报价汇总而成。

表-08

10、措施项目清单计价汇总表

工程名称：                                              第1页  共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单价措施项目清单计价 |  |
| 2 | 总价措施项目清单计价 |  |
| 合 计 |  |  |

注：本表为表10和表11的汇总。

表-09

11、单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                              第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价（除税单价） | 合价（除税单价） | 其中：暂估价（除税单价） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于以“综合单价”形式计价的措施项目，投标报价编制人按清单提供内容进行计算。综合单价的计算依据与分部分项工程费的规定相同。

表-10

12、总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） | 调整 费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中各项费率，供应商可自主填报，也可参照省发布的《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）中规定的费率填报。

2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

表-11

13、其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（除税工程造价） | 项 |  | 明细详见表—12 |
| 2 | 特殊项目费用 | 项 |  | 明细详见表—13 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表—14 |
| 4 | 采购保管费 | 元 |  |  |
| 5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表—15 |
| 合 计 |  |  |  | — |

表-12

14、暂列金额明细表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元）（除税工程造价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 |  |  |
|  | 其他 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：投标报价文件中该表应同招标人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

表-13

15、特殊项目暂估价表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计算单位 | 计算方法 | 金额（元）（除税工程造价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：投标报价文件中该表应同招标人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

表-14

16、计 日 工 表

工程名称：                                           第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际数量 |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价（元）（除税单价） |  | 合价（元） （除税单价） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费（除税）和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价时，上述各项单价均由供应商自主填报。

表-15

17、总承包服务费清单与计价表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） (除税价） | 服务内容 | 计算基础(除税价） | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价时，表中费率由供应商自主填报。

表-16

18、规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.3 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 | 人工费之和 |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：表中费率应按照国家或省级建设行政主管部门的有关规定计算，不可竞争。

表-17

计价表格使用规定

1、工程量清单与计价宜采用统一格式。

2、投标报价的编制应符合下列规定：

2.1 使用表格：

投标报价使用的表格包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—05、表—06、表—07、表—08、表—09、表—10、表—11、表—12、表—13、表—14、表—15、表—16、表—17。

2.2 封面、扉页应按规定的内容填写、签字、盖章，除乙方自行编制的投标报价外，受委托编制的投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

2.3 总说明应按下列内容填写：

  - 工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

  - 投标报价包括范围：施工图（图纸工号：xxxxx，日期x年x月x日）范围内的xxxxx等所有内容。

  - 编制依据等。

3、供应商应按采购文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。

4、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

附件四：拟报本项目设备的主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明；

附件五：拟报本项目设备的合格证书、试验报告及相关检验检测报告等；

附件六：项目管理机构人员配备情况

项目管理机构人员配备情况

①项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

②主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  |  |  |

附件七：与该产品有关的生产设备、检测设备

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 技术性能 | 购入时间 | 当前状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                日期：     年     月    日

注：以上表格内容各供应商如实填写，如查有虚假，接受相应处罚。

附件八：备品备件、易损件、专用工具清单一览表（含单价）（格式自拟）

附件九：技术参数、技术规范偏离表

技术参数、技术规范偏离表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购文件要求 | 供应商供货参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表可依样扩展

附件十：项目质量保证措施及售后服务承诺；

附件十一：质保及维修人员配备及明细表

| 姓名 | 电话 | 住址 | 职称 | 职务 | 专业 | 工作经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件十二：供应商2017年至今（以合同签订时间为准）承接的类似项目业绩

| 项目名称 | 采购单位 | 服务期限 | 项目概算（万元） | 采购人详细地址及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件十三：承建的电力工程项目获得省级及以上奖项

附件十四：安装调试方案等

附件十五：供应商相应资格证明文件

a、带有统一社会信用代码的《营业执照》或其他组织有效证件复印件；

b、生产厂家的国家型式试验报告及《承装（修、试）电力设施许可证》【承装、承修、承试三类等级均为二级及以上】施工资质证书；

c、企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》复印件；

d、《联合体协议书》、《投标联合体授权主办方协议书》、《联合体共同投标协议书》、联合体各方签署的《授权委托书》；（如有）

e、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图复印件；

f、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书复印件；

g、如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证复印件；如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、身份证、劳动合同及养老保险手册（或社保证明）复印件；

h、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；

i、评分办法中涉及的相关说明及资料复印件；

j、文件要求的其他内容和报价人认为适宜的其他资料复印件。

附件十六：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年   月   日

经营期限：

姓    名：（签字）        性别：        年龄：职务：

系          （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商：    （盖章）

日  期：      年     月     日

附件十七：法人代表授权委托书

山东理工大学:

______________(供应商全称)法定代表人______授权_______(被授权代表人姓名)为全权代表，参加贵处组织的___________ 项目___________（项目编号）磋商活动。代理人在磋商、评审、合同协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

粘贴全权代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

被授权代表人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附件十八：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

至：山东理工大学

我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司所提供的所有材料及填写的内容真实、可靠。如有虚假如或隐瞒，自愿接受报价被拒绝，并接受按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行的处罚，若给采购人造成损失的，我方自愿承担赔偿责任。

特此声明。

供应商全称（公章）：

全权代表（签名）：

日    期：    年   月   日

附件十九：

（1）联合体协议书

（XX公司名称）、（XX公司名称）……  自愿组成联合体，参加项目报价。现就有关事宜订立协议如下：

1．    （甲公司名称） 为联合体主办人，（乙公司名称） 为联合体成员；

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由主办人负责与采购人联系。

（2）报价工作由联合体主办人负责，由双方组成的报价小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理报价事宜，联合体主办人在响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如成交，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体主办人和成员共同与采购人签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括测量设计服务费价款支付）均由联合体主办人负责；

c、主办方（XX公司名称）……  承担本项目的工作；联合体成员（XX公司名称）……承担本项目的工作；

（5）报价工作和联合体在成交后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量自行分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如成交后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交采购人。

4．本协议书一式四份，随响应文件装订一份（装订在响应文件正本中），磋商资格审查一份，联合体成员各一份；

甲公司名称：（全称） （盖章）          乙公司名称：（全称）  （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人： （签字或盖章）

年    月    日                         年   月    日

（2）报价联合体授权主办方协议书

（联合体各方名称）， 组成联合体，参加采购编号为的项目共同报价，现授权（联合体主办方名称）为本报价联合体主办方，联合体主办方负责项目的一切组织、协调工作，并授权报价代理人以联合体的名义参加项目的报价，代理人在报价、磋商、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次采购有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

被授权方（全称）：     （公章）        授 权 方（全称）：（公章）

电    话：                             电    话：

地    址：                             地    址：

年    月    日

注：本协议书需完全注明联合体其它方组成成员。

（3）联合体共同报价协议书

报价项目名称：

致：（采购人、采购代理机构名称）

我方决定组成联合体共同参加以上项目的报价，若成交，联合体各成员向采购人承担连带责任。我方授权委托本协议主办方，代表所有联合体成员参加报价、提交响应文件，以及与采购人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

联合体主办方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

联合体其他成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：电话/传真：

分工内容：

签订日期：       年    月    日

（4）联合体各方签署的《授权委托书》

山东理工大学：

联合体牵头人______________(供应商全称)法定代表人______与联合体成员______________(供应商全称)法定代表人______共同授权_______(被授权代表人姓名)为全权代表，参加贵处组织的___________ 项目___________（项目编号）磋商活动。代理人在磋商、评审、合同协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

粘贴全权代表人身份证复印件

联合体主办方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体其他成员：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

附：

被授权代表人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：